### Технические требования к выполнению работ

по диагностическому обследованию энергетического и вентиляционного оборудования на объектах ООО "Газпром добыча Астрахань",

ООО "Газпром добыча Иркутск", ООО "Газпром добыча Надым",

ООО "Газпром добыча Ноябрьск", ООО "Газпром добыча Уренгой",

ООО "Газпром добыча Ямбург", ООО "Газпром добыча Оренбург",

ООО "Газпром переработка" в 2013 году

Общие требования к организации выполнения работ

Работы по диагностическому обследованию энергетического оборудования следует выполнять в соответствии с требованиями СТО Газпром 079-2010 «Положение о системе технического диагностирования оборудования и сооружений энергохозяйства ОАО «Газпром», утвержденным распоряжением ОАО «Газпром» от 29.03.2010 № 74.

Работы по диагностическому обследованию вентиляционного оборудования необходимо выполнять в соответствии с требованиями «Положения об организации диагностического обслуживания технологического оборудования и трубопроводов объектов добычи газа, газового конденсата, нефти дочерних организаций ОАО «Газпром» (ДООДГ)», утвержденного распоряжением ОАО «Газпром» от 05.11.2003 г. № 264.

При выполнении работ необходимо руководствоваться следующими нормативными документами:

- Федеральный Закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Правила проведения экспертизы промышленной безопасности (ПБ 03-246-98 с изменениями №1 ПБИ 03-490(246)-02);

- Положение о порядке утверждения заключений экспертизы промышленной безопасности (РД 03-298-99 с изменением №1 РДИ 03-530(298)-03);

- Порядок продления срока безопасной эксплуатации технических устройств оборудования и сооружений на опасных производственных объектах. Утвержден Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2009 г. № 195;

- ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- ПБ 08-624-03 «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности». Утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 05 июня 2003 г. № 56;

- Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов (ПБ 03-517-02);

- Положение о диагностировании технологического оборудования и трубопроводов газонефтедобывающих и перерабатывающих предприятий ОАО «Газпром», утвержденного Первым заместителем Председателя правления ОАО «Газпром» 16.12.2000 г., и согласованного с Госгортехнадзором России 05.12.2000 г.;

- ПБ 08-624-03 «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

- РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

- РД 43.17.302-97 «Котлы паровые и водогрейные. Трубопроводы пара и горячей воды, сосуды. Сварные соединения. Контроль качества. Ультразвуковой контроль. Основные положения»;

- РД 50-490-84 «Методические указания. Техническая диагностика. Прогнозирование остаточного ресурса машин и деталей по косвенным параметрам»;

- СТО Газпром 2-6.2-086-2006 Методика по техническому диагностированию систем постоянного тока энергохозяйства ОАО «Газпром»;

- СТО Газпром 2-6.2-087-2006 Методика по техническому диагностированию аварийных дизель-электрических станций (ДЭС) энергохозяйства ОАО «Газпром»;

- СТО Газпром 2-1.11-088-2006 Методика по техническому диагностированию высоковольтных воздушных линий энергохозяйства ОАО «Газпром»;

- СТО Газпром 2-1.9-089-2006 «Прогнозирование технического состояния для возможного продления срока службы теплоэнергетического оборудования»;

- СТО Газпром 2-2.3-057-2006 «Методика по продлению срока безопасной эксплуатации взрывозащищенных электродвигателей»;

- СТО Газпром 2-2.3-142-2007 «Продление срока безопасной эксплуатации взрывозащищенного электрооборудования энергетики ОАО «Газпром»;

- СТО Газпром 2-1.11-172-2007 «Методика по проведению экспертизы основных производственных объектов ОАО «Газпром» на соответствие нормативным требованиям электромагнитной совместимости;

- СТО Газпром 2-1.11-290-2009 Положение по обеспечению электромагнитной совместимости производственных объектов ОАО «Газпром»;

- СТО Газпром 2-2.3-288-2009 Методика по техническому диагностированию силовых трансформаторов энергохозяйства ОАО «Газпром»;

- СТО Газпром 2-2.3-313-2009 Методика планирования ремонтов и замены энергетического оборудования с учетом долгосрочного прогноза состояния парка оборудования энергохозяйства ОАО «Газпром»;

- СТО Газпром 2-1.9-146-2007 Инструкция по проведению инструментальных измерений и расчетов при испытании и наладке систем вентиляции и кондиционирования воздуха на объектах ОАО «Газпром»;

- СТО Газпром 2-1.9-147-2007 Методика проведения наладочных работ, проверки эффективности систем вентиляции и кондиционирования воздуха на объектах ОАО «Газпром»;

- ГОСТ 12.3.018-79 ССБТ. «Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний»;

- ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;

- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- ВСН 21-77 «Инструкция по проектированию отопления и вентиляции нефтеперерабатывающих и химических предприятий»;

- ПВ НП-78 «Правила приемки, испытания и эксплуатации вентиляционных систем нефтеперерабатывающих и химических предприятий»;

- Р Газпром Методика по техническому диагностированию кабельных линий напряжением 6 и 10кВ  энергохозяйства ОАО «Газпром»;

- Р Газпром Методика по техническому диагностированию распределительных устройств энергохозяйства ОАО «Газпром»;

- ГОСТ 30576-98. «Вибрация. Насосы центробежные питательные тепловых электростанций. Нормы вибрации и общие требования к проведению измерений»;

- «Методика тепловизионной неразрушающей диагностики электрооборудования»;

- СТО «Газпром» 2-1.11-170-2007 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и коммуникаций ОАО «Газпром»;

- РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»;

- ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля»;

- СДА-12-2009 «Правила аттестации (сертификации) экспертов»;

- СТП 05780913.28.2–2007 «Система управления эксплуатацией. Восстановление основных фондов. Общие требования к организации и выполнению»;

- Правила эксплуатации и безопасности обслуживания средств автоматизации, телемеханизации и вычислительной техники в газовой промышленности;

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок;

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП);

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

- ВРД 39-1.14-021-2001 «Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в Открытом акционерном обществе ОАО «Газпром»;

- ВППБ 01-04-98 «Правила пожарной безопасности для предприятий и организаций газовой промышленности».

Требования к технологии выполнения работ, технической оснащённости и комплектации

Организационные требования

Работы по диагностическому обследованию энергетического и вентиляционного оборудования следует выполнять в соответствии с ведомостями объемов работ, прилагаемых к заказу на выполнение работ.

Сроки выполнения работ определяются в договорах подряда.

Участник должен:

- Иметь отработанную технологию выполнения работ;

- На момент заключения договора представить Заказчику на согласование предварительный проект программы выполнения работ с описанием процедуры обследования, указанием средств, методов и приборно-инструментального обеспечения работ;

- Иметь в наличии штат обученных и аттестованных специалистов с опытом выполнения работ по диагностическому обследованию энергетического и вентиляционного оборудования, в т.ч., на объектах с высоким (от 6% и более) содержанием сероводорода;

- Обладать в количестве, достаточном для выполнения работ, исправным диагностическим оборудованием, инструментами, приспособлениями, спецтехникой и автотранспортом для доставки специалистов и оборудования на место выполнения работ и обратно;

- Использовать исправные и поверенные диагностические приборы с порогом чувствительности, обеспечивающим обнаружение недопустимых дефектов, определенных конструкторской, нормативной и иной технической документацией на конкретный вид технологического оборудования;

- Обеспечить специалистов средствами индивидуальной защиты (спецобувь, спецодежда, СИЗОД);

- Обеспечить допуск персонала и безопасное ведение работ в соответствии с нормативными документами, действующими в ОАО «Газпром» и дочернем обществе;

- Оформлять отчетную документацию, передавать технические сведения о результатах выполнения работ по формам, предусмотренным действующими федеральными правилами, нормами ОАО «Газпром» и дочернего общества;

- Нести ответственность за профессиональные ошибки, допущенные в результате проведения работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

Технические требования к выполнению работ по диагностическому обследованию энергетического оборудования

Выполнение Участником работ по диагностическому обследованию энергетического оборудования предусматривает проведение следующих операций:

- Ознакомление с технической (проектной, эксплуатационной, ремонтной и т.д.) документацией на диагностируемое оборудование;

- Наружный осмотр энергетического и электромеханического оборудования, в т.ч., систем вентиляции и охлаждения, систем управления, защиты и аварийной сигнализации;

- Согласование программы и графика работ с Заказчиком;

- Диагностическое обследование силовых трансформаторов, взрывозащищенных электродвигателей, аккумуляторных батарей:

- проведение физико-химического анализа трансформаторного масла;

- определение вибрационных характеристик оборудования;

- определение электрометрических характеристик оборудования;

- тепловизионное обследование вводов трансформатора и контактных соединений;

- измерительный контроль взрывонепроницаемых соединений;

- температурные замеры на предмет оценки распределения температур по боковой поверхности трансформатора;

- определение физических и электрических характеристик аккумуляторных батарей;

- измерения теплового состояния отдельных узлов, распределения температуры по устройству в целом, формирование термограмм;

- визуальное обследование датчиков уровня, температуры, давления, систем уплотнения, защиты масла, охлаждения, фильтрации.

- Диагностическое обследование оборудования дизельных электростанций (ДЭС) в составе:

- визуальное и стетоскопическое обследование дизельного двигателя (элементов конструкции, топливной системы);

- оценка технического состояния деталей механизма газораспределения (замер тепловых зазоров клапанов, определение дымности отработавших газов);

- инициирование рабочего процесса двигателя для замера технических параметров (давление сжатия и сгорания, индикаторное давление, индикаторная мощность и т.д.);

- вибрационное обследование и проверка центровки ДЭС;

- тепловизионное обследование ДЭС;

- визуальное обследование генератора;

- обследование системы возбуждения и электрооборудования генератора (измерения сопротивления изоляции и токоведущего контура, сопротивления обмотки ротора и т.д.);

- обследование технологического комплекса и системы управления дизель-генератором;

- освидетельствование установленных датчиков (давления и температуры масла, температуры воды).

- Диагностическое обследование систем КИПиА в составе:

- проверка функционирования и оценка состояния блоков управления;

- обследование распределительных устройств, первичных и вторичных приборов, исполнительных механизмов, кабельных ящиков и кабельной продукции;

- проверка функционирования систем аварийной сигнализации и автоматической противоаварийной блокировки оборудования по надежности электроснабжения (потребители 1 категории) в соответствии с ПТЭЭП и ПУЭ.

- Диагностическое обследование внутриплощадочных электрических сетей и кабельных линий (КЛ) внеплощадочных сетей электроснабжения в составе:

- обследование кабеля со стороны источника;

- обследование кабеля со стороны потребителя;

- тепловой контроль кабеля;

- обследование опор КЛ (измерение удельного эл. сопротивления грунтов, сопротивления изоляции, термография гирлянд подвесных изоляторов, ВИК и выбраковка деталей опор и элементов фундамента опор с видимыми дефектами, УЗД фундамента опор.

- Обработка результатов, полученных в ходе проведения работ, и подготовка технической отчетной документации в составе:

- технологические карты контроля параметров технического состояния оборудования (вибрационных и электрометрических характеристик, результатов диагностических измерений, испытаний и исследований и т.д.);

- технический отчет с заключениями по результатам диагностического обследования, выводами и рекомендациями по дальнейшей эксплуатации оборудования.

Отчетные документы предоставляются Заказчику в распечатанном и электронном виде. Количество экземпляров согласовывается с Заказчиком в договоре.

Технические требования к выполнению работ по диагностическому обследованию вентиляционного оборудования

Выполнение Участником работ по диагностическому обследованию вентиляционного оборудования предусматривает проведение следующих обязательных процедур:

- Ознакомление с технической (проектной, исполнительной и эксплуатационной) документацией, паспортами диагностируемого оборудования, технологическим процессом, источниками выделения вредных веществ, тепла, влаги;

- разработку и согласование с Заказчиком программы и графика работ по диагностическому обследованию систем вентиляции;

- визуальное обследование и проверку вентиляционных установок, составление ведомостей выявленных замечаний и дефектов;

- испытания вентиляторов при их работе в сети (определение соответствия рабочих параметров техническим характеристикам и проектным данным);

- испытания и регулировку систем с целью достижения проектных показателей по расходу воздуха в воздуховодах, местных отсосах, по воздухообмену в помещениях и определение в системах подсосов или потерь воздуха;

- проверку действия вытяжных устройств естественной вентиляции;

- обработку полученных результатов испытаний и наладки;

- комплексную проверку работы систем вентиляции;

- разработку технических мероприятий по повышению эффективности систем вентиляции;

- предоставление Заказчику технического отчета о состоянии обследованного оборудования, включая текстовые, табличные и графические материалы.

Отчетные документы предоставляются Заказчику в распечатанном и электронном виде. Количество экземпляров согласовывается с Заказчиком в договоре.