Приложение №2 к договору №_______________от___.___._________г.

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель начальника Управления по диагностическому обследованию объектов ЕСГ ________________/А.В. Шипилов/ |
| --- | --- |

Техническое задание

на выполнение работ по диагностике энергетического оборудования КС, ДКС.

Настоящее техническое задание разработано на основе технических заданий по диагностике энергетического оборудования, утвержденных С.В. Алимовым - Первым заместителем начальника Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром»:

-«Техническое задание на проведение работ по диагностическому обследованию силового трансформатора»;

-«Техническое задание на проведение работ по диагностическому обследованию электромагнитной совместимости технических средств»;

-«Техническое задание на проведение работ по диагностическому обследованию распределительного устройства»;

-«Техническое задание на проведение работ по диагностическому обследованию кабельных линий электропередач»;

-«Техническое задание на проведение работ по диагностическому обследованию высоковольтных воздушных линий электропередач»;

-«Техническое задание на проведение работ по диагностическому обследованию систем постоянного тока»;

-«Техническое задание на проведение работ по диагностическому обследованию электроприводов газоперекачивающих агрегатов»;

-«Техническое задание на проведение работ по диагностическому обследованию взрывозащищенных электродвигателей»;

-«Техническое задание на проведение работ по диагностическому обследованию котлов»;

-«Техническое задание на проведение работ по диагностическому обследованию стальных газопроводов систем газоснабжения объектов энергетического хозяйства»;

-«Техническое задание на проведение работ по диагностическому обследованию трубопроводов тепловых сетей»;

-«Техническое задание на проведение работ по диагностическому обследованию дымовых и вентиляционных промышленных труб»;

-«Техническое задание на проведение работ по диагностическому обследованию систем вентиляции и кондиционирования»;

-«Техническое задание на проведение работ по диагностическому обследованию дизель-электрических станций».

Проведение работ по диагностическому обследованию силового трансформатора.

- Цель работ

Оценка технического состояния силовых трансформаторов, предупреждение аварийного выхода из строя, определение возможности дальнейшей безопасной эксплуатации с выдачей рекомендаций.

- Термины, определения и сокращения

Диагностическое обследование: совокупность организационно – технических мероприятий, предусмотренных соответствующей нормативной документацией, в данном случае техническое диагностирование силового трансформатора;

Техническое диагностирование: определение технического состояния объекта диагностирования;

Диагностическая организация: юридическое лицо любой правовой формы, выполняющее диагностические обследования на основании законодательства Российской Федерации, нормативной документации, разрешительных документов государственных органов (Росстандарт, Ростехнадзор, и.т.п.)

Заказчик: заказчиком диагностических обследований объектов ОАО «Газпром» является  ООО «Газпром центрремонт» в соответствии с «Регламентом организации диагностического обследования объектов ОАО «Газпром», утвержденного приказом ОАО «Газпром от 18.02.2011 № 30.

Подрядчик (подрядная организация): - организация, выполняющая работы по диагностическому обслуживанию Объектов по договору подряда.

ВИК – визуальный и измерительный контроль;

ВК – вибрационный контроль;

КС – контактное соединение;

ПБВ – переключатель без возбуждения;

РПН – регулятор под нагрузкой;

ТД – техническое диагностирование;

ТК – тепловой контроль;

ФХА – физико-химический анализ масла;

ХАРГ – хроматографический анализ растворенных в масле газов;

ЭДЦ – энергодиагностический центр.

- Содержание и объемы работ

  - Техническое диагностирование силовых трансформаторов (далее по тексту – Техническое диагностирование) должно выполняться в соответствии с требованиями действующей в ОАО «Газпром» нормативной документацией.

  - При выполнении работ по техническому диагностированию силовых трансформаторов необходимо соблюдать требования и указания, изложенные в Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) (утверждены приказом Минэнерго России 13.01.2003 г. № 6) , Руководящем документе Минэнерго России РД 153-34.0-03.150-00, Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001, Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), 7-е издание, дополненное с исправлениями (утверждены приказом Минэнерго России от 08.07.2002 г. № 204), ГОСТ 12.2.007.2.

3.3. На основе действующих нормативных документов, документов согласованных к применению с ООО «Газпром центрремонт» (с Управлением по диагностическому обслуживанию объектов ЕСГ) и настоящего Технического задания Подрядчик обязан разработать и согласовать с дочерним эксплуатирующим обществом «Программу технического диагностирования силовых трансформаторов».

3.4. Объектами технического диагностирования являются силовые трансформаторы энергохозяйства.

3.5. Техническое диагностирование силовых трансформаторов включает следующие этапы выполнения работ:

- анализ технической документации;

- подготовительные работы;

- оценка технического состояния силовых трансформаторов;

- обработка, оформление результатов ТД и выдача заключения.

Перечень работ по техническому диагностированию силовых трансформаторов в соответствии с указанными этапами приведен в приложении А СТО Газпром 2-2.3-288-2009 Методика по техническому диагностированию силовых трансформаторов энергохозяйства ОАО «Газпром».

3.5.1. Анализ технической документации.

3.5.1.1. Анализ технической документации силовых трансформаторов проводится с целью:

- установления фактических условий эксплуатации силовых трансформаторов и сопоставления их с требованиями завода-изготовителя;

- определения динамики изменения параметров технического состояния трансформаторов;

- получения информации для оценки технического состояния и выдачи рекомендаций по дальнейшей эксплуатации.

3.5.1.2. Анализу подлежит:

- нормативная, техническая, конструкторская (проектная), эксплуатационная, монтажная и ремонтная документация;

- оперативно-техническая документация (сменные журналы), а также информация по отказам и повреждениям;

- диагностическая информация, полученная в ходе проведения ТД аналогичного оборудования и хранящаяся в диагностической базе данных энергохозяйства ОАО «Газпром» и базах данных дочерних обществ.

На основании анализа документации и полученных сведений о техническом состоянии силового трансформатора выполняется диагностическое обследование с применением методов и средств неразрушающего контроля.

3.5.2. Подготовительные работы

3.5.2.1. Подготовка диагностического оборудования для проведения работ по техническому диагностированию возлагается на специалистов ЭДЦ.

3.5.2.2. Подготовительные работы на объекте для выполнения технического диагностирования силовых трансформаторов проводятся силами эксплуатирующей организации.

3.5.3. Оценка технического состояния силовых трансформаторов

3.5.3.1. Оценка технического состояния силовых трансформаторов включает следующие виды работ:

а) в рабочем режиме:

- визуальный и измерительный контроль;

- тепловой контроль;

- вибрационный контроль;

- анализ трансформаторного масла;

б) при выводе в ремонт:

- электрометрический контроль.

3.5.3.2. Визуальный и измерительный контроль

ВИК силовых трансформаторов проводится в соответствии с ГОСТ 23479 и РД 03-606-03.

При ВИК силовых трансформаторов оценивается:

- целостность бака, радиаторов и других агрегатов, расположенных на трансформаторе;

- наличие и исправность приборов (амперметров, вольтметров, датчиков температуры и давления);

- состояние маслозащиты (адсорбент);

- уровень охлаждающей жидкости;

- состояние переключателей напряжения;

- состояние газового реле и защитной мембраны бака;

- состояние элементов заземляющих устройств;

- состояние изоляторов токоведущих частей трансформатора, включая изолятор нейтрали;

- отсутствие течи охлаждающей жидкости.

3.5.3.3. Тепловой контроль

При тепловом контроле трансформатора определяются дефекты системы охлаждения, внешних и внутренних контактных соединений, локальные перегревы на боковых поверхностях бака.

Оценку технического состояния при ТК проводят в соответствии с РД 34.45-51.300-97.

При выполнении ТК силовых трансформаторов снимаются термограммы поверхностей бака, охладителей, маслонасосов, вводов, фарфоровых изоляторов, элементов РПН (ПБВ) и других доступных для обследования КС.

Оценка теплового состояния элементов силового трансформатора в зависимости от условий их работы и конструкции осуществляется:

- по нормированным температурам нагрева (превышениям температуры);

- избыточной температуре;

- динамике изменения температуры во времени, с изменением нагрузки;

- путем сравнения измеренных значений температуры в пределах фазы, между фазами, с заведомо исправными участками.

Тепловой контроль проводится в соответствии с методическими указаниями приложения Б. СТО Газпром 2-2.3-288-2009 Методика по техническому диагностированию силовых трансформаторов энергохозяйства ОАО «Газпром».

Допустимые значения температуры нагрева токоведущих частей приведены в РД 34.45-51.300-97 Руководящий документ РАО ЕЭС России Объем и нормы испытаний электрооборудования.

3.5.3.4. Вибрационный контроль

Вибрационный контроль силовых трансформаторов позволяет оценить техническое состояние активной части трансформатора, магнитопровода, конструкции (без вскрытия бака) и маслонасосов. В этом случае определяются следующие параметры трансформатора:

- общий коэффициент технического состояния трансформатора;

- коэффициент опрессовки обмоток трансформатора;

- коэффициент прессовки стали трансформатора;

- состояние конструкции.

Вибрационный контроль следует проводить в соответствии с методическими указаниями приложения В СТО Газпром 2-2.3-288-2009 Методика по техническому диагностированию силовых трансформаторов энергохозяйства ОАО «Газпром». Измерения проводятся дважды: под нагрузкой (не менее 20 %) и без нагрузки (режим холостого хода).

3.5.3.5. Анализ трансформаторного масла

Анализ трансформаторного масла позволяет определить динамику старения изоляции обмоток трансформатора и своевременно предпринять меры по поддержанию его работоспособного технического состояния.

Параметры масла, учитываемые при ТД, включают:

а) определение пробивного напряжения по ГОСТ 6581;

б) определение кислотного числа по ГОСТ 5985;

в) определение температуры вспышки в закрытом тигле по ГОСТ 6356;

г) определение влагосодержания по ГОСТ 1547;

д) определение содержания механических примесей по ГОСТ 6370;

е) определение тангенса угла диэлектрических потерь по ГОСТ 6581;

ж) в соответствии с требованиями РД 34.43.105-89 определение содержания:

- водорастворимых кислот и щелочей;

- антиокислительной присадки;

- растворимого шлама;

з) определение газосодержания хроматографическим методом по РД 34.43.107 95.

Анализ трансформаторного масла проводится в соответствии с методическими указаниями приложения Г СТО Газпром 2-2.3-288-2009 Методика по техническому диагностированию силовых трансформаторов энергохозяйства ОАО «Газпром».

В зависимости от результатов предыдущих анализов выполняется сокращенный (п.п. а – в) или расширенный (п.п. а – з) физико-химический анализ трансформаторного масла.

Нормативные значения показателей качества эксплуатационного трансформаторного масла приведены в РД 34.45-51.300-97 и в РД 153 34.0 46.302 00.

3.5.3.6. Электрометрический контроль

Электрометрический контроль проводится на силовых трансформаторах, выведенных в ремонт, при выполнении расширенного ТД, с целью сопоставления полученных результатов с предельно допустимыми значениями электрических параметров и прогнозирования работы оборудования.

Перечень необходимых измерений при проведении электрометрического контроля по РД 34.45-51.300-97 включает:

- измерение сопротивлений изоляции обмоток;

- измерение тангенса угла диэлектрических потерь и емкости изоляции обмоток;

- измерение сопротивления обмоток постоянному току;

- проверка коэффициента трансформации;

- измерение тока и потерь холостого хода;

- оценка состояния переключающих устройств;

- измерение сопротивлений короткого замыкания обмоток трансформатора;

- испытания и измерения вводов;

- испытание встроенных трансформаторов тока.

Измерение электрических параметров трансформаторов проводится в соответствии с методикой измерений, представленной в приложении Д СТО Газпром 2-2.3-288-2009 Методика по техническому диагностированию силовых трансформаторов энергохозяйства ОАО «Газпром».

3.5.4. Обработка, оформление результатов ТД и выдача заключения

3.5.4.1. По результатам технического диагностирования на месте проведения работ составляется заключение, содержащее предварительные выводы о техническом состоянии силового трансформатора. Предварительные результаты технического диагностирования должны представляться  представителю «Заказчика» и в производственный отдел эксплуатирующей организации в виде «Предварительного информационно-технического отчета о состоянии силового трансформатора» с указанием опасных участков и/или обнаруженных дефектов на бумажном носителе в 1 экземпляре

3.5.4.2. После окончательного анализа и обработки полученных результатов исполнитель оформляет паспорт технического состояния силового трансформатора, в котором дается заключение о техническом состоянии, возможности, условиях дальнейшей эксплуатации и сроках проведения очередного диагностического обследования силовых трансформаторов (приложение Е СТО Газпром 2-2.3-288-2009 Методика по техническому диагностированию силовых трансформаторов энергохозяйства ОАО «Газпром»). Паспорт технического состояния силового трансформатора должен представляться «Заказчику» на бумажном носителе и в цифровом (электронном) виде в 3-х экземплярах соответственно на каждый объект обследования.

3.5.4.3. Информация, полученная в ходе проведения технического диагностирования, заносится в отраслевую диагностическую базу данных энергетического оборудования ОАО «Газпром» в соответствии с СТО РД Газпром 39-1.10-083.

3.6. Окончательный объем обследования определяется программой работ по техническому диагностированию силового трансформатора, которая разрабатывается перед проведением работ и учитывает специфику и особенность выполнения работ на конкретном объеме.

4. Требования к подрядной организации

4.1. Работы по техническому диагностированию проводятся специализированными организациями, которые соответствуют требованиям СТО Газпром 079-2010 «Положение о системе технического диагностирования оборудования и сооружений энергохозяйства».

4.2. Для выполнения технического диагностирования Подрядная организация должна иметь:

- организованную систему охраны труда в соответствии с                          ВРД 39-1.14-021-2001;

- специалистов, аттестованных по знаниям норм и правил безопасности при работе в электроустановках и тепловых энергоустановках, промышленной безопасности и охраны труда, пожарной безопасности в соответствии с действующей в ОАО «Газпром» нормативной документацией, федеральными нормативными и техническими документами;

- программное обеспечение для проведения расчетов и обработки данных по результатам технического диагностирования;

- нормативную и техническую документацию по видам выполняемых работ;

- материально-техническое оснащение для производства работ по техничес-кому диагностированию;

- опыт выполнения работ по техническому диагностированию на объектах ОАО «Газпром» и сторонних организаций.

- специалистов по расчетам на прочность;

- лабораторию неразрушающего контроля по методам контроля (визуальный и измерительный, ультразвуковой, вихретоковый, акустико-эмиссионный, магнитный, проникающими веществами, вибродиагностический, радиационный, тепловой);

- специалистов по неразрушающему контролю с уровнем не ниже второго по каждому методу контроля (визуальный и измерительный, ультразвуковой, вихретоковый, акустикоэмиссионный, магнитный, проникающими веществами, вибродиагностический, радиационный, тепловой);

- приборы неразрушающего контроля по каждому методу контроля (визуальный и измерительный, ультразвуковой, вихретоковый, акустико-эмиссионный, магнитный, проникающими веществами, вибродиагностический, радиационный, тепловой);

- свидетельство о регистрации электроизмерительной лаборатории;

- специалистов, имеющих право проводить испытания повышенным напряжением электрооборудования;

- автотранспорт для передвижных лабораторий.

4.3. Независимо от вида выполняемых работ к диагностическим организациям могут предъявляться дополнительные требования о наличии:

- документов, подтверждающих соответствие выполняемых работ по техническому диагностированию оборудования и сооружений энергохозяйства требованиям нормативной документации добровольной системы сертификации, например, ГАЗПРОМСЕРТ;

- документов, подтверждающих соответствие системы менеджмента качества требованиям СТО 9001, ГОСТ Р ИСО 9001;

- аккредитации в Единой системе оценки соответствия на объектах, подконтрольных Ростехнадзору согласно РД;

- оценки готовности (аккредитации) организаций, выполняющих работы по техническому диагностированию оборудования энергохозяйств дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» в соответствии с Порядком прохождения аккредитации.

4.4. Подрядчик несет ответственность за достоверность представляемых данных по результатам диагностических обследований.

Таблица 1 Перечень необходимого оборудования для проведения работ

| №п/п | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| 1 | Тепловизор |
| 2 | ИК-термометр (пирометр) |
| 3 | Термометр для определения температуры окружающей среды |
| 4 | Штатные измерительные приборы электроустановки |
| 5 | Переносной виброметр с частотным диапазоном 10–1000 Гц, динамическим диапазоном 60 дБ, с уровнем регистр. Сигнала от 0,05 мм/с до 50 мм/с |
| 6 | Виброколлектор с частотным диапазоном 10–1000 Гц, динамическим диапазоном 60 дБ, с уровнем регистр. Сигнала от 0,05 мм/с до 50 мм/с |
| 7 | Виброанализатор с частотным диапазоном 10–1000 Гц, динамическим диапазоном 60 дБ, с уровнем регистр. Сигнала от 0,05 мм/с до 50 мм/с |
| 8 | Спектроанализатор |
| 9 | Оборудование химической лаборатории для определения свойств масла |
| 10 | Пробоотборник емкостью 20 мл |
| 11 | Хроматограф |
| 12 | Мегаомметр |
| 13 | Гидравлический пресс |
| 14 | Слесарный инструмент |

5.	Техника безопасности при проведении работ

5.1. При проведении работ «Подрядчик» обязан:

- обеспечить организацию прибытия персонала при наличии письменного распоряжения на проведение работ;

- обеспечить прохождение всех видов инструктажей по технике безопасности и пожарной безопасности и выполнение мероприятий по безопасной организации работ;

- получить «Акт-допуск сторонних организаций для производства работ на территории объектов» в эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» и обеспечить выполнение и соблюдение его требований;

- при выполнении работ на объектах эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» руководствоваться правилами безопасности, утвержденными федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (в соответствии с номенклатурой опасных производственных объектов);

- выполнять требования инструкций охране труда и технике безопасности эксплуатирующей организации;

- при выполнении работ пользоваться средствами индивидуальной защиты и спецодеждой;

- обеспечить проведение работ только в дневное время;

- немедленно прекратить работы:

- - при появлении признаков отравления, ухудшения собственного самочувствия или обнаружения недомогания участников работ;

- при указании представителя работников эксплуатирующей организации, в других случаях, предусмотренных инструкцией или нарядом-допуском эксплуатирующей организации.

5.2. Требования промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды при выполнении работ по техническому диагностированию силового трансформатора, устанавливаются в соответствии с нормативной документацией.

6. Нормативная документация

Работы по техническому диагностированию силового трансформатора выполняются в соответствии с:

- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля»;

- ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля»;

- ПБ 08-624-03 «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышлен-ности»;

- ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потреби-телей»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок». 7-е издание, дополненное с исправлениями;

- ВППБ 01-04-98 «Правила пожарной безопасности для предприятий и организаций газовой промышленности»;

- РД 03-484-02 «Положение о порядке продления срока безопасной эксплуа-тации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах»;

- - РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые Правила по охране труда (Прави-ла безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю»;

- РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

- РД 34.43.105-89 «Методические указания по эксплуатации трансформа-торных масел»;

- РД 153-34.0-46.302-00 «Методические указания по диагностике развиваю-щихся дефектов трансформаторного оборудования по результатам хроматографического анализа газов, растворенных в масле»;

- РД 34.46.303-98 «Методические указания по подготовке и проведению хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов»;

- РД 03-19-2007 «Положение об организации работы по подготовке и аттес-тации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»;

- ВРД 39-1.14-021-2001 «Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в открытом акционерном обществе «Газпром»»;

- СТО Газпром 079-2010 «Положение о системе технического диагности-рования оборудования и сооружений энергохозяйства»;

- СТО Газпром 2-2.3-288-2009 «Методика по техническому диагности-рованию силовых трансформаторов энергохозяйства ОАО «Газпром»»;

- СТО Газпром 2-3.5-032-2005 «Положение по организации и проведению контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и обеспечением работоспособности объектов Единой системы газоснабжения ОАО «Газпром»»;

- «Инструкция по замене масла герметичных вводов с баками давления в эксплуатации без демонтажа оборудования»;

Проведение работ по диагностическому обследованию

электромагнитной совместимости технических средств.

1. Цель работ

Определения электромагнитной совместимости технических средств (далее по тексту - ТС) с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации.

2. Термины, определения и сокращения

Диагностическое обследование: совокупность организационно – технических мероприятий, предусмотренных соответствующей нормативной документацией, в данном случае техническое диагностирование ТС на электромагнитную совместимость;

Диагностическая организация: юридическое лицо любой правовой формы, выполняющее диагностические обследования на основании законодательства Российской Федерации, нормативной документации, разрешительных документов государственных органов (Росстандарт, Ростехнадзор, и.т.п.)

Заказчик: заказчиком диагностических обследований объектов ОАО «Газпром» является  ООО «Газпром центрремонт» в соответствии с «Регламентом организации диагностического обследования объектов ОАО «Газпром», утвержденного приказом ОАО «Газпром от 18.02.2011 № 30.

Подрядчик (подрядная организация): - организация, выполняющая работы по диагностическому обслуживанию Объектов по договору подряда.

Опасные производственные объекты: предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, отнесенные статьей 2 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" к категории опасных.

Требования промышленной безопасности: условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в Федеральном законе от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, а также в нормативных технических документах, которые принимаются в установленном порядке и соблюдение которых обеспечивает промышленную безопасность.

Техническое диагностирование (ТД): определение технического состояния объекта.

Электромагнитная совместимость технических средств (ЭМС технических средств): способность технического средства функционировать с заданным качеством в заданной электромагнитной обстановке и не создавать недопустимых электромагнитных помех другим техническим средствам.

Техническое средство (ТС): электротехническое, электронное или радиоэлектронное изделие (оборудование, аппаратура или система), а также изделие (оборудование, аппаратура или система) содержащее электрические и (или) электронные компоненты (схемы).

Электромагнитная помеха (помеха): электромагнитное явление (процесс) которое снижает или может снизить качество функционирования технического средства.

Электромагнитная обстановка (ЭМО): совокупность электромагнитных явлений, процессов в заданной области пространства, частотном и временном диапазонах.

Уровень помехоустойчивости: максимальный уровень внешней помехи с регламентированными значениями параметров, при котором средство вычислительной техники еще сохраняет заданное качество функционирования.

Место размещения технических средств: место установки или применения технического средства, характеризующееся различными условиями ЭМО.

Степень интенсивности электромагнитной помехи: условная величина, характеризующая диапазон уровней электромагнитной помехи определенного вида в рассматриваемом месте размещения технических средств.

ВЛ – воздушная линия;

ЗУ – заземляющее устройство;

КЗ – короткое замыкание;

КТП – комплектная трансформаторная подстанция;

ПМ – прожекторная мачта;

РУ – распределительное устройство;

УЗИП – устройство защиты от импульсных перенапряжений;

ЭДС – электродвижущая сила.

3. Содержание и объемы работ

3.1. Диагностическое обследование электромагнитной совместимости (ЭМС) (далее по тексту – техническое диагностирование ) должно выполняться в соответствии с требованиями действующей в ОАО «Газпром» нормативной документацией.

3.2. При выполнении работ по техническому диагностированию необходимо соблюдать требования и указания, изложенные в Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), Руководящем документе Минэнерго России РД 153-34.0-03.150-00, Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001, Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), 7-е издание, дополненное с исправлениями, ГОСТ 12.2.007.2.

3.3. На основе действующих нормативных документов, документов согласованных к применению с ООО «Газпром центрремонт» (с Управлением по диагностическому обслуживанию объектов ЕСГ) и настоящего Технического задания Подрядчик обязан разработать и согласовать с дочерним эксплуатирующим обществом «Программу технического диагностирования электромагнитной совместимости технических средств».

3.4. Объектами технического диагностирования являются технические средства.

3.5. Обследование производственных объектов проводится без отключений и останова основного оборудования.

3.6. Техническое диагностирование ТС на электромагнитную совместимость в соответствии с СТО Газпром 2-1.11-172-2007 «Методика по проведению экспертизы основых производственных объектов ОАО «Газпром» на соответствии нормативным требованиям электромагнитной совместимости» на действующих объектах выполняется в два этапа:

- на первом этапе определяются степени интенсивности электромагнитных помех, воздействующих на технические средства;

- на втором этапе определяется соответствие между помехоустойчивостью технических средств и условиями их эксплуатации в существующей электромагнитной обстановке.

3.7. По результатам проведения экспертизы ЭМС дается заключение об уровне ЭМС:

- удовлетворительный – в результате проведения оценки ЭМО не выявлено ни одного нарушения требований нормативной и технической документации либо электромагнитной помехи, уровень воздействия которой превышает группу помехоустойчивости электрооборудования;

- неудовлетворительный – в результате проведения оценки ЭМО выявлены нарушения требований нормативной и технической документации либо наличие электромагнитной помехи, уровень воздействия которой превышает группу помехоустойчивости электрооборудования.

3.8. Техническое диагностирование ТС на электромагнитную совместимость включает в себя следующие виды

- Диагностика системы заземления;

- Диагностика системы электроснабжения и мониторинг помех в информационных проводных цепях;

- Диагностика системы молниезащиты.

3.8.1. Диагностика системы заземления.

3.8.1.1. Измерение удельного сопротивления грунта. Параметр удельного сопротивления грунта используется в расчетах уровней электромагнитных помех при КЗ и молниевых разрядах, параметров ЗУ, норм на сопротивление ЗУ. Для определения удельного сопротивления грунта проводится несколько измерений на территории и за пределами территории объекта в целях исключения влияния на результаты измерений нефункциональных металлоконструкций. Расстояние между электродами рекомендуется выбирать в диапазоне от 2 до 10 м. Измерение сопротивления грунта осуществляется по четырехточечному методу. На измеряемом участке устанавливаются в линию четыре равноудаленных электрода. Расстояние между электродами соответствует глубине, до которой измеряется удельное сопротивление грунта.

3.8.1.2. Визуальная проверка заземляющего устройства. Визуальная проверка качества ЗУ выполняется с целью контроля целостности, прочности, качества монтажа и соответствия сечения заземляющих проводников и проводников зануления требованиям нормативной и технической документации, проверки коррозионного состояния заземляющих спусков; наличия на заземляющих спусках антикоррозионного покрытия; проверки болтовых и сварных соединений. Особое внимание следует уделять заземляющим проводникам от нейтралей трансформаторов и дугогасящих реакторов. Токоотводы системы молниезащиты проверяют на соответствие следующим требованиям:

- токоотводы должны быть проложены по прямым линиям, наличие петель недопустимо;

- сечение токоотвода должно соответствовать нормативным значениям;

- если токоотвод проходит через зоны взрыво- или пожароопасных выбросов, его радиус должен отвечать условиям отсутствия искрообразования;

- от каждого молниеприемника должно быть проложено не менее двух токоотводов.

Результаты измерений заносятся в протокол (приложение А СТО Газпром 2-1.11-172-2007).

3.8.1.3. Оценка коррозионного состояния заземляющего устройства. При контроле ЗУ в процессе эксплуатации обязательна выборочная проверка заземлителей со вскрытием грунта на глубину не менее 20 см. При поиске заземлителя следует использовать результаты трассировки. При оценке коррозии заземлителей для вскрытия грунта выбирается участок с наибольшим уровнем влажности (низины, места скопления воды и т.п.). Измерения зон коррозионного повреждения, включая их глубину, проводят штангенциркулем, после удаления с поверхности элемента продуктов коррозии. При сплошной поверхностной (общей) коррозии определяются линейные размеры поперечного сечения зон коррозии (диаметр, толщина, ширина). При местной коррозии штангенциркулем измеряется глубина и площадь отдельных язв на контролируемом участке. Если разрушено более 50 % сечения, элемент ЗУ должен быть заменен (снабжен дополнительным заземлителем), кроме того, необходима проверка коррозионного состояния остальных элементов контура объекта.

3.8.1.4. Определение схемы заземляющего устройства. Определение схемы ЗУ необходимо для выявления трасс прокладки заземлителей и возможных отклонений от проектной документации. Полученную информацию о трассе прокладки заземлителей рационально использовать при поиске заземлителей в работах по оценке коррозионного состояния ЗУ. Определение расположения подземных металлоконструкций выполняют специальным трассопоисковым оборудованием, в состав которого входит генератор, обеспечивающий протекание измерительного тока по ЗУ, и приемник, определяющий путь протекания тока. Рабочий ток генератора не должен вызывать искрообразования в грунте и металлоконструкциях.

По максимальному значению принимаемого сигнала определяется и наносится на план выявленная трасса пролегания заземлителей.

3.8.1.5. Измерение сопротивления растеканию. Характеристики ЗУ должны отвечать требованиям обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала и надежной работы оборудования электроустановки в нормальных и аварийных условиях. Качество ЗУ объекта характеризуется его значением сопротивления растеканию тока. Измерения выполняются в соответствии с методикой (приложение Б СТО Газпром 2-1.11-172-2007). Измерение сопротивления растеканию проводится у ЗУ зданий, сооружений и отдельно расположенных электроустановок, в которых присутствует напряжение свыше 25 В переменного или 60 В постоянного тока. Измерения должны выполняться в период наибольшего высыхания (или промерзания) грунта. При проведении измерений в условиях, отличающихся от указанных, необходимо применять сезонный коэффициент. Данные заносятся в протокол измерений (приложение Г СТО Газпром 2-1.11-172-2007).

3.8.1.6. Проверка качества электрической связи между элементами системы заземления. Измерение качества электрической связи между элементами ЗУ выполняется для проверки качества заземления ТС и проверки наличия электрической связи между элементами контура ЗУ. Измерения выполняются в соответствии с методикой (приложение Д СТО Газпром 2-1.11-172-2007). Близкие значения сопротивления ввода у расположенных рядом элементов ЗУ прямо пропорционально указывают на эффективность металлосвязи между ними. Проведенные измерения заносятся в протокол измерений (приложение Е СТО Газпром 2-1.11-172-2007)

3.8.1.7. Измерения электростатического потенциала. Измерения электростатического потенциала оперативного персонала проводятся при его перемещении по комнате, вставании со стула и других действиях, приводящих к электростатическому заряду. Измеренные значения потенциала пересчитывают для наиболее неблагоприятного режима, соответствующего нижнему значению влажности воздуха и наибольшему расстоянию перемещения персонала по помещению. Результаты измерений сравниваются с классом устойчивости ТС к воздействию электростатических разрядов. Данные заносятся в протокол измерений (приложение Ж СТО Газпром 2-1.11-172-2007).

3.8.2. Диагностика системы электроснабжения и мониторинг помех в информационных проводных цепях.

3.8.2.1. Измерения параметров качества электрической энергии проводятся в точках общего присоединения, вводных щитах, непосредственно на выходах трансформаторов собственных нужд и т.п. согласно ГОСТ 13109, ГОСТ Р 50799 и РД 153-34.0.15.502-2002 .Измерения в цепях электроснабжения электрооборудования проводятся при питании оборудования от основного и резервного источника. Измерительное оборудование должно удовлетворять требованиям, изложенным в СТО Газпром 2-1.11-172-2007. При измерении используют метод непосредственной оценки показателей качества электрической энергии. При контроле качества электроэнергии в трехфазных и однофазных электрических сетях следует измерять фазные напряжения. При отсутствии в электрических сетях с изолированной нейтралью однофазных или трехфазных заземляемых трансформаторов напряжения допускается измерять междуфазные напряжения. Измерения проводят в нормальных и ремонтных режимах работы электрической сети. Результаты измерений сопоставляются с нормально допустимыми и предельными значениями, указанными в нормативной и технической документации, затем сверяются с уровнями устойчивости приемников электроэнергии к воздействию измеренных помех по цепям электроснабжения. Данные заносятся в протокол измерений (приложение И СТО Газпром 2-1.11-172-2007).

3.8.2.2.  Измерение отклонения напряжения. Отклонение напряжения характеризуется показателями установившегося отклонения измеренного значения напряжения от номинального, а также суммарной продолжительностью времени выхода за нормально и предельно допустимые значения.

3.8.2.3. Измерение колебаний напряжения. Колебания напряжения характеризуются показателями размаха изменения напряжения и дозы фликера. Все измеренные значения упорядочиваются на числовой оси. Определяют значения, выходящие за нижние нормально и предельно допустимые, верхние нормально и предельно допустимые значения.

3.8.2.4. Несинусоидальность напряжения. Несинусоидальность напряжения характеризуют коэффициенты искажения синусоидальности кривой напряжения и n-ой гармонической составляющей напряжения. Все измеренные значения упорядочиваются на числовой оси. Соответствие суммарной продолжительности времени выхода коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения за нормально и предельно допустимые значения допускается дополнительно определять по ГОСТ 13109.

3.8.2.5. Несимметрия напряжений. Несимметрия напряжений характеризуется значением коэффициентов несимметрии напряжений по обратной и по нулевой последовательности. Все измеренные значения упорядочиваются на числовой оси. Определяют значения, выходящие за нижние нормально и предельно допустимые, а также верхние нормально и предельно допустимые значения.

3.8.2.6. Отклонение частоты. Все измеренные значения упорядочиваются на числовой оси и определяются значения, выходящие за нижние нормально и предельно допустимые, а также верхние нормально и предельно допустимые значения. Нормально допустимое и предельно допустимое значения отклонения частоты по ГОСТ 13109 равны ± 0,2 и ± 0,4 Гц соответственно.

3.8.2.7. Провал напряжения. Предельно допустимое значение длительности провала напряжения в электрических сетях напряжением до 20 кВ включительно в соответствии с ГОСТ 13109 равно 30 с. Длительность автоматически устраняемого провала напряжения в любой точке присоединения к электрическим сетям определяется выдержками времени релейной защиты и автоматики.

3.8.2.8. Импульсы напряжения.

Значения напряжений определяют инженеры(системотехники

Примечание – Категория I для разработчиков специального оборудования, категория II – техническим комитетам, связанным с разработкой и изготовлением электроприборов и инструментов, предназначенных для работы в электроустановках зданий, категория III – техническим комитетам, связанным с разработкой и изготовлением установочных материалов и отдельных элементов электрооборудования зданий, категория IV – высококвалифицированным специалистам и инженерам

3.8.2.9. Оценка несинусоидальности токов нагрузки. Качество электроэнергии в электроустановках (особенно автономных) существенно снижается в результате воздействия нелинейных нагрузок, например полупроводниковых преобразователей. Высшие гармонические составляющие в токах нелинейных электропотребителей приводят к негативным последствиям. Для измерений применяются анализаторы формы сигнала любого типа. Все измеренные значения упорядочиваются на числовой оси. Определяют значения, выходящие за нижние нормально допустимые, а также верхние предельно допустимые значения. Полученные значения пересчитываются относительно уровней при максимальной нагрузке трансформатора и сравниваются с предельными параметрами на трансформатор.

3.8.2.10. Измерение постоянно действующих магнитных полей. Оценка степени влияния магнитных полей на технические средства в штатном режиме работы аппаратуры проводится на основе измерения уровней напряженности постоянно действующих магнитных полей. Измерения выполняются измерителем магнитного поля в диапазоне гармоник промышленной частоты. Перед проведением измерений составляется схема расположения оборудования в помещении. На схему наносится расположение окон, дверей или других точек, однозначно показывающих ориентацию оборудования в помещении. Проводится сбор информации о степени устойчивости аппаратуры, размещенной на объекте к постоянным (ГОСТ Р 50648), кратковременным (ГОСТ Р 50648) и импульсным (ГОСТ Р 50649) магнитным полям. Измерения проводят в местах размещения технических средств автоматики и

связи, а также в помещениях, где размещены сильноточные электрические цепи КТП, РУ и другие помещения, расположенные рядом с кабельными каналами силовых цепей электроснабжения. Если нагрузка во влияющей электрической цепи на момент проведения измерений оказалась существенно ниже номинальной, измеренные уровни полей пропорционально пересчитываются к максимальным рабочим токам в силовых цепях, генерирующим рассматриваемое поле. Полученные результаты сравниваются с классом устойчивости ТС к воздействию непрерывного магнитного поля согласно документации ТС либо, при отсутствии таковых, согласно ГОСТ Р 50648.Данные заносят в протокол измерений (приложение К СТО Газпром 2-1.11-172-2007).

3.8.2.11. Измерение магнитных полей радиочастотного диапазона. Степень влияния уровней электромагнитного поля радиочастотного диапазона на технические средства оценивают в штатном режиме их работы. Предварительно проводится сбор информации о степени устойчивости технических средств, размещенных на объекте, к воздействию электромагнитного поля радиочастотного диапазона. В местах размещения технических средств автоматики и связи измерения проводят в диапазоне 80–100 МГц и 1,4–2 ГГц. Полученные результаты сравниваются с классом устойчивости ТС к воздействию радиочастотного электромагнитного поля согласно документации на ТС либо, при отсутствии таковой, согласно ГОСТ Р 51317.4.3. Данные заносят в протокол измерений (приложение Л СТО Газпром 2-1.11-172-2007).

3.8.2.12. Определение уровня гальванических помех на заземляющем устройстве при коротких замыканиях. Исходными данными для проведения измерений и расчетов являются:

- схема расположения оборудования с трассами прокладки кабелей цепей вторичной

коммутации;

-расчетные значения токов однофазного и двухфазного КЗ для сети с заземленной

нейтралью и токов двойного замыкания на землю для сети с изолированной нейтралью;

- удельное сопротивление грунта.

Определение уровня гальванических помех на заземляющем устройстве при

коротких замыканиях следует выполнять в соответствии с РД 153-34.0-20.527-98 либо методикой, приведенной в приложении М СТО Газпром 2-1.11-172-2007. Полученные результаты сравниваются с классом устойчивости ТС согласно документации либо, при отсутствии таковой, согласно ГОСТ Р 51317.4.4. Форма протокола измерений представлена в приложении Н СТО Газпром 2-1.11-172-2007.

3.8.2.13. Импульсные помехи при коммутациях в цепях электроснабжения.

Целью измерений является определение амплитуды и спектрального состава импульсных помех в цепях измерения, управления, сигнализации и питания ТС при коммутациях силового оборудования. Измерения проводят при коммутационных операциях силовыми выключателями, разъединителями, короткозамыкателями напряжением 6 кВ и выше. Измерения проводят в соответствии с методикой, приведенной в приложении П СТО Газпром 2-1.11-172-2007. Полученные результаты сравниваются с классом устойчивости ТС согласно документации либо, при отсутствии таковой, согласно ГОСТ Р 51317.4.4 , либо ГОСТ Р 51317.6.2.

3.8.2.14. Воздействие магнитных полей при замыканиях в цепях энергоснабжения. Определение уровней магнитных полей промышленной частоты при КЗ выполняется расчетными методами. В качестве исходных данных используется информация о взаимном расположении ТС и токопроводов, элементов ЗУ и других проводников, по которым происходит растекание тока КЗ, а также данные о величинах токов КЗ. Полученные результаты сравниваются с классом устойчивости ТС к воздействию импульсного и кратковременного магнитного поля промышленной частоты согласно документации на ТС либо, при отсутствии таковой, согласно ГОСТ Р 50648.

3.8.3. Диагностика системы молниезащиты.

3.8.3.1. Построение зоны молниезащиты. Для оценки защиты территории объекта от прямых молниевых разрядов необходимо составить план (схему территории объекта с указанием высот зданий, сооружений и элементов молниезащиты. При построении зоны молниезащиты необходимо учитывать категорийность защищаемых зданий и сооружений (определяется по РД 34.21.122(87). Категория молниезащиты объекта устанавливается исходя из степени опасности удара молнии для самого объекта и работающего персонала, стоимости возможных ущербов, воздействия на соседние здания и сооружения. В протоколе результатов расчета зоны молниезащиты должны указываться наименование объекта и документ, в соответствии с которым проводился расчет.

3.8.3.2. Оценка обратных перекрытий. Защита от обратных перекрытий является обязательной, в том случае когда недопустимо растекание тока молнии или его части по конструктивным элементам защищаемого сооружения и когда существует вероятность проникновения образующегося искрового канала в область, заполненную горючей газовой смесью. Предварительно проводятся измерения расстояний от элементов системы молниезащиты до ближайших зданий, сооружений, вводных щитов и шкафов управления.

3.8.3.3. Оценка степени гальванического воздействия тока молнии. Определение уровня потенциала на ЗУ при протекании тока молниевого разряда проводится для определения величины напряжений, воздействующих на входы аппаратуры, к которым подключены протяженные проводные цепи. Полученные результаты сравниваются с пробивным напряжением изоляции кабелей

и уровнем устойчивости к импульсным перенапряжениям ТС, прилегающих к молниеотводам. Форма протокола измерений приведена в приложении С СТО Газпром 2-1.11-172-2007.

3.8.3.4 Напряженность магнитного поля при молниевых разрядах.

Проведение работ необходимо для оценки качества функционирования технических средств при воздействии помех, вызванных индуцированием магнитного поля при протекании тока молнии. 4 Форма протокола измерений приведена в приложении У СТО Газпром 2-1.11-172-2007.

3.9. Обработка, оформление результатов ТД и выдача заключения.

3.9.1. Результаты проведения экспертизы ЭМС должны быть оформлены в виде технического отчета.

Технический отчет должен содержать:

- введение;

- список исполнителей работ;

- список проведенных работ;

- основные источники электромагнитных помех, представляющие опасность для технических средств;

- перечень используемых средств измерений с указанием их заводского номера и срока действия свидетельства о поверке;

- обзор основных результатов определения ЭМО;

- выводы по результатам определения ЭМО;

- рекомендации по приведению ЭМО в соответствие с нормативными требованиями ЭМС. Рекомендации даются «c привязкой» к существующему оборудованию, на уровне, доступном для персонала проектно(строительной и эксплуатирующей организаций, не получившего специальной подготовки в области ЭМС;

- приложения, в которых приводятся все результаты измерений и расчетов, проведенных в процессе выполнения работы.

3.9.2. Данные обследования рекомендуется представлять в протоколах измерений (приложения А–Ф СТО Газпром 2-1.11-172-2007). Потенциальные кривые целесообразно приводить в графическом виде, данные по параметрам качества электроснабжения и ЗУ – в виде таблиц. Исполнительные схемы ЗУ, карты напряжений и полей, зоны перекрытия молниезащиты рекомендуется приводить на общем плане.

3.9.3. При проведении экспертизы ЭМС вновь строящихся объектов до ввода объекта в эксплуатацию заказчик обязан передать эксплуатирующей организации технический отчет, выполненный в соответствии с настоящими требованиями.

3.9.4. Технический отчет должен представляться эксплуатирующей организации на бумажном носителе и в цифровом (электронном) виде в 3-х экземплярах на объект обследования.

3.9.5. Информация, полученная в ходе проведения технического диагностирования, заносится в отраслевую диагностическую базу данных энергетического оборудования ОАО «Газпром» в соответствии с СТО РД Газпром 39-1.10-083.

3.10. Окончательный объем обследования определяется программой работ по экспертизе технических средств объекта на соответствие требованиям электромагнитной совместимости, которая разрабатывается перед проведением работ и учитывает специфику и особенность выполнения работ на конкретном объекте.

3.11. Работы по экспертизе ЭМС производственных объектов ОАО «Газпром» не следует проводить при неблагоприятных погодных условиях, таких как атмосферные осадки, гроза или штормовой ветер, снежный покров более 5 см.

3.12. При проведении оценки ЭМО необходимо контролировать и учитывать наличие уже установленных средств обеспечения ЭМС, таких как УЗИП в проводных цепях, фильтры и стабилизаторы в цепях электроснабжения, средства экранирования помещений и т.п.

4. Требования к подрядной организации

4.1. Работы по техническому диагностированию проводятся специализированными организациями, которые соответствуют требованиям СТО Газпром 079-2010 «Положение о системе технического диагностирования оборудования и сооружений энергохозяйства». Организация работ по техническому диагностированию осуществляется в соответствии с СТО РД Газпром 2-1.11-172-2007.

4.2. Для выполнения технического диагностирования Подрядная организация должна иметь:

- организованную систему охраны труда в соответствии с ВРД 39-1.14-021-2001;

- специалистов, аттестованных по знаниям норм и правил безопасности при работе в электроустановках и тепловых энергоустановках, промышленной безопасности и охраны труда, пожарной безопасности в соответствии с действующей в ОАО «Газпром» нормативной документацией, федеральными нормативными и техническими документами;

- программное обеспечение для проведения расчетов и обработки данных по результатам технического диагностирования;

- нормативную и техническую документацию по видам выполняемых работ;

- материально-техническое оснащение для производства работ по техничес-кому диагностированию;

- опыт выполнения работ по техническому диагностированию на объектах ОАО «Газпром» и сторонних организаций.

- специалистов по расчетам на прочность;

- лабораторию неразрушающего контроля по методам контроля (визуальный и измерительный, ультразвуковой, вихретоковый, акустико-эмиссионный, магнитный, проникающими веществами, вибродиагностический, радиационный, тепловой);

- специалистов по неразрушающему контролю с уровнем не ниже второго по каждому методу контроля (визуальный и измерительный, ультразвуковой, вихретоковый, акустикоэмиссионный, магнитный, проникающими веществами, вибродиагностический, радиационный, тепловой);

- приборы неразрушающего контроля по каждому методу контроля (визуальный и измерительный, ультразвуковой, вихретоковый, акустико-эмиссионный, магнитный, проникающими веществами, вибродиагностический, радиационный, тепловой);

- свидетельство о регистрации электроизмерительной лаборатории;

- специалистов, имеющих право проводить испытания повышенным напряжением электрооборудования;

- автотранспорт для передвижных лабораторий.

4.3. Независимо от вида выполняемых работ к диагностическим организациям могут предъявляться дополнительные требования о наличии:

- документов, подтверждающих соответствие выполняемых работ по техническому диагностированию оборудования и сооружений энергохозяйства требованиям нормативной документации добровольной системы сертификации, например, ГАЗПРОМСЕРТ;

- документов, подтверждающих соответствие системы менеджмента качества требованиям СТО 9001, ГОСТ Р ИСО 9001;

- аккредитации в Единой системе оценки соответствия на объектах, подконтрольных Ростехнадзору согласно РД;

- оценки готовности (аккредитации) организаций, выполняющих работы по техническому диагностированию оборудования энергохозяйств дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» в соответствии с Порядком прохождения аккредитации.

4.4. Подрядчик несет ответственность за достоверность представляемых данных по результатам диагностических обследований.

5.	Техника безопасности при проведении работ

5.1. При проведении работ «Подрядчик» обязан:

- обеспечить организацию прибытия персонала при наличии письменного распоряжения на проведение работ;

- обеспечить прохождение всех видов инструктажей по технике безопасности и пожарной безопасности и выполнение мероприятий по безопасной организации работ;

- получить «Акт-допуск сторонних организаций для производства работ на территории объектов» в эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» и обеспечить выполнение и соблюдение его требований;

- при выполнении работ на объектах эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» руководствоваться правилами безопасности, утвержденными федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (в соответствии с номенклатурой опасных производственных объектов);

- выполнять требования инструкций охране труда и технике безопасности эксплуатирующей организации;

- при выполнении работ пользоваться средствами индивидуальной защиты и спецодеждой;

- обеспечить проведение работ только в дневное время;

- немедленно прекратить работы:

- при появлении признаков отравления, ухудшения собственного самочувствия или обнаружения недомогания участников работ;

- при указании представителя работников эксплуатирующей организации, в других случаях, предусмотренных инструкцией или нарядом-допуском эксплуатирующей организации.

5.2. Требования промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды при выполнении работ по техническому диагностированию ЭМС технических средств устанавливаются в соответствии с нормативной документацией.

6. Нормативная документация.

Работы по техническому диагностированию электромагнитной совместимости технических средств выполняются в соответствии с:

- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон от 10 января 2002  N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения;

- ГОСТ 19542-93 Совместимость средств вычислительной техники электромагнитная.

- ГОСТ 29037-91 Совместимость технических средств электромагнитная. Сертификационные испытания. Общие положения;

- ГОСТ Р 50397-92 Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и определения;

- ГОСТ Р 50648-94 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты. Технические требования и методы испытаний;

- ГОСТ Р 50649-94 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к импульсному магнитному полю. Технические требования и методы испытаний;

- ГОСТ Р 50799-95 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость технических средств радиосвязи к электростатическим разрядам, импульсным помехам и динамическим изменениям напряжения сети электропитания. Требования и методы испытаний;

- ГОСТ Р 51317.4.2-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний;

- ГОСТ Р 51317.4.3-2006 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний;

- ГОСТ Р 51317.4.4-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний;

- ГОСТ Р 51317.6.2-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний.

- ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- ПБ 08-624-03 «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

- РД 153-34.0-03.150-00 «Руководящий документ Минэнерго России»;

- РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю»;

- РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

- ПОТ РМ-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- ПТЭЭП Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

- ПУЭ Правила устройства электроустановок. 7-е издание, дополненное с исправлениями;

- СТО Газпром 079-2010 «Положение о системе технического диагностирования оборудования и сооружений энергохозяйства»;

- СТО Газпром 2-1.11-172-2007 «Методика по проведению экспертизы основных производственных объектов ОАО «Газпром» на соответствие требованиям электромагнитной совместимости»;

- СТО Газпром 2-3.5-032-2005 «Положение по организации и проведению контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и обеспечением работоспособности объектов Единой системы газоснабжения ОАО «Газпром»»;

Проведение работ по диагностическому обследованию

распределительного устройства.

1. Цель работ

Определения технического состояния каждой единицы оборудования распределительного устройства с выдачей рекомендации по дальнейшей эксплуатации.

2. Термины и определения

Диагностическое обследование: совокупность организационно – технических мероприятий, предусмотренных соответствующей нормативной документацией, в данном случае техническое диагностирование распределительного устройства;

Диагностическая организация: юридическое лицо любой правовой формы, выполняющее диагностические обследования на основании законодательства Российской Федерации, нормативной документации, разрешительных документов государственных органов (Росстандарт, Ростехнадзор, и.т.п.)

Заказчик: заказчиком диагностических обследований объектов ОАО «Газпром» является  ООО «Газпром центрремонт» в соответствии с «Регламентом организации диагностического обследования объектов ОАО «Газпром», утвержденного приказом ОАО «Газпром от 18.02.2011 № 30.

Подрядчик (подрядная организация): - организация, выполняющая работы по диагностическому обслуживанию Объектов по договору подряда.

Опасные производственные объекты: предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, отнесенные статьей 2 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" к категории опасных.

Требования промышленной безопасности: условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в Федеральном законе от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, а также в нормативных технических документах, которые принимаются в установленном порядке и соблюдение которых обеспечивает промышленную безопасность.

Специализированная организация: организация, прошедшая аккредитацию при ОВО "Газпром", имеющая необходимые лицензии и статус юридического лица.

Техническое диагностирование (ТД): определение технического состояния объекта.

Распределительное устройство (РУ): электроустановка, служащая для приема и распределения электроэнергии, содержащая коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные и др.), а также устройства защиты, автоматики и измерительные приборы.

Распределительное устройство открытое (ОРУ): распределительное устройство, все или основное оборудование которого расположено на открытом воздухе.

Распределительное устройство закрытое (ЗРУ): распределительное устройство, оборудование которого расположено в здании.

Распределительное устройство комплектное (КРУ): распределительное устройство, состоящее из полностью или частично закрытых шкафов или блоков со встроенными в них аппаратами, устройствами защиты и электроавтоматики, поставляемое в собранном или полностью подготовленном для сборки виде.

Распределительное устройство комплектное наружной установки (КРУН): КРУ для наружной установки.

Контактное соединение (КС): неподвижное токоведущее соединение (болтовое, сварное, выполненное методом обжатия или скрутки), обеспечивающее непрерывность токовой цепи.

Контакт: подвижное токоведущее соединение, которое во время коммутационной операции замыкает или размыкает электрическую цепь, в случае скользящих или шарнирных контактов обеспечивает ее неразрывность.

Комплектная трансформаторная подстанция (КТП): Подстанция, состоящая из трансформаторов и блоков.

Неразрушающий контроль (НК): Контроль, при котором не должна быть нарушена пригодность технических устройств, зданий и сооружений к применению и эксплуатации.

Заземлитель: Проводник или совокупность металлически соединенных проводников, находящихся в соприкосновении с землей или ее эквивалентом.

3. Содержание и объемы работ

3.1. Диагностическое обследование распределительного устройства (далее по тексту – техническое диагностирование распределительного устройства) должно выполняться в соответствии с требованиями действующей в ОАО «Газпром» нормативной документацией.

3.2. При выполнении работ по техническому диагностированию распределительного устройства необходимо соблюдать требования и указания, изложенные в Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), Руководящем документе Минэнерго России РД 153-34.0-03.150-00, Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001, Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), 7-е издание, дополненное с исправлениями, ГОСТ 12.2.007.2.

3.3. На основе действующих нормативных документов, документов согласованных к применению с ООО «Газпром центрремонт» (с Управлением по диагностическому обслуживанию объектов ЕСГ) и настоящего Технического задания Подрядчик обязан разработать и согласовать с эксплуатирующей организацией «Программу технического диагностирования распределительного устройства».

3.4. Объектами технического диагностирования являются распределительные устройства энергохозяйства.

3.5. Техническое диагностирование в соответствии с СТО РД Газпром 39-1.10-083-2003 «Положение о системе технического диагностирования оборудования и сооружений энергохозяйства ОАО «Газпром»» проводится в два этапа:

- На первом этапе проводится первичное техническое диагностирование и базовая паспортизация РУ.

- Второй этап включает в себя периодический контроль параметров, характеризующих техническое состояние электрооборудования, с использованием методов, описанных в данной рекомендации, позволяющих получить полную, точную и достоверную информацию о техническом состоянии РУ.

3.6. Техническое диагностирование должно включать в себя и производится в следующей последовательности:

- анализ технической документации,

- составление программы работ по техническому диагностированию оборудования распределительного устройства на основании типовой программы,

- визуальный и измерительный контроль оборудования распределительных устройств,

- тепловизионный контроль оборудования распределительных устройств,

- контроль оборудования распределительных устройств электрическими и механическими методами,

- оформление результатов технического диагностирования распределительных устройств,

- выдача заключения.

3.6.1. Анализ технической документации.

3.6.1.1. Анализу подвергается следующая техническая документация:

- технические паспорта РУ;

- инструкции по эксплуатации РУ;

- протоколы приемосдаточных измерений и испытаний РУ;

- протоколы эксплуатационных измерений и испытаний РУ;

- журналы дефектов и неполадок;

- оперативные журналы;

- ремонтные формуляры;

- однолинейные схемы энергоснабжения потребителей объекта;

- электрические схемы подключения;

- режимы работы оборудования;

- результаты контроля электрических параметров;

3.6.1.2. Результаты анализа технической документации оформляются в паспорте технического состояния распределительного устройства (приложение Б, Р Газпром «Методика по техническому диагностированию распределительных устройств энергохозяйства ОАО «Газпром» от 01.02.2007г.)

3.6.2. Составление программы работ по техническому диагностированию оборудования.

3.6.2.1. Составление программы работ по техническому диагностированию оборудования распределительного устройства производится на основании типовой программы (п.5.4 Р Газпром «Методика по техническому диагностированию распределительных устройств энергохозяйства ОАО «Газпром» от 01.02.2007г.).

3.6.2.2. Программа работ по техническому диагностированию оборудования распределительного устройства должна включать в себя следующие разделы и виды работ:

а) КРУ внутренней и наружной установки:

- визуальный контроль;

- измерение сопротивления изоляции первичных и вторичных цепей;

- проверка соосности и вхождения подвижных контактов в неподвижные;

- контроль сборных шин.

б) Сборные и соединительные шины:

- визуальный контроль;

- контроль состояния вводов и проходных изоляторов;

- контроль контактных соединений (измерение переходных сопротивлений);

- тепловизионный контроль.

в) Комплектные экранированные токопроводы напряжением 6 кВ и выше:

- визуальный контроль;

- проверка отсутствия короткозамкнутых контуров в токопроводах генераторного напряжения;

- контрольный анализ газа на содержание водорода из токопровода;

г) Конденсаторы:

- визуальный контроль;

- проверка состояния конденсаторов;

- измерение емкости;

- тепловизионный контроль.

д) Вводы и проходные изоляторы:

- визуальный контроль;

- измерение сопротивления изоляции;

- измерение tgи емкости изоляции;

- испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц;

- испытание трансформаторного масла;

- проверка манометра;

- контроль изоляции под рабочим напряжением;

- тепловизионный контроль.

е) Трансформаторы тока выносные:

- визуальный контроль;

- измерение сопротивления изоляции;

- измерение tgизоляции;

- испытание повышенным напряжением;

- испытание трансформаторного масла.

ж) Трансформаторы тока встроенные:

- визуальный контроль;

- измерение сопротивления изоляции;

- испытание повышенным напряжением изоляции вторичных обмоток;

- испытание трансформаторного масла;

- тепловизионный контроль.

з) Электромагнитные трансформаторы напряжения:

- визуальный контроль;

- измерение сопротивления изоляции обмоток;

- испытание трансформаторного масла;

- тепловизионный контроль.

и) Емкостные трансформаторы напряжения:

- визуальный контроль;

- проверка конденсаторов делителей напряжения (визуальный контроль, измерение емкости);

- измерение сопротивления изоляции электромагнитного устройства;

- измерение сопротивления обмоток постоянному току;

- измерение тока и потерь холостого хода;

- испытание трансформаторного масла.

к) Масляные и электромагнитные выключатели:

- визуальный контроль;

- измерение сопротивления изоляции;

- испытания вводов;

- оценка состояния внутрибаковой изоляции и изоляции дугогасительных устройств баковых масляных выключателей 35 кВ;

- испытание встроенных трансформаторов тока;

- измерение сопротивления постоянному току;

- измерение хода подвижной части выключателей, вжима (хода) контактов при включении, контроль одновременности замыкания и размыкания контактов;

- проверка действия механизма свободного расцепления;

- испытание трансформаторного масла;

- тепловизионный контроль.

л) Воздушные выключатели:

- визуальный контроль;

- измерение сопротивления постоянному току обмоток и электромагнитов в цепях управления;

- тепловизионный контроль.

м) Выключатели нагрузки:

- визуальный контроль;

- тепловизионный контроль.

н) Элегазовые выключатели:

- визуальный контроль;

- испытание встроенных трансформаторов тока (измерение сопротивления изоляции,

испытание повышенным напряжением изоляции вторичных обмоток);

- тепловизионный контроль.

о) Элегазовые выключатели:

- визуальный контроль;

- тепловизионный контроль.

п) Разъединители, отделители, короткозамыкатели:

- визуальный контроль;

- тепловизионный контроль.

р) Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения:

- визуальный контроль;

- измерение сопротивления разрядников и ограничителей перенапряжения;

- измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении;

- измерение тока проводимости ограничителей перенапряжения;

- проверка элементов, входящих в комплект приспособления для измерения тока проводимости ограничителей перенапряжения под рабочим напряжением;

- тепловизионный контроль;

- измерение сопротивления изоляции изолирующих оснований разрядников с регистраторами срабатывания.

с) Предохранители, предохранители_разъединители напряжением выше 1000 В

- тепловизионный контроль.

т) Заземляющие устройства:

- визуальный контроль;

- проверка соединений заземлителей с заземленными элементами, а также естественных заземлителей с заземляющим устройством;

- проверка коррозионного состояния элементов заземляющего устройства, находящихся в земле;

- измерение сопротивления заземляющих устройств электростанции (подстанции);

- измерение напряжения прикосновения;

- проверка напряжения на заземляющем устройстве РУ электростанции (подстанции) при стекании с него тока замыкания на землю;

- проверка пробивных предохранителей в установках до 1000 В;

- проверка петли "фаза-нуль" в электроустановках до 1000 В с глухозаземленной нейтралью;

- проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью (TN-C, TN-S, TN-C-S).

3.6.3. Визуальный контроль.

3.6.3.1. Контроль выполняется в соответствии с ПТЭЭП, ПБ 08-624-03.

3.6.3.2. Визуальный контроль электрических аппаратов и устройств напряжением до 1000 В включает:

- внешний осмотр;

- проверку соответствия условиям эксплуатации и нагрузке;

- проверку исправности электропроводки и заземления;

- проверку исправности кожухов, рукояток замков, ручек;

- проверку наличия соответствующих надписей на щитах, панелях и аппаратах;

- проверку наличия и исправности блокировок;

- проверку одновременности включения и отключения ножей, рубильников и переключателей;

- проверку работы устройств сигнализации;

- проверку исправности автомата аварийного освещения;

- проверку устройств электроподогрева.

3.6.3.3. Визуальный контроль электрических аппаратов напряжением выше 1000 В включает:

- внешний осмотр;

- проверку соответствия условиям эксплуатации и нагрузке;

- проверку исправности подключения шин и жил кабелей;

- проверку крепления резьбовых соединений шин и кабелей, цепей вторичной коммутации;

- проверку наличия соответствующих надписей и указателей на щитах, шкафах, кожухах и приводах аппаратов;

- проверку устройств сигнализации и блокировки;

- проверку шарнирных соединений, подшипников и трущихся поверхностей в механизмах коммутационных аппаратов и приводов к ним, наличия смазки, заполнения масляных демпферов;

- проверку уровня и цвета масла в маслонаполненных аппаратах;

- контроль влажности элегаза в элегазовых выключателях;

- проверку работы коммутационных аппаратов;

- проверку устройств электроподогрева;

- проверку влагосодержания воздуха для воздушных выключателей;

- проверку работы вентиляции внутренних полостей изоляторов воздушных выключателей;

- проверку дугогасительных камер выключателей нагрузки, установление степени износа газогенерирующих дугогасительных вкладышей и обгорания дугогасительных контактов.

3.6.3.4. Визуальный контроль открытых, закрытых распределительных устройств, камер ЗРУ, шкафов КРУ и КРУН, помещений РУ включает:

- внешний и внутренний осмотр камер ЗРУ, шкафов КРУ и КРУН напряжением 6–10 кВ, щитов и сборок 0,4 кВ;

- проверку герметизации шкафов КРУН и защиты от проникновения пыли и вредных газов в ЗРУ;

- контроль температуры в помещениях ЗРУ, проверку устройств электроподогрева;

- осмотр кабельных каналов и наземных кабельных лотков ОРУ и ЗРУ, состояния вводов и переходов кабелей в помещениях и отсеках;

- проверку маслоприемников, гравийной подсыпки, дренажей и маслоотводов;

- проверку состояния молниезащиты;

- осмотр территории ОРУ, помещений ЗРУ, подъездных путей;

- проверку блокировочных устройств и устройств сигнализации;

- проверку состояния выкатных элементов КРУ и КРУН, соосности и вхождения подвижных контактов в неподвижные;

- проверку действия заземляющих ножей и наличия мест для установки переносных заземлений;

- проверку влажности элегаза в КРУЭ;

- контроль концентрации элегаза в помещениях КРУЭ и ЗРУ;

- проверку срабатывания газосигнализаторов;

- контроль поверки средств измерения;

- осмотр конденсаторов;

- проверку видимой части сети заземления.

3.6.3.5. Результаты визуального контроля заносятся в паспорт технического состояния распределительного устройства (приложение Б, Р Газпром «Методика по техническому диагностированию распределительных устройств энергохозяйства ОАО «Газпром» от 01.02.2007г.)

3.6.4. Тепловизионный контроль.

3.6.4.1. Метод основан на дистанционном (бесконтактном) измерении полей температур токоведущих участков и узлов РУ. По результатам измерений температуры и тока определяются значения критериев состояния: превышения температуры, избыточной температуры, коэффициента дефектности. По значениям этих критериев оценивается техническое состояние исследуемых узлов и даются рекомендации по составу и срокам проведения ремонтно-восстановительных работ.

3.6.4.2. Метод не распространяется на оборудование, не находящееся в эксплуатации, и на элементы, закрытые стенками и недоступные прямому видению.

3.6.4.3. Контролируемые узлы при тепловизионном обследовании энергетического оборудования:

а) Разъединители и отделители.

При обследовании разъединителей и отделителей снимаются термограммы и определяются максимальные температуры следующих узлов:

- контактных соединений в токоведущих частях;

- контактов, прерывающих электрические цепи;

- выводов разъединителей и отделителей;

- аппаратных зажимов и гибких связей;

- опорно-подвесной изоляции.

б) ЗРУ, КРУ и КРУН.

Тепловизионное диагностическое обследование КРУ и КРУН осуществляется в той мере, в которой позволяет конструкция конкретного устройства. При этом снимаются термограммы и определяются максимальные температуры следующих узлов:

- контактных соединений:

При обследовании ячеек КТП особое внимание рекомендуется обратить на следующие болтовые соединения:

- шин высокого и низкого напряжения;

- кабеля с вводом ячейки;

- кабеля с вводом выключателя;

- шин выключателя с шинами секции;

- шин выключателя с шинным мостом;

- шин выключателя с подвижными контактами;

- кабельных перемычек;

- контактов:

- главных контактов выключателя;

- подвижных контактов;

- изоляторов и вводов ячеек;

- выключателя и измерительного трансформатора тока (ТТ);

- разделок кабелей (воронок).

в) Измерительные трансформаторы.

Обследуются:

- поверхности фарфоровых покрышек ТТ;

- поверхности расширителей трех фаз;

- контактные соединения наружного переключающего устройства ТТ;

- аппаратные выводы трансформатора тока.

г) Сборные и соединительные шины.

При обследовании сборных и соединительных шин снимаются термограммы и определяется температура:

- контактных соединений;

- фарфора изоляторов.

д) Маломасляные, баковые масляные, элегазовые и вакуумные выключатели. Измеряется:

- температура нагрева контактных соединений;

- температура нагрева соединений дугогасительных камер между собой и ошиновкой.

е) Вентильные разрядники.

Обследуется:

- распределение температуры по поверхности разрядника;

- нагрев верхних элементов разрядника (в месте расположения шунтирующих сопротивлений).

3.6.4.4. Оценка состояния токоведущих частей и электрооборудования РУ проводится в соответствии с требованиями РД 34.45-51.300-97 и РД 153-34.0-20.363-99.

3.6.5. Контроль оборудования распределительных устройств электрическими и механическими методами.

3.6.6. Обработка, оформление результатов ТД и выдача заключения

3.6.4.1. По результатам диагностического обследования на месте проведения работ составляется заключение, содержащее предварительные выводы о техническом состоянии распределительного устройства. Предварительные результаты диагностического обследования должны представляться  представителю «Заказчика» и в производственный отдел эксплуатирующей организации в виде «Предварительного информационно-технического отчета о состоянии распределительного устройства» с указанием опасных участков и/или обнаруженных дефектов на бумажном носителе в 1 экземпляре

3.6.4.2. После окончательного анализа и обработки полученных результатов исполнитель оформляет паспорт технического состояния распределительного устройства, в котором дается заключение о техническом состоянии, возможности, условиях дальнейшей эксплуатации и сроках проведения очередного диагностического обследования. Паспорт технического состояния распределительного устройства должен представляться эксплуатирующей организации на бумажном носителе и в цифровом (электронном) виде в 3-х экземплярах соответственно на каждый объект обследования.

3.6.4.3 Информация, полученная в ходе проведения технического диагностирования, заносится в отраслевую диагностическую базу данных энергетического оборудования ОАО «Газпром» в соответствии с СТО РД Газпром 39-1.10-083.

3.9. Окончательный объем обследования определяется программой работ по техническому диагностированию распределительного устройства, которая разрабатывается перед проведением работ и учитывает специфику и особенность выполнения работ на конкретном объекте.

4. Требования к подрядной организации

4.1. Работы по техническому диагностированию проводятся специализированными организациями, которые соответствуют требованиям СТО Газпром 079-2010 «Положение о системе технического диагностирования оборудования и сооружений энергохозяйства». Организация работ по техническому диагностированию осуществляется в соответствии с РД 153-34.0-03.150-00.

4.2. Для выполнения технического диагностирования Подрядная организация должна иметь:

- организованную систему охраны труда в соответствии с ВРД 39-1.14-021-2001;

- специалистов, аттестованных по знаниям норм и правил безопасности при работе в электроустановках и тепловых энергоустановках, промышленной безопасности и охраны труда, пожарной безопасности в соответствии с действующей в ОАО «Газпром» нормативной документацией, федеральными нормативными и техническими документами;

- программное обеспечение для проведения расчетов и обработки данных по результатам технического диагностирования;

- нормативную и техническую документацию по видам выполняемых работ;

- материально-техническое оснащение для производства работ по техничес-кому диагностированию;

- опыт выполнения работ по техническому диагностированию на объектах ОАО «Газпром» и сторонних организаций.

- специалистов по расчетам на прочность;

- лабораторию неразрушающего контроля по методам контроля (визуальный и измерительный, ультразвуковой, вихретоковый, акустико-эмиссионный, магнитный, проникающими веществами, вибродиагностический, радиационный, тепловой);

- специалистов по неразрушающему контролю с уровнем не ниже второго по каждому методу контроля (визуальный и измерительный, ультразвуковой, вихретоковый, акустикоэмиссионный, магнитный, проникающими веществами, вибродиагностический, радиационный, тепловой);

- приборы неразрушающего контроля по каждому методу контроля (визуальный и измерительный, ультразвуковой, вихретоковый, акустико-эмиссионный, магнитный, проникающими веществами, вибродиагностический, радиационный, тепловой);

- свидетельство о регистрации электроизмерительной лаборатории;

- специалистов, имеющих право проводить испытания повышенным напряжением электрооборудования;

- автотранспорт для передвижных лабораторий.

4.3. Независимо от вида выполняемых работ к диагностическим организациям могут предъявляться дополнительные требования о наличии:

- документов, подтверждающих соответствие выполняемых работ по техническому диагностированию оборудования и сооружений энергохозяйства требованиям нормативной документации добровольной системы сертификации, например, ГАЗПРОМСЕРТ;

- документов, подтверждающих соответствие системы менеджмента качества требованиям СТО 9001, ГОСТ Р ИСО 9001;

- аккредитации в Единой системе оценки соответствия на объектах, подконтрольных Ростехнадзору согласно РД;

- оценки готовности (аккредитации) организаций, выполняющих работы по техническому диагностированию оборудования энергохозяйств дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» в соответствии с Порядком прохождения аккредитации.

4.4. Подрядчик несет ответственность за достоверность представляемых данных по результатам диагностических обследований.

Таблица 1 Перечень необходимого оборудования для проведения работ

| №п/п | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| 1 | Термометр |
| 2 | Штатные измерительные приборы электроустановки |
| 3 | Оборудование химической лаборатории для определения свойств масла |
| 4 | Пробоотборник «ЭЛХРОМ» емкостью 20 мл |
| 5 | Штуцер с манометром и шлангом для подачи масла |
| 6 | Хроматограф |
| 7 | Электронно-лучевой осциллограф типа С1-5, ЭО-7 |
| 8 | Микроамперметр типа Ml200 |
| 9 | Установка промышленного изготовления типа АИИ-70 или АКН-50 |
| 10 | Милливольтметр |
| 11 | Сухие элементы или аккумуляторные батареи напряжением не более 12 В |
| 12 | Нагрузочные реостаты |
| 13 | Комбинированный прибор Ц4312 |
| 14 | Регистратор срабатывания разрядника, оборудованный для отключения оперативной штангой |
| 15 | Измерительные комплекты добавочных резисторов СН-10, СН-32 |
| 16 | Комплектная испытательная установка для испытания повышенным напряжением |
| 17 | Экспертная система диагностики технического состояния и оценки остаточного коммутационного ресурса высоковольтных выключателей "Никта" |
| 18 | Мост переменного тока типа Р5026 |
| 19 | Мост типа Р-333 |
| 20 | Микроомметр типа ИКС-5 |
| 21 | Электростатический вольтметр |
| 22 | Омметр |
| 23 | Трансформатор напряжения типа НОМ-3 |
| 24 | Испытательный трансформатор типа ИОМ-100/25 |
| 25 | Регулировочный автотрансформатор Т1 типа РНО-250-10 |
| 26 | Каскадный трансформатор напряжения (серии НКФ) |
| 27 | Измерительный трансформатор постоянного напряжения, например АМИ-60 |
| 28 | Мегаомметр на напряжение 2500В |
| 29 | Установки типа АИИ-7ОМ, АИД-80 |
| 30 | Приборы МС-08, Ф-4103, ПИНП |
| 31 | Слесарный инструмент |

5.	Техника безопасности при проведении работ

5.1. При проведении работ по техническому диагностированию распределительного устройства Подрядчик обязан:

- обеспечить организацию прибытия персонала при наличии письменного распоряжения на проведение работ;

- обеспечить прохождение всех видов инструктажей по технике безопасности и пожарной безопасности и выполнение мероприятий по безопасной организации работ;

- получить «Акт-допуск сторонних организаций для производства работ на территории объектов» в эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» и обеспечить выполнение и соблюдение его требований;

- при выполнении работ на объектах эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» руководствоваться правилами безопасности, утвержденными федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (в соответствии с номенклатурой опасных производственных объектов);

- выполнять требования инструкций охране труда и технике безопасности эксплуатирующей организации;

- при выполнении работ пользоваться средствами индивидуальной защиты и спецодеждой;

- обеспечить проведение работ только в дневное время;

- немедленно прекратить работы:

- - при появлении признаков отравления, ухудшения собственного самочувствия или обнаружения недомогания участников работ;

- - при указании представителя работников эксплуатирующей организации, в других случаях, предусмотренных инструкцией или нарядом-допуском эксплуатирующей организации.

5.2. Требования промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды при выполнении работ по техническому диагностированию распределительного устройства устанавливаются в соответствии с нормативной документацией:

6. Нормативная документация

Работы по техническому диагностированию распределительного устройства выполняются в соответствии с:

- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля»;

- ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- ПБ 08-624-03 «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

- РД 03-484-02 «Положение о порядке продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах». Руководящий документ Ростехнадзора;

- РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю»;

- РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

- РД 153-34.0-03.150-00 «Руководящий документ Минэнерго России»;

- ПОТ РМ-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- ПТЭЭП Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

- ПУЭ Правила устройства электроустановок. 7-е издание, дополненное с исправлениями;

- СТО Газпром 079-2010 «Положение о системе технического диагностирования оборудования и сооружений энергохозяйства»;

- СТО Газпром 2-3.5-032-2005 «Положение по организации и проведению контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и обеспечением работоспособности объектов Единой системы газоснабжения ОАО «Газпром»»;

- Р Газпром «Методика по техническому диагностированию распределительных устройств энергохозяйства ОАО «Газпром» от 01.02.2007г.

Проведение работ по диагностическому обследованию

кабельных линий электропередач.

1. Цель работ

Оценка технического состояния кабельных линий электропередач и выдача рекомендаций по дальнейшей эксплуатации, в том числе для:

- повышения надежности работы КЛ;

- предупреждения аварийного выхода из строя КЛ;

- безопасной эксплуатации за пределами назначенного срока службы;

- обоснования решения о возможности и условиях дальнейшей эксплуатации при истечении назначенного срока службы.

2. Термины, определения

Диагностическое обследование: совокупность организационно – технических мероприятий, предусмотренных соответствующей нормативной документацией, в данном случае техническое диагностирование кабельных линий электропередач;

Диагностическая организация: юридическое лицо любой правовой формы, выполняющее диагностические обследования на основании законодательства Российской Федерации, нормативной документации, разрешительных документов государственных органов (Росстандарт, Ростехнадзор, и.т.п.)

Заказчик: заказчиком диагностических обследований объектов ОАО «Газпром» является  ООО «Газпром центрремонт» в соответствии с «Регламентом организации диагностического обследования объектов ОАО «Газпром», утвержденного приказом ОАО «Газпром от 18.02.2011 № 30.

Подрядчик (подрядная организация): - организация, выполняющая работы по диагностическому обслуживанию Объектов по договору подряда.

Опасные производственные объекты: предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, отнесенные статьей 2 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" к категории опасных.

Требования промышленной безопасности: условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в Федеральном законе от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, а также в нормативных технических документах, которые принимаются в установленном порядке и соблюдение которых обеспечивает промышленную безопасность.

Кабельная линия электропередачи; КЛ: Линия для передачи электроэнергии или отдельных ее импульсов, состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей с соединительными, стопорными и концевыми муфтами (заделками) и крепежными деталями.

Диагностическая бригада: группа специалистов ( во главе с руководителем группы) специализированного диагностического центра или диагностической организации, имеющих необходимые полномочия, квалификацию и технические средства для выполнения работ по техническому диагностированию.

Техническое состояние объекта диагностирования: состояние, которое характеризуется в определенный момент времени и в определенной среде значениями параметров, установленных технической документацией на объект.

3. Содержание и объемы работ

3.1. Диагностическое обследование кабельных линий электропередач (далее по тексту – техническое диагностирование кабельных линий электропередач) должно выполняться в соответствии с требованиями действующей в ОАО «Газпром» нормативной документацией.

3.2. При выполнении работ по техническому диагностированию кабельных линий электропередач необходимо соблюдать требования и указания, изложенные в Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) (утверждены приказом Минэнерго России 13.01.2003 г. № 6) , Руководящем документе Минэнерго России РД 153-34.0-03.150-00, Межотраслевых правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001, Правилах устройства электроустановок (ПУЭ), 7-е издание, дополненное с исправлениями (утверждены приказом Минэнерго России от 08.07.2002 г. № 204), ГОСТ 12.2.007.2.

3.3. На основе действующих нормативных документов, документов согласованных к применению с ООО «Газпром центрремонт» (с Управлением по диагностическому обслуживанию объектов ЕСГ) и настоящего Технического задания Подрядчик обязан разработать и согласовать с дочерним эксплуатирующим обществом «Программу технического диагностирования кабельных линий электропередач».

3.4. Объектами технического диагностирования являются элементы КЛ:

- кабели силовые  напряжением 6 и 10 кВ с бумажной пропитанной изоляцией;

- кабели силовые напряжением 6 и 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена;

- концевые кабельные муфты и заделки;

- соединительные кабельные муфты;

- контактные соединения КЛ;

- трасса КЛ.

3.5. Техническое диагностирование кабельных линий электропередач проводится в соответствии с Р Газпром «Методика по техническому диагностированию кабельных линий электропередачи напряжения 6 и 10 кВ энергохозяйства ОАО «ГАЗПРОМ»» - Приложение А.

3.6. Порядок подготовки и проведения работ по техническому диагностированию КЛ. Работы проводятся в два этапа.

3.6.1. Первый этап включает в себя:

- сбор технической документации;

- анализ условий эксплуатации, нормативной и технической документации;

- составление программы производства работ;

- подготовку и проверку приборов и диагностического оборудования для производства работ;

- проведение визуально-оптического и измерительного контроля;

- определение удельного сопротивления грунта;

- проверку элементов заземляющего устройства и соединений заземлителей с заземляемыми элементами;

- измерение сопротивления заземления концевых муфт и заделок КЛ;

- измерение  сопротивления изоляции жил КЛ;

- тестирование КЛ рефлектометром;

- измерение частичных разрядов;

- измерение возвратного напряжения (в рамках данного технического задания метод применяется для кабелей с бумажной пропитанной изоляцией) или измерение изотермического тока релаксации (в рамках данного технического задания метод применяется для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена);

- определение трассы КЛ;

- измерение распределения температуры по КЛ в целом;

- термографию вертикальных участков КЛ, соединительных и концевых муфт, контактных соединений, проходных изоляторов;

- формирование термограмм, обработку и анализ результатов теплового контроля;

- составление предварительного заключения по результатам технического диагностирования КЛ;

- оформление и подписание актов выполненных работ.

В зависимости от типа, состояния КЛ и результатов предыдущих обследований, разрешается использовать при диагностировании один из трех методов:

- метод измерения частичных разрядов;

- метод измерения возвратного напряжения или метод измерение изотермического тока релаксации;

- метод диэлектрической спектроскопии.

3.6.2. Второй этап включает в себя:

- анализ технической документации на обследуемую КЛ;

- обработку и анализ результатов технического диагностирования;

- формирование заключения по результатам технического диагностирования и выдача рекомендаций по обеспечению безопасной эксплуатации КЛ;

- оформление паспорта технического состояния КЛ;

- подготовка и обработка данных по результатам технического диагностирования для ввода информации в диагностическую базу данных энергохозяйства ОАО «Газпром»

- предоставление отчетной документации эксплуатирующей организации.

3.7. Технический отчет должен представляться эксплуатирующей организации на бумажном носителе и в цифровом (электронном) виде в 3-х экземплярах на объект обследования.

3.8. Информация, полученная в ходе проведения технического диагностирования, заносится в отраслевую диагностическую базу данных энергетического оборудования ОАО «Газпром» в соответствии с СТО РД Газпром 39-1.10-083.

3.9. Указанный состав работ является минимально необходимым для определения технического состояния кабельных линий электропередач и не может быть уменьшен.

3.10. Окончательный объем обследования определяется программой работ по техническому диагностированию кабельных линий, которая разрабатывается перед проведением работ и учитывает специфику и особенность выполнения работ на конкретном объекте.

4. Требования к подрядной организации

4.1. Работы по техническому диагностированию проводятся специализированными организациями, которые соответствуют требованиям СТО Газпром 079-2010 «Положение о системе технического диагностирования оборудования и сооружений энергохозяйства».

4.2. Для выполнения технического диагностирования Подрядная организация должна иметь:

- организованную систему охраны труда в соответствии с ВРД 39-1.14-021-2001;

- специалистов, аттестованных по знаниям норм и правил безопасности при работе в электроустановках и тепловых энергоустановках, промышленной безопасности и охраны труда, пожарной безопасности в соответствии с действующей в ОАО «Газпром» нормативной документацией, федеральными нормативными и техническими документами;

- программное обеспечение для проведения расчетов и обработки данных по результатам технического диагностирования;

- нормативную и техническую документацию по видам выполняемых работ;

- материально-техническое оснащение для производства работ по техничес-кому диагностированию;

- опыт выполнения работ по техническому диагностированию на объектах ОАО «Газпром» и сторонних организаций.

- специалистов по расчетам на прочность;

- лабораторию неразрушающего контроля по методам контроля (визуальный и измерительный, ультразвуковой, вихретоковый, акустико-эмиссионный, магнитный, проникающими веществами, вибродиагностический, радиационный, тепловой);

- специалистов по неразрушающему контролю с уровнем не ниже второго по каждому методу контроля (визуальный и измерительный, ультразвуковой, вихретоковый, акустикоэмиссионный, магнитный, проникающими веществами, вибродиагностический, радиационный, тепловой);

- приборы неразрушающего контроля по каждому методу контроля (визуальный и измерительный, ультразвуковой, вихретоковый, акустико-эмиссионный, магнитный, проникающими веществами, вибродиагностический, радиационный, тепловой);

- свидетельство о регистрации электроизмерительной лаборатории;

- специалистов, имеющих право проводить испытания повышенным напряжением электрооборудования;

- автотранспорт для передвижных лабораторий.

4.3. Независимо от вида выполняемых работ к диагностическим организациям могут предъявляться дополнительные требования о наличии:

- документов, подтверждающих соответствие выполняемых работ по техническому диагностированию оборудования и сооружений энергохозяйства требованиям нормативной документации добровольной системы сертификации, например, ГАЗПРОМСЕРТ;

- документов, подтверждающих соответствие системы менеджмента качества требованиям СТО 9001, ГОСТ Р ИСО 9001;

- аккредитации в Единой системе оценки соответствия на объектах, подконтрольных Ростехнадзору согласно РД;

- оценки готовности (аккредитации) организаций, выполняющих работы по техническому диагностированию оборудования энергохозяйств дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» в соответствии с Порядком прохождения аккредитации.

4.4. Подрядчик несет ответственность за достоверность представляемых данных по результатам диагностических обследований.

Таблица 1. Перечень необходимого оборудования для проведения работ.

| № | Оборудование и его назначение | Техническая характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Переносной компьютер. Используется для сбора, обработки и хранения полученной в ходе обследования информации | С интерфейсом, обеспечивающим связь с оборудованием (например, RS–232) |  |
| 2 | Цифровой фотоаппарат. Используется для осмотра удалённых объектов и документирования результатов визуального осмотра | Наличию функций увеличения и стабилизации изображения |  |
|  |  | Эффективное число пикселей ПЗС-матрицы | 4 млн. |
|  |  | Кратность оптического увеличения | Не менее х12 |

Таблица 2. Для технического диагностирования КЛ применяются средства и аппаратура для контроля диагностических параметров, подлежащие поверке.

| № | Оборудование и его назначение | Техническая характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Омметр. Используется для измерения характеристик защитного заземления. | Диапазон измеряемого сопротивления заземления, кОм | 0…20,0 |
|  |  | Погрешность измерений сопротивления заземления | ±(2% измеряемой величины +3 единицы младшего разряда) |
|  |  | Диапазон измеряемого удельного сопротивления грунта, кОм·м | 0…999 |
|  |  | Погрешность измерений удельного сопротивления грунта | ±(2% измеряемой величины +3 единицы младшего разряда) |
|  |  | Диапазон рабочих температур, влажность, °С, % | 0-50, 30-90 |
| 2. | Мегомметр. Используется для измерения и регистрации сопротивления изоляции. | Напряжение измерения, В | 2500 |
|  |  | Диапазон измеряемого сопротивления изоляции | 100 кОм…9,99 ТОм |
|  |  | Диапазон измеряемой ёмкости, мкФ | 0,005…49,99 |
|  |  | Диапазон измеряемого тока утечки, мкА | 0,000…3000 |
|  |  | Регистрация данных с интервалом не менее, с | 10 |
|  |  | Время регистрации не менее, минут | 10 |
|  |  | С интерфейсом, обеспечивающим связь с компьютером |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур, влажность, °С, % | 0-50, 30-80 |
| 3. | Рефлектометр. Используется для измерения расстояния до места изменения волнового сопротивления (конец кабеля, соединительная муфта, повреждение) | Диапазон измеряемого расстояния до места изменения волнового сопротивления, м | 0…133939 |
|  |  | Погрешность измерений при Rп=0…3 МОм в месте повреждения изоляции | ±(0,1% измеряемой величины +1 м) |
|  |  | С интерфейсом, обеспечивающим связь с компьютером |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур, влажность, °С, % | 0-50, 30-80 |
| 4. | Установка для измерения уровней частичных разрядов в изоляции силовых кабельных линий | Уровни частичных разрядов | 1 пКл ...100 нКл |
|  |  | Относительная погрешность измерений амплитуды частичных разрядов, % | 10 |
|  |  | Длина кабелей с бумажно - пропитанной изоляцией, м | 0…3000 |
|  |  | Длина кабелей изоляцией из сшитого полиэтилена, м | 0…7000 |
|  |  | Точность локализации | ±1% длины кабеля |
|  |  | Возможность регистрации значений измеряемых характеристик |  |
|  |  | Наличие интерфейса, обеспечивающего связь с компьютером |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур, влажность, °С, % | 0-50, 30-80 |
| 5 | Система для измерения тангенса угла диэлектрических потерь в кабеле с бумажно-пропитанной изоляцией | Диапазон измеряемого тангенса угла диэлектрических потерь | 0,001…10 |
|  |  | Диапазон рабочих частот при измерении тангенса угла диэлектрических потерь, Гц | 0,0001…1000 |
|  |  | Погрешность измерений тангенса угла диэлектрических потерь | ±(2% измеряемой величины +0,002) |
|  |  | Возможность регистрации значений измеряемых характеристик |  |
|  |  | Наличие интерфейса, обеспечивающего связь с компьютером |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур, влажность, °С, % | 0-50, 30-80 |
| 6 | Лазерный дальномер для измерения расстояний при составлении плана трассы кабельной линии | Диапазон измеряемых расстояний | 0,05 м…200 м |
|  |  | Погрешность измерений, мм | ±1,5 |
|  |  | Диапазон рабочих температур, влажность, °С, % | -20-50, 30-85 |

5.	Техника безопасности при проведении работ

5.1. При проведении работ по техническому диагностированию кабельных линий электропередач Подрядчик обязан:

- обеспечить организацию прибытия персонала при наличии письменного распоряжения на проведение работ;

- обеспечить прохождение всех видов инструктажей по технике безопасности и пожарной безопасности и выполнение мероприятий по безопасной организации работ;

- получить «Акт-допуск сторонних организаций для производства работ на территории объектов» в эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» и обеспечить выполнение и соблюдение его требований;

- при выполнении работ на объектах эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» руководствоваться правилами безопасности, утвержденными федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (в соответствии с номенклатурой опасных производственных объектов);

- выполнять требования инструкций охране труда и технике безопасности эксплуатирующей организации;

- при выполнении работ пользоваться средствами индивидуальной защиты и спецодеждой;

- обеспечить проведение работ только в дневное время;

- немедленно прекратить работы:

- при появлении признаков отравления, ухудшения собственного самочувствия или обнаружения недомогания участников работ;

- при указании представителя работников эксплуатирующей организации, в других случаях, предусмотренных инструкцией или нарядом-допуском эксплуатирующей организации.

5.2. Требования промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды при выполнении работ по техническому диагностированию кабельных линий электропередач, устанавливаются в соответствии с нормативно-технической документацией:

6. Нормативная документация.

Работы по техническому диагностированию кабельных линий электропередач выполняются в соответствии с:

- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля»;

- ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля»;

- ПБ 08-624-03 «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышлен-ности»;

- ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потреби-телей»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок». 7-е издание, дополненное с исправлениями;

- ВППБ 01-04-98 «Правила пожарной безопасности для предприятий и организаций газовой промышленности»;

- РД 03-484-02 «Положение о порядке продления срока безопасной эксплуа-тации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах»;

- РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю»;

- РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

- - РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые Правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- ПОТ РМ-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- Р Газпром «Методика по техническому диагностированию кабельных линий электропередачи напряжения 6 и 10 кВ энергохозяйства ОАО «ГАЗПРОМ»».

Проведение работ по диагностическому обследованию

высоковольтных воздушных линий электропередач.

1. Цель работ

Оценка технического состояния высоковольтных воздушных линий электропередач и выдача рекомендаций по дальнейшей эксплуатации, в том числе для:

- повышения надежности работы ВЛ;

- предупреждения аварийного выхода из строя ВЛ;

- безопасной эксплуатации за пределами назначенного срока службы;

- обоснования решения о возможности и условиях дальнейшей эксплуатации при истечении назначенного срока службы.

2. Термины, определения и сокращения

Диагностическое обследование: совокупность организационно – технических мероприятий, предусмотренных соответствующей нормативной документацией, в данном случае техническое диагностирование высоковольтных воздушных линий электропередач;

Диагностическая организация: юридическое лицо любой правовой формы, выполняющее диагностические обследования на основании законодательства Российской Федерации, нормативной документации, разрешительных документов государственных органов (Росстандарт, Ростехнадзор, и.т.п.)

Заказчик: заказчиком диагностических обследований объектов ОАО «Газпром» является  ООО «Газпром центрремонт» в соответствии с «Регламентом организации диагностического обследования объектов ОАО «Газпром», утвержденного приказом ОАО «Газпром от 18.02.2011 № 30.

Подрядчик (подрядная организация): - организация, выполняющая работы по диагностическому обслуживанию Объектов по договору подряда.

Опасные производственные объекты: предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, отнесенные статьей 2 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" к категории опасных.

Требования промышленной безопасности: условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в Федеральном законе от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, а также в нормативных технических документах, которые принимаются в установленном порядке и соблюдение которых обеспечивает промышленную безопасность.

Воздушная линия; ВЛ: устройство для передачи электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и подвешенным с помощью изоля торов и арматуры к опорам или кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях.

Дефект элемента ВЛ: отдельное несоответствие элемента ВЛ требованиям, установленным нормативно-техническими документами.

Диагностическая бригада: группа специалистов ( во главе с руководителем группы) специализированного диагностического центра или диагностической организации, имеющих необходимые полномочия, квалификацию и технические средства для выполнения работ по техническому диагностированию.

Контактное соединение; КС: токоведущее соединение (болтовое, сварное, выполненное методом обжатия), обеспечивающее непрерывность токовой цепи.

Техническое состояние объекта диагностирования: состояние, которое характеризуется в определенный момент времени и в определенной среде значениями параметров, установленных технической документацией на объект.

Трасса ВЛ: полоса земли, на которой сооружена ВЛ.

БД – база данных;

КС – контактное соединение;

ЭУ – электроустановка;

ВЛ – воздушная линия;

3. Содержание и объемы работ

3.1. Диагностическое обследование высоковольтных воздушных линий электропередач (далее по тексту – техническое диагностирование высоковольтных воздушных линий электропередач) должно выполняться в соответствии с требованиями действующей в ОАО «Газпром» нормативной документацией.

3.2. При выполнении работ по техническому диагностированию необходимо соблюдать требования и указания, изложенные в Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), Руководящем документе Минэнерго России РД 153-34.0-03.150-00, Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001, Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), 7-е издание, дополненное с исправлениями, ГОСТ 12.2.007.2.

3.3. На основе действующих нормативных документов, согласованных к применению с ООО «Газпром центрремонт» (с Управлением по диагностическому обслуживанию объектов ЕСГ) и настоящего Технического задания Подрядчик обязан разработать и согласовать с дочерним эксплуатирующим обществом «Программу технического диагностирования высоковольтных воздушных линий электропередач».

3.4. Объектами технического диагностирования являются элементы ВЛ:

- фундаменты;

- опоры;

- провода, грозозащитные тросы;

- линейная изоляция;

- линейная арматура;

- заземляющие устройства;

- элементы грозозащиты;

- трасса ВЛ.

3.5. Техническое диагностирование высоковольтных воздушных линий электропередач проводится в соответствии с СТО Газпром 2-1.11-088-2006 «Методика по техническому диагностированию высоковольтных воздушных линий энергохозяйства ОАО «Газпром»» - Приложение А.

3.6. Порядок подготовки и проведения работ по техническому диагностированию ВЛ. Работы проводятся в два этапа.

3.6.1. Первый этап включает в себя:

- сбор технической документации;

- анализ условий эксплуатации, нормативной и технической документации;

- составление программы производства работ;

- подготовку и проверку приборов и диагностического оборудования для производства работ;

- проведение визуально-оптического и измерительного контроля;

- определение прочности металла элементов опор;

- проведение контроля заземляющих устройств;

- проведение теплового контроля;

- оценку прочности бетона опор и фундаментов ультразвуковым методом;

- составление схемы трассы ВЛ в электронном виде;

- формирование термограмм, обработку и анализ результатов теплового контроля;

- составление предварительного заключения по результатам технического диагностирования ВЛ;

- оформление и подписание актов выполненных работ.

3.6.2. Второй этап включает в себя:

- обработку и анализ результатов технического диагностирования;

- формирование заключения по результатам технического диагностирования и выдача рекомендаций по обеспечению безопасной эксплуатации ВЛ;

- оформление паспорта технического состояния ВЛ;

- подготовка и обработка данных по результатам технического диагностирования для ввода информации в диагностическую базу данных энергохозяйства ОАО «Газпром» ;

- предоставление отчетной документации эксплуатирующей организации.

3.7. Технический отчет должен представляться эксплуатирующей организации на бумажном носителе и в цифровом (электронном) виде в 3-х экземплярах на объект обследования.

3.8. Информация, полученная в ходе проведения технического диагностирования, заносится в отраслевую диагностическую базу данных энергетического оборудования ОАО «Газпром» в соответствии с СТО РД Газпром 39-1.10-083.

3.9. Указанный состав работ является минимально необходимым для определения технического состояния высоковольтных воздушных линий электропередач и не может быть уменьшен.

3.10. Окончательный объем обследования определяется программой работ по техническому диагностированию воздушной линии электропередач, которая разрабатывается перед проведением работ и учитывает специфику и особенность выполнения работ на конкретном объекте.

4. Требования к подрядной организации

4.1. Работы по техническому диагностированию воздушной линии электропередач проводятся специализированными организациями, которые соответствуют требованиям СТО Газпром 079-2010 «Положение о системе технического диагностирования оборудования и сооружений энергохозяйства».

4.2. Для выполнения технического диагностирования Подрядная организация должна иметь:

- организованную систему охраны труда в соответствии с ВРД 39-1.14-021-2001;

- специалистов, аттестованных по знаниям норм и правил безопасности при работе в электроустановках и тепловых энергоустановках, промышленной безопасности и охраны труда, пожарной безопасности в соответствии с действующей в ОАО «Газпром» нормативной документацией, федеральными нормативными и техническими документами;

- программное обеспечение для проведения расчетов и обработки данных по результатам технического диагностирования;

- нормативную и техническую документацию по видам выполняемых работ;

- материально-техническое оснащение для производства работ по техничес-кому диагностированию;

- опыт выполнения работ по техническому диагностированию на объектах ОАО «Газпром» и сторонних организаций.

- специалистов по расчетам на прочность;

- лабораторию неразрушающего контроля по методам контроля (визуальный и измерительный, ультразвуковой, вихретоковый, акустико-эмиссионный, магнитный, проникающими веществами, вибродиагностический, радиационный, тепловой);

- специалистов по неразрушающему контролю с уровнем не ниже второго по каждому методу контроля (визуальный и измерительный, ультразвуковой, вихретоковый, акустикоэмиссионный, магнитный, проникающими веществами, вибродиагностический, радиационный, тепловой);

- приборы неразрушающего контроля по каждому методу контроля (визуальный и измерительный, ультразвуковой, вихретоковый, акустико-эмиссионный, магнитный, проникающими веществами, вибродиагностический, радиационный, тепловой);

- свидетельство о регистрации электроизмерительной лаборатории;

- специалистов, имеющих право проводить испытания повышенным напряжением электрооборудования;

- автотранспорт для передвижных лабораторий.

4.3. Независимо от вида выполняемых работ к диагностическим организациям могут предъявляться дополнительные требования о наличии:

- документов, подтверждающих соответствие выполняемых работ по техническому диагностированию оборудования и сооружений энергохозяйства требованиям нормативной документации добровольной системы сертификации, например, ГАЗПРОМСЕРТ;

- документов, подтверждающих соответствие системы менеджмента качества требованиям СТО 9001, ГОСТ Р ИСО 9001;

- аккредитации в Единой системе оценки соответствия на объектах, подконтрольных Ростехнадзору согласно РД;

- оценки готовности (аккредитации) организаций, выполняющих работы по техническому диагностированию оборудования энергохозяйств дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» в соответствии с Порядком прохождения аккредитации.

4.4. Подрядчик несет ответственность за достоверность представляемых данных по результатам диагностических обследований.

Таблица 1. Перечень необходимого оборудования для проведения работ.

| № | Оборудование и его назначение | Техническая характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Переносной компьютер. Используется для сбора, обработки и хранения полученной в ходе обследования информации | С интерфейсом, обеспечивающим связь с оборудованием (например, RS–232) |  |
| 2 | Цифровой фотоаппарат. Используется для осмотра удалённых объектов и документирования результатов визуального осмотра | Наличию функций увеличения и стабилизации изображения |  |
|  |  | Эффективное число пикселей ПЗС - матрицы | 4 млн. |
|  |  | Кратность оптического увеличения | Не менее х12 |
| 3 | Бинокль. Используется для осмотра удалённых объектов | Кратность оптического увеличения | Не менее х48 |
| 4 | Уровень строительный гидрав-лический. Используется для определения относительного уровня площадок опор и фундаментных блоков | Длина, м | Не менее 10 |
| 5 | Лупа Польди. Используется для измерения ширины раскрытия трещин | Цена деления, мм | 0,1 |

Таблица 2. Для технического диагностирования ВЛ применяются средства и аппаратура для контроля диагностических параметров, подлежащие поверке.

| № | Оборудование и его назначение | Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мультиметр. Используется для измерения переходного сопротивления БКС | диапазон сопротивления, Ом |  | 0,01- 2х10-9 |
|  |  | погрешность измерения, % |  | ±0,05 |
|  |  | внутреннее сопротивление, кОм |  | более 50 |
|  |  | диапазон рабочих температур, влажность, °С, % |  | 5-40, 0-80 |
|  |  | встроенный накопитель данных и возможность подключения к ЭВМ по стандартному интерфейсу (RS-232) |  |  |
| 2 | Клещи токовые многофункциональные. Используется для измерения сопротивления заземления, тока утечки. | диапазон измеряемого сопротивления, Ом |  | 0,025- 1500 |
|  |  | диапазон измеряемого тока утечки |  | 2х10-3-15 |
|  |  | разрешающая способность, А |  | 0,1 |
|  |  | диапазон рабочих температур, влажность, °С, % |  | 5-40, 0-80 |
| 3 | Тепловизор. Используется для измерения теплового поля элементов ВЛ. | диапазон измеряемых температур, оС |  | от -20 до +250 |
|  |  | погрешность измерений абсолютная, оС |  | ± 0,1 |
|  |  | погрешность измерения, % |  | 0,2 |
|  |  | диапазон рабочих температур, оС |  | 0-50 |
| 4 | Уровень электронный строительный. Используется для определения угла наклона поверхностей | диапазон измерения углов |  | 0º-180º |
|  |  | разрешающая способность |  | 0,1º |
|  |  | диапазон рабочих температур |  | -4оС-60оС |
| 5 | Рулетка. Используется для измерения расстояний | погрешность для 2 класса Δ |  | 0,3+0,15х (L-1) |
|  |  | погрешность для 2 класса Δ |  | 0,4+0,2х (L-1) |
|  |  | где L – длина |  |  |
| 6 | Твердомер портативный с ультразвуковым датчиком. Используется для измерения твердости металла | Диапазон измерения: |  |  |
|  |  | шкала Роквелла | 20-60 HRC |  |
|  |  | шкала Бринелля | 75-650 НВ |  |
|  |  | шкала Виккерса | 75- 1000 HV |  |
|  |  | шкала Шора | 23- 102 HSD |  |
|  |  | погрешности измерений по шкалам Роквелла, Бринелля, Виккерса, Шора соответственно | ±1,5HRC; ±10HB; ±12HV; ±2HSD |  |
|  |  | диапазон рабочих температур, влажность, °С, % | -5-45, 30-80 |  |
| 7 | Тестер ультразвуковой по бетону. Используется для определения прочности бетона по времени и скорости распространения ультразвуковых волн в бетоне | диапазон измерения времени, мкс | 15-100 |  |
|  |  | диапазон измерения скорости, м/с | 1500-9999 |  |
|  |  | относительная погрешность измерений, % | ±1 |  |
|  |  | диапазон рабочих температур, влажность, °С, % | -20-50, 30-95 |  |
| 8 | Измеритель сопротивления заземления и удельного сопротивления грунта | диапазон измерений сопротивления заземления, Ом | 0,01- 20000 Ом |  |
|  |  | диапазон измерений удельного сопротивления грунта, Ом·м | 0,01-999х10-3 |  |
|  |  | диапазон рабочих температур, °С | 0-40 |  |

5.	Техника безопасности при проведении работ

5.1. При проведении работ по техническому диагностированию воздушной линии электропередач Подрядчик обязан:

- обеспечить организацию прибытия персонала при наличии письменного распоряжения на проведение работ;

- обеспечить прохождение всех видов инструктажей по технике безопасности и пожарной безопасности и выполнение мероприятий по безопасной организации работ;

- получить «Акт-допуск сторонних организаций для производства работ на территории объектов» в эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» и обеспечить выполнение и соблюдение его требований;

- при выполнении работ на объектах эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» руководствоваться правилами безопасности, утвержденными федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (в соответствии с номенклатурой опасных производственных объектов);

- выполнять требования инструкций охране труда и технике безопасности эксплуатирующей организации;

- при выполнении работ пользоваться средствами индивидуальной защиты и спецодеждой;

- обеспечить проведение работ только в дневное время;

- немедленно прекратить работы:

- при появлении признаков отравления, ухудшения собственного самочувствия или обнаружения недомогания участников работ;

- при указании представителя работников эксплуатирующей организации, в других случаях, предусмотренных инструкцией или нарядом-допуском эксплуатирующей организации.

5.2. Требования промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды при выполнении работ по техническому диагностированию высоковольтных воздушных линий электропередач, устанавливаются в соответствии с нормативно-технической документацией.

6. Нормативная документация.

Работы по техническому диагностированию высоковольтных воздушных линий электропередач выполняются в соответствии с:

- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля»;

- ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля»;

- ПБ 08-624-03 «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышлен-ности»;

- ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потреби-телей»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок». 7-е издание, дополненное с исправлениями;

- ВППБ 01-04-98 «Правила пожарной безопасности для предприятий и организаций газовой промышленности»;

- РД 03-484-02 «Положение о порядке продления срока безопасной эксплуа-тации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах»;

- РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю»;

- РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

- - РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые Правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- ПОТ РМ-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- СТО Газпром 2-1.11-088-2006 «Методика по техническому диагностированию высоковольтных воздушных линий энергохозяйства ОАО «Газпром»».

Проведение работ по диагностическому обследованию

систем постоянного тока.

1. Цель работ

Определение технического состояния систем постоянного тока, с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации.

2. Термины, определения и сокращения

Диагностическое обследование: совокупность организационно – технических мероприятий, предусмотренных соответствующей нормативной документацией, в данном случае техническое диагностирование систем постоянного тока;

Диагностическая организация: юридическое лицо любой правовой формы, выполняющее диагностические обследования на основании законодательства Российской Федерации, нормативной документации, разрешительных документов государственных органов (Росстандарт, Ростехнадзор, и.т.п.)

Заказчик: заказчиком диагностических обследований объектов ОАО «Газпром» является  ООО «Газпром центрремонт» в соответствии с «Регламентом организации диагностического обследования объектов ОАО «Газпром», утвержденного приказом ОАО «Газпром от 18.02.2011 № 30.

Подрядчик (подрядная организация): - организация, выполняющая работы по диагностическому обслуживанию Объектов по договору подряда.

Опасные производственные объекты: предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, отнесенные статьей 2 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" к категории опасных.

Требования промышленной безопасности: условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в Федеральном законе от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, а также в нормативных технических документах, которые принимаются в установленном порядке и соблюдение которых обеспечивает промышленную безопасность.

Специализированная организация: организация, прошедшая аккредитацию при ОВО "Газпром", имеющая необходимые лицензии и статус юридического лица.

Техническое диагностирование (ТД): определение технического состояния объекта.

Аккумулятор типа С: стационарный свинцово-кислотный аккумулятор открытого типа.

Аккумулятор типа СК: стационарный свинцово-кислотный аккумулятор. Рассчитан и на короткий разряд от 1 до 2 часов.

Аккумулятор типа СН: стационарный свинцово-кислотный аккумулятор с намазанными электродными пластинами.

Аккумулятор герметичного типа: необслуживаемые аккумуляторы с рекомбинацией газа. Электролит находится в связанном, желеобразном состоянии, аккумуляторы можно размещать как вертикально, так и горизонтально.

Превышение температуры: разность между измеренной температурой нагрева и температурой окружающего воздуха.

Избыточная температура: превышение измеренной температуры контролируемого узла над температурой аналогичных узлов, находящихся в одинаковых условиях.

Коэффициент дефектности: отношение измеренного превышения температуры контактного соединения к превышению температуры, измеренному на целом участке шины (провода), отстоящем от контактного соединения на расстоянии не менее 1 м.

Инвертор: статический преобразователь постоянного напряжения в трехфазное или однофазное переменное напряжение промышленной частоты, предназначен для питания потребителей переменного тока от источников постоянного тока.

АБ – стационарная аккумуляторная батарея.

АБП – агрегат бесперебойного питания.

АК – аккумулятор.

БКС – болтовое контактное соединение.

ВУ – выпрямительное устройство.

КЗ – короткое замыкание.

КС – компрессорная станция.

ППН – преобразователь постоянного напряжения.

СПТ – система пост. тока, включающая в себя АБ, ЩПТ, ВУ и инвертор.

ЩПТ – щит постоянного тока.

КЭ – качество электроэнергии.

3. Содержание и объемы работ

3.1. Диагностическое обследование систем постоянного тока (далее по тексту – техническое диагностирование систем постоянного тока) должно выполняться в соответствии с требованиями действующей в ОАО «Газпром» нормативной документацией.

3.2. При выполнении работ по техническому диагностированию систем постоянного тока необходимо соблюдать требования и указания, изложенные в Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) , Руководящем документе Минэнерго России РД 153-34.0-03.150-00, Межотраслевых правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001, Правилах устройства электроустановок (ПУЭ), 7-е издание, дополненное с исправлениями, ГОСТ 12.2.007.2.

3.3. На основе действующих нормативных документов, документов согласованных к применению с ООО «Газпром центрремонт» (с Управлением по диагностическому обслуживанию объектов ЕСГ) и настоящего Технического задания Подрядчик обязан разработать и согласовать с дочерним эксплуатирующим обществом «Программу технического диагностирования систем постоянного тока».

3.4. Объектами технического диагностирования являются системы постоянного тока энергохозяйства:

- стационарные аккумуляторные батареи;

- щиты постоянного тока;

- выпрямительные устройства;

- инверторы;

- агрегаты бесперебойного питания;

- преобразователи постоянного напряжения.

Методами технического диагностирования являются:

- анализ технической документации;

- визуальный контроль;

- испытание систем постоянного тока с измерением электрических и физических параметров;

- тепловой контроль.

3.5. Техническое диагностирование систем постоянного тока проводится в соответствии с СТО Газпром 2-6.2-086-2006 «Методика по техническому диагностированию систем постоянного тока энергохозяйства ОАО «Газпром»». Объем работ по техническому диагностированию содержится в приложении Е указанного стандарта.

3.5.1. Первый этап работ включает в себя:

- сбор технической документации на обследуемую СПТ;

- ознакомление с условиями эксплуатации, дефектной ведомостью и технической документацией на обследуемую СПТ;

- составление плана работ, проведение инструктажей, оформление наряда-допуска;

- подготовку, проверку приборов и диагностического оборудования для проведения измерений;

- визуальный контроль;

- испытание системы постоянного тока;

- тепловой контроль;

- составление и оформление однолинейной схемы СПТ и схемы расположения оборудования системы постоянного тока в плане помещения аккумуляторной ;

- формирование термограмм, обработку и анализ результатов теплового контроля;

- составление предварительного заключения о техническом состоянии СПТ;

- составление и подписание актов выполненных работ.

3.5.2. Второй этап работ включает в себя:

- обработку, анализ документации и информации, полученной в ходе обследования;

- разработку заключения и рекомендаций по технической эксплуатации и проведению восстановительного ремонта СПТ;

- заполнение и обработку паспорта технического состояния оборудования;

- ввод информации в базу данных.

3.6. Анализ технической документации

3.6.1. Анализ технической документации систем постоянного тока выполняется с целью:

- ввода в паспорт технического состояния информации, содержащей технические характеристики и эксплуатационные сведения на этапе базовой паспортизации или уточнение этих сведений при периодическом контроле в соответствии с СТО Газпром РД 39-1.10-083;

- установления соответствия фактических условий эксплуатации обследуемого оборудования паспортным требованиям;

- определения динамики изменения технического состояния обследуемого оборудования;

- получения базовой информации для составления прогноза технического состояния, рекомендаций по эксплуатации и проведению ремонта.

3.6.2. При анализе необходимо изучить следующую техническую документацию:

- документацию завода-изготовителя;

- схему электроснабжения объекта;

- журнал или ведомость дефектов;

- протоколы штатных измерений и испытаний;

- паспорт технического состояния;

- сведения о повреждениях и неисправностях элементов СПТ.

3.6.3. Сведения об использованной технической документации, о дате ввода в эксплуатацию и проводившихся испытаниях, о проводившихся ремонтных работах заносят в Формуляр паспорта технического состояния (приложение Ж СТО Газпром 2-6.2-086-2006).

3.7. Составление программы работ

3.7.1. После проведения анализа технической документации составляется программа работ по техническому диагностированию системы постоянного тока с учетом параметров диагностирования, необходимых для определения технического состояния обследуемых объектов, а также индивидуальной специфики СПТ. Рекомендуемые параметры диагностирования приведены в А.1 (приложение А СТО Газпром 2-6.2-086-2006). Возможные схемы работы СПТ при проведении испытаний приведены в приложении И СТО Газпром 2-6.2-086-2006.

3.7.2. Программа работ составляется руководителем бригады, ответственным за выполнение работ по техническому диагностированию СПТ.

3.8. Визуальный контроль

3.8.1. Визуальный контроль СПТ предшествует проведению испытаний и измерений.

Проводят его для обнаружения дефектов изготовления и поверхностных дефектов, образовавшихся в процессе эксплуатации, в соответствии с ГОСТ 23479 и РД 03-606-03 и определения соответствия требованиям нормативной и технической документации или обнаружения отклонений в части:

- идентификации оборудования в соответствии с требованиями маркировки, установленными в нормативной и технической документации;

- соответствия действительной сборки принятой схеме;

- соответствия узлов, деталей и соединений требованиям нормативной и технической документации;

- соответствия габаритных и присоединительных размеров оборудования и его составных частей нормативной и технической документации.

3.8.2. При осмотре ВУ, ЩПТ, АБП, ППН и инверторов отмечаются:

- отсутствие (наличие) измерительных приборов;

- соответствие устройств конструкторской документации;

- отсутствие (наличие) и правильность маркировки соединительных кабелей.

3.8.3. Результаты визуального контроля фиксируются в предварительном заключении по результатам обследования системы постоянного тока (приложение Л СТО Газпром 2-6.2-086-2006) и в Формулярах 5, 6,7, 8 паспорта технического состояния СПТ (приложение Ж СТО Газпром 2-6.2-086-2006).

3.8.4. По результатам проверки вырабатываются рекомендации для проведения ремонтных работ. Рекомендации заносятся в предварительное заключение по результатам обследования системы постоянного тока (приложение Л СТО Газпром 2-6.2-086-2006) и в Формуляр 11 паспорта технического состояния СПТ (приложение Ж СТО Газпром 2-6.2-086-2006).

3.9. Испытание систем постоянного тока

Испытание систем постоянного тока проводится с целью:

- контроля работоспособности систем при всех возможных режимах работы;

- измерения параметров технического состояния систем, доступных для измерения в режиме холостого хода, разряда и заряда.

3.9.1. Испытание систем постоянного тока проводится в соответствии с условиями эксплуатации для данного оборудования и утвержденным планом-графиком.

3.9.2. Техническое диагностирование проводятся по распоряжению ответственного за электрохозяйство Потребителя, в присутствии и с участием оперативного (оперативно-ремонтного) персонала, обслуживающего данное электротехническое оборудование.

3.9.3. Аккумуляторная батарея перед проведением испытаний должна находиться в рабочем состоянии и быть полностью заряженной. Система резервного питания должна быть подключена к сети и находиться в работоспособном состоянии. На время испытания аккумуляторная батарея выводится из режима подзаряда, подключается к испытательной нагрузке и отключается от нее досрочно при:

- исчезновении питания на входе выпрямительного устройства (отключается автоматически);

- уменьшении напряжения на одном из аккумуляторов ниже допустимого предела. В процессе испытания от батареи отбирается не более 70 % ее паспортной емкости, после чего производится контроль начального этапа заряда батареи.

Подключение, включение и отключение аккумуляторной батареи, выпрямительного устройства и щита постоянного тока (кроме включения и отключения испытательной нагрузки) производятся электротехническим персоналом предприятия по согласованию с руководителем диагностической бригады. Включение и отключение испытательной нагрузки производится работником диагностической бригады.

3.9.4. Испытания оборудования СПТ проводятся в пяти режимах работы:

- подзаряда;

- холостого хода до разряда;

- разряда;

- холостого хода после разряда;

- заряда.

Алгоритм работ приведен в приложении М СТО Газпром 2-6.2-086-2006.

3.9.5. Диагностика аккумуляторов включает в себя:

- подготовку и проверку диагностического оборудования и приборов перед проведением испытаний и измерений;

- измерение напряжения, плотности и температуры электролита каждого аккумулятора в режиме подзаряда, измерение тока подзаряда, визуальное обследование каждого аккумулятора;

- измерение напряжения каждого аккумулятора и сопротивления изоляции цепи аккумуляторной батареи в режиме холостого хода батареи;

- измерение напряжения и температуры каждого аккумулятора в режиме разряда, измерение тока разряда, визуальное обследование каждого аккумулятора;

- измерение распределения температуры по поверхности бака аккумулятора и обследование теплового состояния контактов соединительных шин в режиме разряда;

- измерение напряжения, плотности и температуры электролита каждого аккумулятора в режиме холостого хода после разряда;

- измерение напряжения каждого аккумулятора в режиме заряда, измерение тока заряда, визуальное обследование каждого аккумулятора;

- формирование термограмм, обработку и анализ результатов теплового контроля;

- обработку и анализ результатов измерений электрических характеристик АБ и каждого аккумулятора;

- расчет фактической емкости АБ и каждого аккумулятора, разработку технических и организационных предложений по повышению надежности системы гарантированного питания. В случае параллельного соединения аккумуляторов в батарее перемычки, объединяющие парные элементы, не разъединяются.

3.9.6. Диагностика выпрямительных устройств включает в себя:

- предварительный осмотр обследуемого оборудования, ознакомление с дефектной ведомостью и технической документацией на ВУ;

- подготовку и проверку диагностического оборудования и приборов перед проведением испытаний и измерений;

- измерение параметров выходного напряжения, испытание аппарата на автоматическое включение в работу после кратковременного исчезновения питания в режиме подзаряда, сверку штатных приборов;

- проверку согласованности работы выпрямительных устройств в режимах «ведущего» и «подхвата»;

- визуальное обследование выпрямительного устройства, проверку порядка чередования фаз в режиме холостого хода;

- измерение параметров выходного напряжения, испытание аппарата на автоматическое включение в работу после кратковременного исчезновения питания в режиме заряда;

- сверку штатных приборов;

- тепловой контроль контактных соединений и тепловыделяющих элементов в режиме заряда, визуальное обследование;

- формирование термограмм, обработку и анализ результатов теплового контроля;

- обработку и анализ результатов измерений электрических характеристик ВУ.

3.9.7. Диагностика инвертора, агрегата бесперебойного питания, преобразователя постоянного напряжения включает в себя:

- предварительный осмотр обследуемого оборудования, ознакомление с дефектной ведомостью и технической документацией на инвертор, АБП и ППН;

- подготовку и проверку диагностического оборудования и приборов перед проведением испытаний и измерений;

- визуальное обследование инвертора, АБП и ППН;

- измерение параметров выходного напряжения аппарата в режиме питания от сети;

- измерение параметров выходного напряжения аппарата в режиме питания от батареи;

- испытание аппарата на работоспособность при изменении режима питания;

- сверку штатных приборов;

- тепловой контроль контактных соединений и тепловыделяющих элементов аппарата во всех режимах работы;

- формирование термограмм, обработку и анализ результатов теплового контроля;

- обработку и анализ результатов измерений электрических характеристик инвертора, АБП и ППН.

3.9.8. Диагностика щита постоянного тока включает в себя:

- предварительный осмотр обследуемого оборудования. Ознакомление с дефектной ведомостью и технической документацией на ЩПТ;

- подготовку и проверку диагностического оборудования и приборов перед проведением испытаний и измерений;

- визуальное обследование щита постоянного тока;

- сверку штатных приборов;

- измерение значения падения напряжения на линии ЩПТHАБ и ВУHАБ в режиме заряда;

- тепловой контроль контактных соединений и тепловыделяющих элементов в разных режимах работы;

- проверку системы сигнализации и индикации.

3.9.9. Все данные, полученные в результате испытания системы постоянного тока, заносятся в Формуляры 6, 7, 8 паспорта технического состояния СПТ (приложение Ж СТО Газпром 2-6.2-086-2006) и в предварительное заключение по результатам обследования системы постоянного тока (приложение Л СТО Газпром 2-6.2-086-2006).

3.10. Тепловой контроль.

3.10.1. Измеряется температура на всех доступных без демонтажа элементах СПТ.

3.10.2. При тепловом контроле должны применяться тепловизоры с разрешающей способностью не более 0,1 °С, со спектральным диапазоном 8–2 μм –РД 34.45-51.300-97.

3.10.3. Операции контроля должны производиться с учетом требований размещения аппаратуры, изложенных в паспорте и инструкции по эксплуатации.

3.10.4. Тепловой контроль необходимо проводить в соответствии с приложением П СТО Газпром 2-6.2-086-2006.

3.10.5. Контроль контактных соединений следует производить при нагрузке не менее 30 % от номинальной –РД 34.45-51.300-97.

3.10.6. Силовая линия в системе постоянного тока не должна иметь контактных соединений и участков с повышенной более чем на 2 °С температурой, обусловленной протеканием в них электрического тока.

3.10.7. В цепях управления необходимо выявлять контакты с повышенной температурой.

3.10.8. При контроле температуры нагрева корпусов конденсаторов измеренные значения температуры конденсаторов одинаковой мощности не должны отличаться между собой более чем в 1,2 раза.

3.10.9. Измеренные значения температуры тиристоров и диодов не должны отличаться между собой более чем на 30 %. При тепловом контроле следует обращать внимание на равномерность нагрева тиристоров и диодов параллельных ветвей.

3.10.10. Температура аналогичных шин и выводов не должна отличаться.

3.10.11. Дефектные места, фиксируемые с помощью тепловизора в виде термограмм, необходимо фотографировать в том же ракурсе.

3.10.12. Оценка теплового состояния элементов СПТ в зависимости от условий их работы и конструкции может осуществляться:

- по нормированным температурам нагрева (превышениям температуры);

- избыточной температуре;

- коэффициенту дефектности;

- динамике изменения температуры во времени;

- с изменением нагрузки;

- путем сравнения измеренных значений температуры в пределах фазы, между фазами, с заведомо исправными участками и т.п.

Оценка теплового состояния элементов СПТ проводится в соответствии с приложением П СТО Газпром 2-6.2-086-2006.

3.10.13. Предельные значения температуры нагрева и ее превышения приведены в таблице П.1.

3.10.14. Коэффициенты излучения металлов с ростом температуры увеличиваются, согласно приложению Р СТО Газпром 2-6.2-086-2006.

3.10.15. Результаты измерений заносятся в Формуляры 6, 7, 8 паспорта технического состояния (приложение Ж СТО Газпром 2-6.2-086-2006).

3.10.16. Термограммы и фотографии заносятся в Приложение 1 паспорта технического состояния (приложение Ж СТО Газпром 2-6.2-086-2006.

3.11. Обработка, оформление результатов ТД и выдача заключения.

3.11.1. Предварительное заключение технического диагностирования должно представляться  представителю эксплуатирующей организации в виде отчета о техническом состоянии всех обследованных СПТ

3.11.2. После окончательного анализа и обработки полученных результатов исполнитель оформляет паспорт о техническом состоянии всех обследованных СПТ. Паспорт технического состояния должен представляться эксплуатирующей организации на бумажном носителе и в цифровом (электронном) виде в 3-х экземплярах на объект обследования.

3.11.3. Информация, полученная в ходе проведения технического диагностирования, заносится в отраслевую диагностическую базу данных энергетического оборудования ОАО «Газпром» в соответствии с СТО РД Газпром 39-1.10-083.

3.12. Указанный состав работ является минимально необходимым для определения технического состояния систем постоянного тока и не может быть уменьшен.

3.13. Окончательный объем обследования определяется программой работ по техническому диагностированию систем постоянного тока, которая разрабатывается перед проведением работ и учитывает специфику и особенность выполнения работ на конкретном объекте.

4. Требования к подрядной организации

4.1. Работы по техническому диагностированию систем постоянного тока проводятся специализированными организациями, которые соответствуют требованиям СТО Газпром 079-2010 «Положение о системе технического диагностирования оборудования и сооружений энергохозяйства». Организация работ по техническому диагностированию осуществляется в соответствии с СТО Газпром 2-6.2-086-2006 «Методика по техническому диагностированию систем постоянного тока энергохозяйства ОАО «Газпром»».

4.2. Для выполнения технического диагностирования Подрядная организация должна иметь:

- организованную систему охраны труда в соответствии с ВРД 39-1.14-021-2001;

- специалистов, аттестованных по знаниям норм и правил безопасности при работе в электроустановках и тепловых энергоустановках, промышленной безопасности и охраны труда, пожарной безопасности в соответствии с действующей в ОАО «Газпром» нормативной документацией, федеральными нормативными и техническими документами;

- программное обеспечение для проведения расчетов и обработки данных по результатам технического диагностирования;

- нормативную и техническую документацию по видам выполняемых работ;

- материально-техническое оснащение для производства работ по техничес-кому диагностированию;

- опыт выполнения работ по техническому диагностированию на объектах ОАО «Газпром» и сторонних организаций.

- специалистов по расчетам на прочность;

- лабораторию неразрушающего контроля по методам контроля (визуальный и измерительный, ультразвуковой, вихретоковый, акустико-эмиссионный, магнитный, проникающими веществами, вибродиагностический, радиационный, тепловой);

- специалистов по неразрушающему контролю с уровнем не ниже второго по каждому методу контроля (визуальный и измерительный, ультразвуковой, вихретоковый, акустикоэмиссионный, магнитный, проникающими веществами, вибродиагностический, радиационный, тепловой);

- приборы неразрушающего контроля по каждому методу контроля (визуальный и измерительный, ультразвуковой, вихретоковый, акустико-эмиссионный, магнитный, проникающими веществами, вибродиагностический, радиационный, тепловой);

- свидетельство о регистрации электроизмерительной лаборатории;

- специалистов, имеющих право проводить испытания повышенным напряжением электрооборудования;

- автотранспорт для передвижных лабораторий.

4.3. Независимо от вида выполняемых работ к диагностическим организациям могут предъявляться дополнительные требования о наличии:

- документов, подтверждающих соответствие выполняемых работ по техническому диагностированию оборудования и сооружений энергохозяйства требованиям нормативной документации добровольной системы сертификации, например, ГАЗПРОМСЕРТ;

- документов, подтверждающих соответствие системы менеджмента качества требованиям СТО 9001, ГОСТ Р ИСО 9001;

- аккредитации в Единой системе оценки соответствия на объектах, подконтрольных Ростехнадзору согласно РД;

- оценки готовности (аккредитации) организаций, выполняющих работы по техническому диагностированию оборудования энергохозяйств дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» в соответствии с Порядком прохождения аккредитации.

4.4. Подрядчик несет ответственность за достоверность представляемых данных по результатам диагностических обследований.

5.	Техника безопасности при проведении работ

5.1. При проведении работ по техническому диагностированию систем постоянного тока Подрядчик обязан:

- обеспечить организацию прибытия персонала при наличии письменного распоряжения на проведение работ;

- обеспечить прохождение всех видов инструктажей по технике безопасности и пожарной безопасности и выполнение мероприятий по безопасной организации работ;

- получить «Акт-допуск сторонних организаций для производства работ на территории объектов» в эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» и обеспечить выполнение и соблюдение его требований;

- при выполнении работ на объектах эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» руководствоваться правилами безопасности, утвержденными федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (в соответствии с номенклатурой опасных производственных объектов);

- выполнять требования инструкций охране труда и технике безопасности эксплуатирующей организации;

- при выполнении работ пользоваться средствами индивидуальной защиты и спецодеждой;

- обеспечить проведение работ только в дневное время;

- немедленно прекратить работы:

- при появлении признаков отравления, ухудшения собственного самочувствия или обнаружения недомогания участников работ;

- при указании представителя работников эксплуатирующей организации, в других случаях, предусмотренных инструкцией или нарядом-допуском эксплуатирующей организации.

5.2. Требования промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды при выполнении работ по техническому диагностированию систем постоянного тока устанавливаются в соответствии с нормативной документацией.

6. Нормативная документация

Работы по техническому диагностированию систем постоянного тока выполняются в соответствии с:

- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон от 10 января 2002  N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- ИСО 9712:2005 Контроль неразрушающий. Квалификация и аттестация персонала;

- ГОСТ 667-53 «Кислота серная аккумуляторная. Технические условия»;

- ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная. Технические условия»;

- ГОСТ 8865-93 «Системы электрической изоляции. Оценка нагревостойкости и классификация»;

- ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;

- ГОСТ 21128-83 «Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000 В»;

- ГОСТ 23479-79 «Контроль неразрушающий. Методы оптического вида. Общие требования»;

- ГОСТ 26656-85 «Техническая диагностика. Контролепригодность. Общие требования»;

- ГОСТ 26881-86 «Аккумуляторы свинцовые стационарные. Общие технические условия»;

- ГОСТ 27518-87 «Диагностирование изделий. Общие требования»;

- ГОСТ Р МЭК 896-1-95 «Свинцово-кислотные стационарные батареи. Общие требования и методы испытаний. Часть 1. Открытые типы»;

- ГОСТ Р МЭК 60896-2-99 «Свинцово-кислотные стационарные батареи. Общие требования и методы испытаний. Часть 2. Закрытые типы»;

- ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля»;

- ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю»;

- РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

- РД 153-34.0-03.150-00 «Руководящий документ Минэнерго России»;

- ПОТ РМ-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- ПТЭЭП Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

- ПУЭ Правила устройства электроустановок. 7-е издание, дополненное;

- СТО Газпром 2-6.2-086-2006 «Методика по техническому диагностированию систем постоянного тока энергохозяйства ОАО «Газпром»»;

- СТО Газпром РД 39-1.10-083-2003 «Положение о системе технического диагностирования оборудования и сооружений энергохозяйства ОАО «Газпром»»;

- СТО Газпром 2-3.5-032-2005 «Положение по организации и проведению контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и обеспечением работоспособности объектов Единой системы газоснабжения ОАО «Газпром»».

Проведение работ по диагностическому обследованию электроприводов газоперекачивающих агрегатов.

1. Цель работ

Оценка технического состояния электроприводов газоперекачивающих агрегатов с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации и обоснование решения о возможности и условиях эксплуатации при выработке назначенного ресурса или истечении назначенного срока службы.

2. Термины и определения

Диагностическое обследование: совокупность организационно – технических мероприятий, предусмотренных соответствующей нормативной документацией, в данном случае техническое диагностирование электроприводов газоперекачивающих агрегатов;

Диагностическая организация: юридическое лицо любой правовой формы, выполняющее диагностические обследования на основании законодательства Российской Федерации, нормативной документации, разрешительных документов государственных органов (Росстандарт, Ростехнадзор, и.т.п.)

Заказчик: заказчиком диагностических обследований объектов ОАО «Газпром» является  ООО «Газпром центрремонт» в соответствии с «Регламентом организации диагностического обследования объектов ОАО «Газпром», утвержденного приказом ОАО «Газпром» от 18.02.2011 № 30.

Подрядчик (подрядная организация): - организация, выполняющая работы по диагностическому обслуживанию Объектов по договору подряда.

3. Содержание и объемы работ

3.1. Диагностическое обследование электроприводов газоперекачивающих агрегатов (далее по тексту – техническое диагностирование электроприводов газоперекачивающих агрегатов) должно выполняться в соответствии с требованиями действующей в ОАО «Газпром» нормативной документацией.

3.2. При выполнении работ по техническому диагностированию необходимо соблюдать требования и указания, изложенные в СТО Газпром 2-2.3-289-2009 «Методика по техническому диагностированию электроприводов газоперекачивающих агрегатов ОАО «Газпром».

3.3. На основе действующих нормативных документов, документов согласованных к применению с ООО «Газпром центрремонт» (с Управлением по диагностическому обслуживанию объектов ЕСГ) и настоящего Технического задания Подрядчик обязан разработать и согласовать с дочерним эксплуатирующим обществом «Программу технического диагностирования электроприводов газоперекачивающих агрегатов».

3.4. Объектами технического диагностирования являются электроприводы газоперекачивающих агрегатов.

3.5. Техническое диагностирование электроприводов газоперекачивающих агрегатов включает следующие виды работ:

- сбор и анализ технической документации;

- обследование на работающем электроприводе;

- обследование на остановленном электроприводе;

- оформление результатов.

3.5.1. Сбор и анализ технической документации.

Сбор и анализ информации об эксплуатации электропривода ГПА необходим для отслеживания динамики изменения его контролируемых параметров и сравнения их с параметрами, полученными в результате технического диагностирования. Данные о двигателе вносятся в соответствующие разделы паспорта технического состояния электродвигателя. Используется следующая информация о двигателе:

- руководство по эксплуатации и техническое описание завода-изготовителя;

- технический паспорт;

- эксплуатационная документация и протоколы штатных измерений и испытаний;

- журнал ремонта;

электрическая схема подключения электродвигателя;

3.5.2. Обследование на работающем электроприводе.

На электродвигателе проводятся следующие работы:

- вибродиагностическое обследование с целью определения уровня вибрации электродвигателя;

- оценка и анализ результатов обследования, разработка рекомендаций по обеспечению безопасной эксплуатации оборудования;

- тепловой контроль состояния электродвигателя по данным штатного термоконтроля и тепловизионного обследования с целью определения мест локального нагрева;

- формирование, обработка и анализ термограмм узлов и элементов электродвигателя;

3.5.3. Обследование на остановленном электроприводе.

На статоре электродвигателя проводятся следующие виды работ:

- измерения сопротивлений фаз обмотки статора постоянному току с фиксацией температуры;

- измерения сопротивлений изоляции фаз обмотки статора с определением коэффициентов абсорбции;

- измерение сопротивления изоляции подшипникового стула;

- высоковольтные испытания электродвигателя с регистрацией частичных разрядов (ЧР);

- тепловизионное обследование обмотки статора проводится по результатам измерений фаз обмотки статора при разнице сопротивлений фаз обмотки постоянному току более 2% (позволяет выявлять некачественные пайки лобовых частей, трещины проводников стержней обмотки и дефектные БКС);

- визуально-измерительный контроль.

Места, подлежащие визуально-измерительному контролю:

- расточка статора;

- торцевые части сердечника статора;

- лобовые части стержней на эвольвентных участках;

- система крепления лобовых частей;

- головки лобовых частей;

- соединительные шины;

- выводные шины и изоляторы;

На роторе электродвигателя проводятся следующие работы:

- измерение сопротивления обмотки ротора постоянному току с фиксацией температуры;

- измерение сопротивления изоляции обмотки;

- визуально-измерительный контроль;

При проведении визуально-измерительного контроля оценивается состояние:

а) пазовых клиньев ротора (наличие мест подплавлений, подвижность клина в пазу, отсутствие зазора между клиньями и бандажным кольцом ротора);

б) лобовых частей обмотки ротора (целостность витковой изоляции, степень загрязнения и запыления, деформация  витков обмотки, выпадение или смещение дистанционных распорок катушек обмотки ротора);

в) концевых частей ротора (крепление балансировочных грузов, признаки ослабленной посадки деталей на вал ротора, состояние шеек вала ротора).

- ультразвуковая дефектоскопия шеек вала ротора проводится по результатам визуального и измерительного контроля при необходимости (позволяет выявлять поверхностные дефекты не обнаруженные визуально-измерительным контролем).

На возбудителе и выпрямителе проводятся следующие работы:

- измерение сопротивления обмотки индуктора возбудителя постоянному току с фиксацией температуры;

- измерение сопротивления изоляции обмотки индуктора;

- измерения сопротивлений обмотки якоря возбудителя постоянному току по ветвям с фиксацией температуры;

- измерение сопротивления изоляции обмотки якоря совместно с вращающимся выпрямителем;

- проверка диодов и тиристоров выпрямителя;

- визуально-измерительный контроль;

- тепловизионное обследование (проводится  при недопустимой разнице значений сопротивлений  ветвей звезды якоря между собой, с целью выявления причин несимметрии (некачественные пайки, клепки и др.)).

Значения контролируемых диагностических параметров оцениваются согласно требованиям руководства по эксплуатации и технического описания завода-изготовителя или соответствующей нормативно-технической документации.

3.5.4. Оформление результатов.

На месте проведения работ составляется предварительное заключение по результатам технического диагностирования – результаты измерений, предварительные выводы, рекомендации и заключение о техническом состоянии электродвигателя.

Полные результаты обследования предоставляются эксплуатирующей организации после их окончательного анализа и оформления в виде паспорта технического состояния. После утверждения и согласования паспорт направляется в эксплуатирующую организацию на бумажном и электронном носителе.

3.6. Информация, полученная в ходе проведения технического диагностирования, заносится в отраслевую диагностическую базу данных энергетического оборудования ОАО «Газпром» в соответствии с СТО Газпром 079-2010 «Положение о системе технического диагностирования оборудования и сооружений энергохозяйства».

3.7. Окончательный объем обследования определяется программой работ по техническому диагностированию электрического привода газоперекачивающего агрегата, которая разрабатывается перед проведением работ и учитывает специфику и особенность выполнения работ на конкретном объекте.

4. Требования к подрядной организации

4.1. Работы по техническому диагностированию электрического привода газоперекачивающего агрегата проводятся специализированными организациями, которые соответствуют требованиям СТО Газпром 079-2010 «Положение о системе технического диагностирования оборудования и сооружений энергохозяйства». Организация работ по техническому диагностированию осуществляется в соответствии с СТО Газпром 2-2.3-289-2009 «Методика по техническому диагностированию электроприводов газоперекачивающих агрегатов ОАО «Газпром».

4.2. Для выполнения технического диагностирования Подрядная организация должна иметь:

- организованную систему охраны труда в соответствии с ВРД 39-1.14-021-2001;

- специалистов, аттестованных по знаниям норм и правил безопасности при работе в электроустановках и тепловых энергоустановках, промышленной безопасности и охраны труда, пожарной безопасности в соответствии с действующей в ОАО «Газпром» нормативной документацией, федеральными нормативными и техническими документами;

- программное обеспечение для проведения расчетов и обработки данных по результатам технического диагностирования;

- нормативную и техническую документацию по видам выполняемых работ;

- материально-техническое оснащение для производства работ по техничес-кому диагностированию;

- опыт выполнения работ по техническому диагностированию на объектах ОАО «Газпром» и сторонних организаций.

- специалистов по расчетам на прочность;

- лабораторию неразрушающего контроля по методам контроля (визуальный и измерительный, ультразвуковой, вихретоковый, акустико-эмиссионный, магнитный, проникающими веществами, вибродиагностический, радиационный, тепловой);

- специалистов по неразрушающему контролю с уровнем не ниже второго по каждому методу контроля (визуальный и измерительный, ультразвуковой, вихретоковый, акустикоэмиссионный, магнитный, проникающими веществами, вибродиагностический, радиационный, тепловой);

- приборы неразрушающего контроля по каждому методу контроля (визуальный и измерительный, ультразвуковой, вихретоковый, акустико-эмиссионный, магнитный, проникающими веществами, вибродиагностический, радиационный, тепловой);

- свидетельство о регистрации электроизмерительной лаборатории;

- специалистов, имеющих право проводить испытания повышенным напряжением электрооборудования;

- автотранспорт для передвижных лабораторий.

4.3. Независимо от вида выполняемых работ к диагностическим организациям могут предъявляться дополнительные требования о наличии:

- документов, подтверждающих соответствие выполняемых работ по техническому диагностированию оборудования и сооружений энергохозяйства требованиям нормативной документации добровольной системы сертификации, например, ГАЗПРОМСЕРТ;

- документов, подтверждающих соответствие системы менеджмента качества требованиям СТО 9001, ГОСТ Р ИСО 9001;

- аккредитации в Единой системе оценки соответствия на объектах, подконтрольных Ростехнадзору согласно РД;

- оценки готовности (аккредитации) организаций, выполняющих работы по техническому диагностированию оборудования энергохозяйств дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» в соответствии с Порядком прохождения аккредитации.

4.4. Подрядчик несет ответственность за достоверность представляемых данных по результатам диагностических обследований.

5.	Техника безопасности при проведении работ

5.1. При проведении работ по техническому диагностированию электрического привода газоперекачивающего агрегата Подрядчик обязан:

- обеспечить организацию прибытия персонала при наличии письменного распоряжения на проведение работ;

- обеспечить прохождение всех видов инструктажей по технике безопасности и пожарной безопасности и выполнение мероприятий по безопасной организации работ;

- получить «Акт-допуск сторонних организаций для производства работ на территории объектов» в эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» и обеспечить выполнение и соблюдение его требований;

- при выполнении работ на объектах эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» руководствоваться правилами безопасности, утвержденными федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (в соответствии с номенклатурой опасных производственных объектов);

- выполнять требования инструкций охране труда и технике безопасности эксплуатирующей организации;

- при выполнении работ пользоваться средствами индивидуальной защиты и спецодеждой;

- обеспечить проведение работ только в дневное время;

- немедленно прекратить работы:

- при появлении признаков отравления, ухудшения собственного самочувствия или обнаружения недомогания участников работ;

- при указании представителя работников эксплуатирующей организации, в других случаях, предусмотренных инструкцией или нарядом-допуском эксплуатирующей организации.

5.2. Требования промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды при выполнении работ по техническому диагностированию электрического привода газоперекачивающего агрегата, устанавливаются в соответствии с нормативной документацией.

6. Нормативная документация

Работы по техническому диагностированию электрического привода газоперекачивающего агрегата выполняются в соответствии с:

- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля»;

- ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля»;

- ПБ 08-624-03 «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышлен-ности»;

- ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потреби-телей»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок». 7-е издание, дополненное;

- ВППБ 01-04-98 «Правила пожарной безопасности для предприятий и организаций газовой промышленности»;

- РД 03-484-02 «Положение о порядке продления срока безопасной эксплуа-тации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах»;

- ПОТ РМ-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- СТО Газпром 079-2010 «Положение о системе технического диагностирования оборудования и сооружений энергохозяйства»;

- СТО Газпром 2-2.3-289-2009 «Методика по техническому диагностированию электроприводов газоперекачивающих агрегатов ОАО «Газпром»;

- СТО Газпром 2-3.5-032-2005 «Положение по организации и проведению контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и обеспечением работоспособности объектов Единой системы газоснабжения ОАО «Газпром»».

Проведение работ по диагностическому обследованию

взрывозащищенных электродвигателей.

1. Цель работ

Определение технического состояния взрывозащищенных электродвигателей, условий эксплуатации и продление срока безопасной эксплуатации с выдачей рекомендаций.

2. Термины и определения

Диагностическое обследование: совокупность организационно – технических мероприятий, предусмотренных соответствующей нормативной документацией, в данном случае техническое диагностирование с целью продления сроков безопасной эксплуатации взрывозащищенных электродвигателей;

Диагностическая организация: юридическое лицо любой правовой формы, выполняющее диагностические обследования на основании законодательства Российской Федерации, нормативной документации, разрешительных документов государственных органов (Росстандарт, Ростехнадзор, и.т.п.)

Заказчик: заказчиком диагностических обследований объектов ОАО «Газпром» является  ООО «Газпром центрремонт» в соответствии с «Регламентом организации диагностического обследования объектов ОАО «Газпром», утвержденного приказом ОАО «Газпром» от 18.02.2011 № 30.

Подрядчик (подрядная организация): - организация, выполняющая работы по диагностическому обслуживанию Объектов по договору подряда.

Опасные производственные объекты: предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, отнесенные статьей 2 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" к категории опасных.

Требования промышленной безопасности: условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в Федеральном законе от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, а также в нормативных технических документах, которые принимаются в установленном порядке и соблюдение которых обеспечивает промышленную безопасность.

Взрывоопасная газовая среда (атмосфера): смесь с воздухом, при атмосферных условиях, горючих веществ в виде газа, пара или тумана, горение в которой после начала воспламенения распространяется на весь объем взрывоопасной смеси.

Взрывонепроницаемая оболочка: Вид взрывозащиты электрооборудования, в котором его части, способные воспламенить взрывоопасную смесь, заключены в оболочку, способную выдерживать давление взрыва воспламенившейся смеси без повреждения и передачи воспламенения в окружающую взрывоопасную смесь, для которой она предназначена.

Взрывонепроницаемое соединение: Соединение частей оболочки, через щель которого взрыв внутри оболочки не распространяется в окружающую взрывоопасную смесь с установленным коэффициентом безопасности.

Взрывозащитная поверхность: поверхность части оболочки, которая совместно с соответствующей ей поверхностью другой части образует щель взрывонепроницаемого соединения.

Средство взрывозащиты: конструктивное и (или) схемное решение для обеспечения взрывозащиты электрооборудования.

Электрооборудование повышенной надежности против взрыва: взрывозащищенное электрооборудование, в котором взрывозащита обеспечивается только в признанном нормальном режиме его работы.

Взрывобезопасное электрооборудование: взрывозащищенное электрооборудование, в котором взрывозащита обеспечивается как при нормальном режиме работы, так и при признанных вероятных повреждениях, определяемых условиями эксплуатации, кроме повреждений средств взрывозащиты.

3. Содержание и объемы работ

3.1. Диагностическое обследование взрывозащищенных электродвигателей (далее по тексту – техническое диагностирование взрывозащищенных электродвигателей) должно выполняться в соответствии с требованиями действующей в ОАО «Газпром» нормативной документацией.

3.2. При выполнении работ по техническому диагностированию взрывозащищенных электродвигателей необходимо соблюдать требования и указания, изложенные в Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), Руководящем документе Минэнерго России РД 153-34.0-03.150-00, Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001, Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), 7-е издание, дополненное с исправлениями, ГОСТ 12.2.007.2.

3.3. На основе действующих нормативных документов, документов согласованных к применению с ООО «Газпром центрремонт» (с Управлением по диагностическому обслуживанию объектов ЕСГ) и настоящего Технического задания Подрядчик обязан разработать и согласовать с дочерним эксплуатирующим обществом «Программу технического диагностирования взрывозащищенных электродвигателей».

3.4. Объектами технического диагностирования являются взрывозащищенные электродвигатели.

3.5. Техническое диагностирование взрывозащищенных электродвигателей производится в соответствии с СТО Газпром 2-2.3-057-2006 «Методика по продлению срока безопасной эксплуатации взрывозащищенных электродвигателей»

3.6. Техническое диагностирование подразделяется на три этапа последовательно выполняемых работ по ПСБЭЭ:

3.6.1. Первый этап включает в себя:

- анализ технической документации на электродвигатель;

- составление программы работ по продлению срока безопасной эксплуатации;

- выполнение подготовительных работ, проведение технического диагностирования, непосредственной и детальной проверок.

3.6.1.1. Анализ технической документации на электродвигатель проводится с целью установления фактических условий его эксплуатации и сравнения их соответствия требованиям изготовителя.

3.6.1.2. Результаты анализа технической документации должны оформляться в виде протокола. ( приложение Ж СТО Газпром 2-2.3-057-2006).

3.6.1.3. После проведения анализа технической документации должна быть составлена программа работ по продлению срока безопасной эксплуатации электродвигателя. Программа работ утверждается руководителем специализированной организации, проводящей работы по диагностированию, и согласовывается техническим руководителем эксплуатирующей организации.

3.6.1.4. Подготовительные работы и отключение электродвигателя от источника питания для проведения работ по продлению срока безопасной эксплуатации осуществляется персоналом эксплуатирующей организации.

3.6.1.5. После отключения от источника питания представителями эксплуатирующей и специализированной организаций подписывается акт о готовности взрывозащищенного электродвигателя к проведению работ по продлению срока безопасной эксплуатации согласно утвержденной программе.

3.6.1.6. Демонтаж электродвигателей и вывод из взрывоопасной зоны производятся силами и техническими средствами специализированной организации, проводящей работы по техническому диагностированию, в соответствии с инструкцией изготовителя с применением подъемно-транспортных средств, средств малой механизации и искробезопасного инструмента.

3.6.1.7. После демонтажа электродвигателя и вывода из взрывоопасной зоны представителями эксплуатирующей и специализированной организаций подписывается акт демонтажа взрывозащищенного электродвигателя.

3.6.1.8. С целью определения соответствия нормативным требованиям и выявления недопустимого изменения параметров, произошедшего за период эксплуатации, проводится непосредственная проверка электродвигателя при номинальном режиме работы.

3.6.1.9. Программа непосредственной проверки составляется на основании типовой программы (приложение А СТО Газпром 2-2.3-057-2006). Результаты непосредственной проверки оформляются в виде протокола (приложение Ж СТО Газпром 2-2.3-057-2006.), и прилагаются к заключению о возможности продления срока безопасной эксплуатации электродвигателя.

3.6.1.10. С целью контроля и прогнозирования технического состояния средств взрывозащиты электродвигателя, поиска места и определения причин неисправности для установления сроков и условий дальнейшей безопасной эксплуатации проводится диагностическое обследование взрывозащищенного электродвигателя. Перечень работ по диагностированию включает в себя:

- неразрушающий контроль;

- определение механических характеристик металла;

- металлографические исследования;

- определение химического состава металла;

- измерение параметров заземления (зануления);

- проверку пусковых характеристик и проверку работы электродвигателя на номинальном режиме под нагрузкой, обеспечиваемой технологическим оборудованием;

- измерение сопротивления изоляции обмоток статора и ротора;

- визуальный и эндоскопический осмотр статора и ротора.

3.6.1.11. Программа диагностического обследования составляется на основании типовой программы (приложение В СТО Газпром 2-2.3-057-2006). Результаты диагностического обследования оформляются в виде протокола, (приложение Ж СТО Газпром 2-2.3-057-2006) и прикладываются к заключению о продлении срока безопасной эксплуатации электродвигателя.

3.6.1.12. С целью определения соответствия нормативным требованиям параметров взрывозащиты и монтажа электроустановки, выявления дефектов и несанкционированных изменений проводится детальная проверка с разборкой взрывозащищенного электродвигателя.

3.6.1.13. Детальная проверка включает в себя:

- проверку соответствия величины зазоров взрывонепроницаемых соединений нормативным требованиям;

- разборку электродвигателя на составные части и комплектующие изделия;

- выявление несанкционированных изменений;

- проверку соответствия крепежных деталей нормативным требованиям;

- проверку устройства, подбора, комплектации и установки кабельных вводов, вводных отделений;

- проверку просвета между лопастями вентилятора двигателя и защитной оболочкой и (или) кожухом;

- проверку соответствия типа кабеля нормативным требованиям;

- проверку заполнения заглушек и кабельных муфт;

- проверку системы трубопроводов и переходников комбинированной системы электропроводки;

- проверку контакта и поперечного сечения заземляющих проводников;

- проверку полного сопротивления короткого замыкания (TN системы) или сопротивления заземления (IT системы) на соответствие нормативным требованиям;

- проверку параметров срабатывания автоматических электрических защитных устройств.

3.6.1.14. Программа детальной проверки с разборкой электродвигателя составляется на основании типовой программы(приложение Б СТО Газпром 2-2.3-057-2006). Результаты детальной проверки оформляются в виде протокола(приложение Ж СТО Газпром 2-2.3-057-2006) и прикладываются к заключению о продлении срока безопасной эксплуатации электродвигателя.

3.6.2. Второй этап включает в себя:

- анализ параметров технического состояния электродвигателя;

- определение возможности, условий и срока дальнейшей безопасной эксплуатации электродвигателя;

- разработку (при необходимости) плана корректирующих мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации электродвигателя на период до достижения срока очередного технического освидетельствования;

- проведение корректирующих мероприятий, предусмотренных заключением о продлении срока безопасной эксплуатации электродвигателя.

3.6.2.1. Анализ параметров технического состояния. При проведении непосредственной проверки, диагностического обследования, детальной проверки с разборкой выявляются дефекты электродвигателя и определяются значения параметров технического состояния. Выявленные дефекты и повреждения подлежат регистрации в ведомости дефектов.

3.6.2.2. С целью оценки текущего технического состояния электродвигателя проводится анализ дефектов и параметров его технического состояния, выполняемый на основании информации, полученной при анализе технической документации, технического диагностирования непосредственной и детальной проверок.

3.6.3. Третий этап включает в себя:

- разработку, согласование и утверждение заключения о возможности продления срока безопасной эксплуатации электродвигателей или заключения о выводе электродвигателя из эксплуатации.

3.6.3.1. К дальнейшей эксплуатации допускаются взрывозащищенные электродвигатели, находящиеся в "исправном" или "работоспособном" техническом состоянии.

3.6.3.2. Технически обоснованное решение о возможности продления срока безопасной эксплуатации с назначением срока безопасной эксплуатации или заключения о выводе электродвигателя из эксплуатации принимается руководителем экспертной группы специализированной организации, проводящей работы по техническому диагностированию. Решение о возможности продления срока безопасной эксплуатации с назначением срока безопасной эксплуатации и указанием условий эксплуатации оформляется в заключительной части итогового документа – заключении о возможности продления срока безопасной эксплуатации взрывозащищенного электродвигателя.

3.6.3.3. После сборки электродвигатель должен быть подвергнут контрольным испытаниям. Типовая программа контрольных и послеремонтных испытаний (приложение Е СТО Газпром 2-2.3-057-2006) При контрольных испытаниях электродвигателей проводятся измерения электрических и неэлектрических величин измерительными приборами и способами измерения согласно ГОСТ 11828, ИСО 2372, ПТЭЭП , ПУЭ и Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок.

3.6.3.4. Результаты проведения контрольных испытаний электродвигателей оформляются в виде протокола и прикладываются к Заключению о возможности продления срока безопасной эксплуатации взрывозащищенного электродвигателя.

3.6.3.5. После монтажа электродвигателя представителями эксплуатирующей и специализированной организаций подписывается Акт монтажа взрывозащищенного электродвигателя.

3.7. Итоговым документом проведенных работ по ПСБЭЭ является Заключение о возможности продления срока безопасной эксплуатации взрывозащищенного электродвигателя.

3.8. При первичном обследовании электродвигателя итоговыми документами проведенных работ являются Заключение о возможности продления срока безопасной эксплуатации и Паспорт технического состояния взрывозащищенного электродвигателя.

3.9. Заключение о возможности продления срока безопасной эксплуатации взрывозащищенного электродвигателя подписывается специалистами, проводившими работы по продлению, утверждается руководителем специализированной организации и заверяется печатью специализированной организации.

3.10. Заключение о возможности продления срока безопасной эксплуатации взрывозащищенных электродвигателей, поднадзорных Ростехнадзору, регистрируется и утверждается в территориальных органах Ростехнадзора и передается эксплуатирующей организации.

3.11. Информация, полученная в ходе проведения технического диагностирования, заносится в отраслевую диагностическую базу данных энергетического оборудования ОАО «Газпром» в соответствии с СТО Газпром 079-2010 «Положение о системе технического диагностирования оборудования и сооружений энергохозяйства».

3.12. Окончательный объем обследования определяется программой работ по техническому диагностированию с целью продления сроков безопасной эксплуатации взрывозащищенного электродвигателя, которая разрабатывается перед проведением работ и учитывает специфику и особенность выполнения работ на конкретном объекте.

4. Требования к подрядной организации

4.1. Работы по техническому диагностированию проводятся специализированными организациями, которые соответствуют требованиям СТО Газпром 079-2010 «Положение о системе технического диагностирования оборудования и сооружений энергохозяйства». Организация работ по техническому диагностированию осуществляется в соответствии с СТО Газпром 2-2.3-057-2006 «Методика по продлению срока безопасной эксплуатации взрывозащищенных электродвигателей».

4.2. Для выполнения технического диагностирования Подрядная организация должна иметь:

- организованную систему охраны труда в соответствии с ВРД 39-1.14-021-2001;

- специалистов, аттестованных по знаниям норм и правил безопасности при работе в электроустановках и тепловых энергоустановках, промышленной безопасности и охраны труда, пожарной безопасности в соответствии с действующей в ОАО «Газпром» нормативной документацией, федеральными нормативными и техническими документами;

- программное обеспечение для проведения расчетов и обработки данных по результатам технического диагностирования;

- нормативную и техническую документацию по видам выполняемых работ;

- материально-техническое оснащение для производства работ по техничес-кому диагностированию;

- опыт выполнения работ по техническому диагностированию на объектах ОАО «Газпром» и сторонних организаций.

- специалистов по расчетам на прочность;

- лабораторию неразрушающего контроля по методам контроля (визуальный и измерительный, ультразвуковой, вихретоковый, акустико-эмиссионный, магнитный, проникающими веществами, вибродиагностический, радиационный, тепловой);

- специалистов по неразрушающему контролю с уровнем не ниже второго по каждому методу контроля (визуальный и измерительный, ультразвуковой, вихретоковый, акустикоэмиссионный, магнитный, проникающими веществами, вибродиагностический, радиационный, тепловой);

- приборы неразрушающего контроля по каждому методу контроля (визуальный и измерительный, ультразвуковой, вихретоковый, акустико-эмиссионный, магнитный, проникающими веществами, вибродиагностический, радиационный, тепловой);

- свидетельство о регистрации электроизмерительной лаборатории;

- специалистов, имеющих право проводить испытания повышенным напряжением электрооборудования;

- автотранспорт для передвижных лабораторий.

4.3. Независимо от вида выполняемых работ к диагностическим организациям могут предъявляться дополнительные требования о наличии:

- документов, подтверждающих соответствие выполняемых работ по техническому диагностированию оборудования и сооружений энергохозяйства требованиям нормативной документации добровольной системы сертификации, например, ГАЗПРОМСЕРТ;

- документов, подтверждающих соответствие системы менеджмента качества требованиям СТО 9001, ГОСТ Р ИСО 9001;

- аккредитации в Единой системе оценки соответствия на объектах, подконтрольных Ростехнадзору согласно РД;

- оценки готовности (аккредитации) организаций, выполняющих работы по техническому диагностированию оборудования энергохозяйств дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» в соответствии с Порядком прохождения аккредитации.

4.4. Подрядчик несет ответственность за достоверность представляемых данных по результатам диагностических обследований.

5.	Техника безопасности при проведении работ

5.1. При проведении работ по техническому диагностированию взрывозащищенных электродвигателей Подрядчик обязан:

- обеспечить организацию прибытия персонала при наличии письменного распоряжения на проведение работ;

- обеспечить прохождение всех видов инструктажей по технике безопасности и пожарной безопасности и выполнение мероприятий по безопасной организации работ;

- получить «Акт-допуск сторонних организаций для производства работ на территории объектов» в эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» и обеспечить выполнение и соблюдение его требований;

- при выполнении работ на объектах эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» руководствоваться правилами безопасности, утвержденными федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (в соответствии с номенклатурой опасных производственных объектов);

- выполнять требования инструкций охране труда и технике безопасности эксплуатирующей организации;

- при выполнении работ пользоваться средствами индивидуальной защиты и спецодеждой;

- обеспечить проведение работ только в дневное время;

- немедленно прекратить работы:

- при появлении признаков отравления, ухудшения собственного самочувствия или обнаружения недомогания участников работ;

- при указании представителя работников эксплуатирующей организации, в других случаях, предусмотренных инструкцией или нарядом-допуском эксплуатирующей организации.

5.2. Требования промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды при выполнении работ по техническому диагностированию взрывозащищенных электродвигателей, устанавливаются в соответствии со следующей нормативно-технической документацией:

6. Нормативная документация

Работы по техническому диагностированию взрывозащищенных электродвигателей выполняются в соответствии с:

- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 10 января 2002  N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля»;

- ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля»;

- ПБ 08-624-03 «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

- ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок». 7-е издание, дополненное с исправлениями;

- ВППБ 01-04-98 «Правила пожарной безопасности для предприятий и организаций газовой промышленности»;

- РД 03-484-02 «Положение о порядке продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах»;

- РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю»;

- РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

- - РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые Правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- ПОТ РМ-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- СТО Газпром 2-2.3-057-2006 «Методика по продлению срока безопасной эксплуатации взрывозащищенных электродвигателей»;

- СТО Газпром 079-2010 «Положение о системе технического диагностирования оборудования и сооружений энергохозяйства»;

- СТО Газпром 2-3.5-032-2005 «Положение по организации и проведению контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и обеспечением работоспособности объектов Единой системы газоснабжения ОАО «Газпром»»

Проведение работ по диагностическому обследованию котлов.

1. Цель работы

Оценка технического состояния котлов, предупреждение выхода из строя, определение возможности дальнейшей безопасной эксплуатации с выдачей рекомендаций.

2. Термины и определения

Диагностическое обследование: совокупность организационно – технических мероприятий, предусмотренных соответствующей нормативной документацией, в данном случае техническое диагностирование котлов с целью продления сроков безопасной эксплуатации;

Диагностическая организация: юридическое лицо любой правовой формы, выполняющее диагностические обследования на основании законодательства Российской Федерации, нормативной документации, разрешительных документов государственных органов (Росстандарт, Ростехнадзор, и.т.п.)

Заказчик: заказчиком диагностических обследований объектов ОАО «Газпром» является  ООО «Газпром центрремонт» в соответствии с «Регламентом организации диагностического обследования объектов ОАО «Газпром», утвержденного приказом ОАО «Газпром от 18.02.2011 № 30.

Подрядчик (подрядная организация): - организация, выполняющая работы по диагностическому обслуживанию Объектов по договору подряда.

Экспертиза промышленной безопасности: оценка соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности, результатом которой является заключение.

Объекты диагностирования: технические объекты (технические устройства, оборудование или их составные части), подлежащие диагностированию.

Прогнозирование технического состояния: определение технического состояния объекта диагностирования с заданной вероятностью на предстоящий интервал времени.

Продление срока безопасной эксплуатации: решение, принимаемое по комплексу работ, выполняемых в рамках экспертизы промышленной безопасности, целью которых является определение возможности эксплуатации технических объектов за пределами установленных в нормативной, конструкторской и эксплуатационной документации сроков эксплуатации, разработки и реализации мероприятий по обеспечению эксплуатации технических объектов на продлеваемый период в соответствии с требованиями промышленной безопасности.

Заключение экспертизы промышленной безопасности: документ, содержащий обоснованные выводы о соответствии или несоответствии объекта экспертизы требованиям промышленной безопасности.

3. Содержание и объемы работ

3.1. Диагностическое обследование котлов (далее по тексту – техническое диагностирование котлов) должно выполняться в соответствии с требованиями действующей в ОАО «Газпром» нормативной документацией, а также в соответствии с действующими федеральными нормативными и техническими документами.

3.2. При выполнении работ по техническому диагностированию котлов необходимо соблюдать требования и указания, изложенные в СТО Газпром 2-1.9-089-2006 «Прогнозирование технического состояния для возможного продления срока службы теплоэнергетического оборудования».

3.3. На основе действующих нормативных документов, документов согласованных к применению с ООО «Газпром центрремонт» (с Управлением по диагностическому обслуживанию объектов ЕСГ) и настоящего Технического задания Подрядчик обязан разработать и согласовать с дочерним эксплуатирующим обществом «Программу технического диагностирования котлов».

3.4. Объектами технического диагностирования являются котлы системы теплоэнергетического оборудования.

3.5. Техническое диагностирование котла включает:

- подготовка к диагностическому обследованию;

- анализ документации;

- наружный и внутренний осмотры;

- измерение геометрических размеров (овальности и прогиба барабанов и коллекторов, наружного диаметра труб поверхностей нагрева, колокольчиков);

- измерение выявленных дефектов (коррозионных язв, трещин, деформаций и других);

- контроль сплошности сварных соединений и основного металла неразрушающими методами контроля;

- ультразвуковой контроль толщины стенки;

- определение твердости с помощью переносных приборов;

- лабораторные исследования свойств и структуры материала основных элементов;

- прогнозирование возможности, предельных рабочих параметров, условий и сроков дальнейшей эксплуатации котла на основании анализа результатов обследования и расчетов на прочность.

3.5.1. Подготовка к техническому диагностированию.

3.5.1.1. Подготовку к техническому диагностированию должна проводить эксплуатирующая организация.

3.5.1.2. Котлы, подлежащие техническому диагностированию, должны быть остановлены, охлаждены, освобождены от рабочей среды и отключены заглушками от соседних котлов, действующих трубопроводов и других коммуникаций (пар, вода, газоходы, топливо); обмуровка и изоляция, препятствующие контролю, должны быть частично или полностью удалены; при необходимости должны быть сооружены леса.

3.5.1.3. Для обеспечения доступа к элементам котла внутренние устройства в барабанах, сухопарниках и других подобных им элементах должны быть частично или полностью удалены.

3.5.1.4. Наружные и внутренние поверхности основных элементов котлов следует очистить от накипи и загрязнений, зачистить участки поверхности, подлежащие контролю неразрушающими методами. Зоны, объем и качество зачистки поверхности должен определять после изучения документации котла и выполнения визуального контроля ведущий эксперт экспертной организации с учетом требований нормативных документов на применяемые методы контроля.

3.5.1.5. Эксплуатирующая организация должна представить экспертной организации паспорт котла, ремонтный журнал, журнал по водоподготовке, акты и предписания Ростехнадзора, заключения по предыдущим диагностическим обследованиям, прочие материалы, в которых содержатся данные по конструкции котла, условиям эксплуатации, ремонтам и реконструкциям основных элементов.

3.5.1.6. Экспертная организация при проведении работ по экспертизе промышленной безопасности должна также в соответствии с ПБ 03-246-98  ознакомиться с документацией владельца по вопросам эксплуатации опасного производственного объекта и системы производственного контроля.

3.5.2. Анализ технической и эксплуатационной документации.

3.5.2.1. Анализ технической и эксплуатационной документации проводится экспертной организацией в процессе проведения работ по экспертизе промышленной безопасности.

3.5.2.2. Анализ технической и эксплуатационной документации включает:

- проверку соответствия фактических режимов эксплуатации проектным по температуре, давлению, числу остановов, качеству питательной воды;

- анализ сертификатных данных для выявления случаев отклонения исходных механических свойств металла или его химического состава;

- анализ данных о повреждениях, ремонтах, заменах, реконструкциях, осмотрах, очистках, промывках основных элементов котлов, результатах технических освидетельствований и гидравлических испытаний;

- выявление отечественных аналогов импортных марок сталей при диагностике металла котлов импортной поставки;

- определение длительности эксплуатации оборудования в условиях, не предусмотренных эксплуатационной или конструкторской документацией, анализ обстоятельств и причин аварийных остановок и определение зон основных элементов, которые могли подвергаться негативному воздействию; получение информации о наличии дефектов, интенсивности их развития, а также о возможных изменениях механических характеристик и структуры металла элементов в процессе эксплуатации.

3.5.2.3. Результаты анализа технической и эксплуатационной документации используют для составления индивидуальной программы диагностического обследования котла.

3.5.2.4. Типовая программа технического диагностирования паровых и водогрейных котлов приведена в приложении А «Прогнозирование технического состояния для возможного продления срока службы теплоэнергетического оборудования» СТО Газпром 2-1.9-089-2006.

3.5.2.5. Программой предусмотрены следующие методы контроля:

- наружный и внутренний осмотр;

- визуальный и измерительный контроль;

- капиллярная дефектоскопия;

- магнитопорошковая дефектоскопия;

- метод магнитной памяти металла;

- ультразвуковая толщинометрия стенки;

- ультразвуковой контроль сварных соединений и основного металла;

- измерение твердости переносными приборами;

- исследования микроструктуры металла по репликам и сколам;

- исследование химического состава, механических свойств и микроструктуры металла элементов на контрольных образцах;

- испытания на прочность и плотность.

3.5.2.6. Программа учитывает конструктивные особенности, конкретные условия эксплуатации, наличие или отсутствие аварий за период эксплуатации, выполненные ранее работы по ремонту или реконструкции и другие данные, полученные при анализе технической и эксплуатационной документации. В программе должны быть определены основные элементы, зоны, подлежащие контролю, а также объемы, методы неразрушающего контроля; обоснование необходимости и объемы лабораторных исследований структуры и свойств металла по контрольным образцам, вырезанным из конкретного диагностируемого котла.

3.5.3. Наружный и внутренний осмотр.

3.5.3.1. Наружный и внутренний осмотр котлов проводится с целью проверки соответствия их конструктивных элементов технической документации. Одновременно выявляются места и технологические методы произведенных ремонтов.

3.5.3.2. Следует обращать внимание на изменение формы и геометрических размеров (вмятины, выпучины, отклонения образующих элементов котлов от прямолинейности) основных элементов котлов, произошедших в процессе эксплуатации.

3.5.4. Визуальный и измерительный контроль.

3.5.4.1. Визуальный и измерительный контроль проводят для выявления и измерения обнаруженных дефектов (поверхностных трещин всех видов и направлений, коррозионных повреждений, эрозионного износа, расслоений, вмятин, выпучин, механических повреждений), образовавшихся в процессе эксплуатации или на стадии монтажа, или ремонта, развитие которых может привести к разрушению поврежденных элементов котла.

3.5.4.2. Визуальному и измерительному контролю подлежат: основной металл и 100% соединений (доступных для контроля).

3.5.4.3. При проведении визуального контроля особое внимание следует обращать на следующие факторы:

а) наличие трещин:

- в стыковых сварных соединениях, по линии сплавления, в зоне термического влияния и в наплавленном металле поперек (и реже вдоль) сварного шва;

- на кромках трубных отверстий и на поверхности вокруг них или внутри опускных и перепускных труб, ввода питательной воды и химических реагентов, нижней трубы к водоуказательной колонке и т.д.;

б) наличие коррозионных повреждений в следующих зонах:

- на внутренних поверхностях нижней части барабанов, коллекторов, выносных циклонов;

- на трубах поверхностей нагрева, работающих на сернистых топливах (кислотная коррозия), особенно в случаях работы котла на параметрах значительно ниже номинальных;

- в местах нарушения тепловой изоляции и возможного попадания воды на наружные поверхности барабанов, сухопарников, коллекторов;

в) наличие эрозионного износа поверхностей нагрева при работе на твердом топливе, при работе на жидком и газообразном топливе – при нарушении работы горелочных устройств;

г) отклонения по геометрическим размерам и взаимному расположению элементов;

д) наличие дефектов на поверхности основного металла и сварных соединений (вмятин, расслоений, раковин, наплывов, подрезов, прожогов, свищей, незаваренных кратеров, непроваров, пор, включений и т.д.).

3.5.4.4. Выявленные в результате визуального и инструментального контроля дефекты следует нанести на схемы с подробным описанием их формы, линейных размеров, месторасположения.

3.5.5. Контроль наружной и внутренней поверхностей основных элементов методами капиллярной и магнитопорошковой дефектоскопии.

3.5.5.1. Контроль следует осуществлять в соответствии с требованиями действующих нормативных документов: ГОСТ 18442, ГОСТ 21105 с целью выявления и определения размеров и конфигурации поверхностных и подповерхностных трещин, а также дефектов коррозионного происхождения.

3.5.5.2. Контроль проводят по результатам осмотров участков поверхности, где потенциально возможно образование трещины, или в местах выборок коррозионных язв, трещин и других дефектов или в местах ремонтных заварок, а также на контрольных участках элементов, указанных в программе.

3.5.5.3. Выявленные дефекты с подробным описанием их формы, линейных размеров, месторасположения должны быть нанесены на схемы или зафиксированы на фотографиях.

3.5.6. Контроль методом магнитной памяти металла.

3.5.6.1. Метод магнитной памяти металла применяется с целью обнаружения и локализации внутренних дефектов сварных соединений и основного металла элементов котлов, подвергнутых воздействию максимальных нагрузок по конструктивным и эксплуатационным параметрам.

3.5.6.2. Обнаруженные дефекты в обязательном порядке должны быть подтверждены другим методом контроля и обозначены на схемах.

3.5.7. Ультразвуковая толщинометрия.

3.5.7.1 Ультразвуковой контроль толщины стенки проводят с целью определения количественных характеристик изменения толщины стенки элементов котла в процессе его эксплуатации. По результатам ультразвукового контроля толщины стенок определяют скорость коррозионного износа стенок и устанавливают сроки замены изношенных элементов или уровни снижения рабочих параметров, а также сроки проведения восстановительного ремонта.

3.5.7.2. Ультразвуковой контроль толщины стенки барабанов, сухопарников, грязевиков следует проводить по окружности не менее чем в трех точках в сечениях, отстоящих друг от друга на расстоянии не более 1 м. Обязательному контролю подлежат: места по нижней образующей барабанов, места коррозионно-эрозионного износа металла и места выборок дефектов.

3.5.7.3. Ультразвуковой контроль толщины стенки труб поверхностей нагрева проводят в наиболее теплонапряженных местах и местах наибольшего коррозионного или эрозионного износа.

3.5.7.4. Измерения толщины стенки гибов труб следует выполнять в растянутой и нейтральной зонах гибов.

3.5.7.5. Контроль толщины стенки коллекторов проводят в точках, расположенных вдоль нижней образующей, а также на участках вблизи зон радиальных отверстий.

3.5.7.6. Результаты измерений толщины стенок элементов должны быть оформлены в протоколах. Расположение точек замера толщины стенок элементов с привязкой к основным размерам элементов котла следует наносить на схемы.

3.5.8. Ультразвуковой контроль сварных соединений и металла гибов труб.

3.5.8.1. Ультразвуковой контроль следует проводить в соответствии с ГОСТ 14782 и РД 34.17.302H97 с целью выявления внутренних дефектов в сварных, заклепочных соединениях (трещин, непроваров, пор, шлаковых включений и др.). Также контролируется основной металл на прямолинейных участках и гибах.

3.5.8.2. Результаты ультразвукового контроля должны быть оформлены протоколами. Расположение мест контроля с привязкой к основным размерам элементов котла следует нанести на схему.

3.5.9. Определение химического состава, механических свойств и структуры металла методами неразрушающего контроля или лабораторными исследованиями.

3.5.9.1. Исследования химического состава, механических свойств и микроструктуры металла выполняются для установления их соответствия требованиям действующих нормативных документов и выявления изменений, возникших в результате нарушения нормальных условий работы или в результате длительной эксплуатации котла.

3.5.9.2. Предпочтение следует отдавать неразрушающим методам контроля, и только в необходимых случаях исследования проводят на образцах, вырезанных из металла основных элементов котла.

3.5.9.3. Лабораторные исследования на контрольных образцах, изготовленных из основных элементов котла, следует проводить в следующих случаях:

- при неудовлетворительных результатах измерения твердости металла переносным прибором;

- обнаружении аномальных изменений в микроструктуре металла по данным металлографического анализа на сколах или репликах;

- необходимости установления причин возникновения дефектов металла, влияющих на работоспособность изделия;

- нарушении режимов эксплуатации (глубокий упуск воды, отклонения от нормы качества питательной воды и др.), в результате которых возможны изменения в структуре и свойствах металла, деформации и разрушения основных элементов или появление других недопустимых дефектов;

- использовании в процессе ремонта материалов или полуфабрикатов, на которые отсутствуют данные сертификатов.

3.5.9.4 Химический состав металла определяют методами аналитического или спектрального анализа. Для этого отбирают стружку из основного металла или сварного шва с последующим определением химического состава методом аналитического анализа либо используют метод спектрального анализа.

3.5.9.5 Измерение твердости производится в соответствии с требованиями ГОСТ 22761, ГОСТ 22762, ГОСТ 18661 с использованием переносных твердомеров статического или динамического действия. Для ориентировочной оценки временного сопротивления допускается перевод этих значений твердости в прочностные характеристики в соответствии с ГОСТ 22761.

3.5.9.6 Механические свойства основного металла и сварных соединений в лабораторных условиях оценивают по результатам испытаний образцов на статическое растяжение и динамический изгиб.

3.5.9.7. Исследования микроструктуры основного металла и сварных соединений неразрушающими методами следует выполнять на репликах или сколах. Рекомендуется исследовать микроструктуру при 100- и 500-кратном увеличении.

3.5.9.8. Результаты определения химического состава, механических свойств должны быть оформлены таблицами, протоколами. Микроструктуру металла необходимо зафиксировать на фотографиях с описанием структурно-фазового состава, дисперсности и наличия неметаллических включений.

3.5.10. Испытания на прочность и плотность котла.

3.5.10.1. Испытания на прочность и плотность котлов проводятся в виде гидравлических испытаний.

3.5.10.2. Гидравлическое испытание является завершающей операцией технического диагностирования котла, осуществляемой с целью проверки плотности и прочности всех его элементов, работающих под давлением.

3.5.10.3. Гидравлическое испытание следует проводить при положительных результатах технического диагностирования и после устранения обнаруженных дефектов в соответствии с требованиями ПБ 10H574H03 [6] с учетом следующих дополнительных требований:

- температура воды должна быть не менее 5 °С и не более 40 °С;

- время выдержки под пробным давлением должно быть не менее 10 мин;

- значение пробного давления следует устанавливать в зависимости от разрешенногорабочего давления.

Использование сжатого воздуха или газа для подъема давления не допускается.

3.5.10.4. Вместе с котлом подвергается испытанию его арматура: предохранительные клапаны, указатели уровня воды, запорная арматура. При необходимости заглушки устанавливаются за запорной арматурой. При наполнении котла водой для удаления воздуха предохранительный клапан или воздушный вентиль должны быть открыты до появления из них воды. Если в результате заполнения котла водой на его стенках появится влага, то испытание следует приостановить и продолжить после высыхания стенок.

3.5.10.5. Во время испытания давление в котле должно измеряться двумя манометрами, один из которых должен иметь класс точности не ниже 1,5.

3.5.10.6. Подъем давления до пробного должен быть медленным и плавным, без толчков. Время подъема давления должно быть не менее 10 мин. Если обеспечить это при помощи насоса с машинным приводом не представляется возможным, подъем давления должен осуществляться ручным насосом. По истечении 10 мин пробное давление снижается до рабочего и проводится осмотр котла. При появлении в период испытания шума, стуков или резкого падения давления следует немедленно прекратить гидравлическое испытание, выяснить и

устранить их причину.

3.5.10.7 Результаты гидравлического испытания котла признаются удовлетворительными, если не обнаружено:

- трещин или признаков разрыва (поверхностные трещины, надрывы и др.);

- течи, капель и влаги на основном металле, сварных, заклепочных и вальцовочных соединениях;

- видимых остаточных деформаций.

3.5.10.8. Если при диагностировании котла будут обнаружены неплотности в вальцовочных или заклепочных соединениях, необходимо проверить дефектные соединения с применением неразрушающих методов контроля на отсутствие межкристаллитных трещин. Устранение неплотностей допускается лишь при удовлетворительных результатах такой проверки.

3.5.10.9. При проведении гидравлического испытания допускается использование приборов акустической эмиссии. Необходимость и целесообразность использования метода акустической эмиссии и правила установки датчиков акустической эмиссии должны быть определены экспертной организацией.

3.5.10.10 Положительные результаты гидравлического испытания после проведения наружного и внутреннего осмотра являются основанием для продления срока эксплуатации котла.

3.5.11. Анализ результатов технического диагностирования и проведение расчетов на прочность.

3.5.11.1. Полученные фактические данные о геометрических размерах, форме, свойствах металла основных элементов следует сравнить с исходными, размеры выявленных дефектов (коррозионных язв и др.) сопоставить с нормами оценки качества, приведенными в ПБ 10-574-03.

3.5.11.2. При превышении размеров выявленных дефектов от допустимых следует провести расчет на прочность с учетом полученных при диагностировании фактических размеров толщины стенки, свойств металла и наличия дефектов в основных элементах.

3.5.11.3. При обнаружении местных или общих остаточных деформаций, изменяющих форму основного элемента котла, следует выполнить поверочный расчет на прочность с определением местных напряжений в соответствии с РД 10-249-98.

3.5.11.4. Элементы котла, изготовленные из листа (барабаны, сухопарники, грязевики), и цельнокованые барабаны подлежат поверочному расчету на усталостную прочность в соответствии с РД 10-249-98.

3.5.11.5. Коллекторы пароперегревателей, гибы и тройники, изготовленные из углеродистых или из кремнемарганцовистых (типа 15ГС, 16ГС) сталей и находящиеся в эксплуатации 20 и более лет, с расчетной температурой более 380 °С, подлежат расчету на прочность с учетом фактических размеров этих элементов и рабочих параметров эксплуатации с целью определения дальнейшего срока их службы.

3.5.11.6. При интенсивной местной или общей коррозии металла в основных элементах котлов (средняя скорость коррозии превышает 0,15 мм/год) следует выполнить расчет на прочность по минимальной фактической толщине стенки с учетом ее последующего ослабления на конец планируемого срока эксплуатации.

3.6. Определение сроков, параметров и условий эксплуатации котлов.

3.6.1. Возможность, сроки и параметры дальнейшей эксплуатации котлов следует определять по результатам диагностического обследования и расчетов на прочность.

3.6.2. Необходимым условием возможности дальнейшей безопасной эксплуатации котла при расчетных или разрешенных параметрах является соответствие элементов котла условиям прочности, а также выполнение требований СТО Газпром 2-1.9-089-2006 «Прогнозирование технического состояния для возможного продления срока службы теплоэнергетического оборудования».

3.7. Оформление результатов технического диагностирования котлов.

3.7.1. На работы, выполненные при экспертизе промышленной безопасности или техническом диагностировании, экспертная организация составляет первичную документацию (акты, протоколы, таблицы, схемы, фотографии).

3.7.2. На основании первичной документации о результатах экспертизы промышленной безопасности или технического диагностирования и проведенных расчетов на прочность должно быть оформлено заключение экспертизы промышленной безопасности или заключение о техническом диагностировании котла, которые должны представляться эксплуатирующей организации на бумажном носителе и в цифровом (электронном) виде.

3.7.3 Информация, полученная в ходе проведения технического диагностирования, заносится в отраслевую диагностическую базу данных энергетического оборудования ОАО «Газпром» в соответствии с СТО РД Газпром 39-1.10-083.

3.9. Окончательный объем обследования определяется программой работ по техническому диагностированию котла, которая разрабатывается перед проведением работ и учитывает специфику и особенность выполнения работ на конкретном объекте.

4. Требования к подрядной организации

4.1. Работы по техническому диагностированию котлов проводятся специализированными организациями, которые соответствуют требованиям СТО Газпром 079-2010 «Положение о системе технического диагностирования оборудования и сооружений энергохозяйства». Организация работ по техническому диагностированию осуществляется в соответствии с СТО Газпром 2-1.9-089-2006 «Прогнозирование технического состояния для возможного продления срока службы теплоэнергетического оборудования».

Диагностические организации должны иметь:

- организованную систему охраны труда в соответствии с нормативной документацией;

- специалистов, аттестованных по знаниям норм и правил безопасности при работе в электроустановках и тепловых энергоустановках, промышленной безопасности и охраны труда, пожарной безопасности в соответствии нормативной документацией;

- программное обеспечение для проведения расчетов и обработки данных по результатам технического диагностирования;

- нормативную и техническую документацию по видам выполняемых работ;

- материально-техническое оснащение для производства работ по техническому диагностированию;

- опыт выполнения работ по техническому диагностированию на объектах ОАО «Газпром» и сторонних организаций.

4.2. Специальные требования

4.2.1. В зависимости от вида выполняемых работ диагностические организации должны иметь:

- лицензию на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности на объектах магистрального трубопроводного транспорта, химической и нефтехимической промышленности, котлонадзора, систем газопотребления и газораспределения, подъемных сооружений;

- экспертов в области промышленной безопасности по каждому типу объектов экспертизы (проектная документация, технические устройства, здания и сооружения, иные документы) для групп оборудования и сооружений.

- специалистов по расчетам на прочность;

- лабораторию неразрушающего контроля по методам контроля (визуальный и измерительный, ультразвуковой, вихретоковый, акустико-эмиссионный, магнитный, проникающими веществами, вибродиагностический, радиационный, тепловой) в соответствии с нормативной документацией;

- специалистов по неразрушающему контролю с уровнем не ниже второго по каждому методу контроля (визуальный и измерительный, ультразвуковой, вихретоковый, акустикоэмиссионный, магнитный, проникающими веществами, вибродиагностический, радиационный, тепловой) в соответствии с нормативной документацией;

- приборы неразрушающего контроля по каждому методу контроля (визуальный и измерительный, ультразвуковой, вихретоковый, акустико-эмиссионный, магнитный, проникающими веществами, вибродиагностический, радиационный, тепловой);

- свидетельство о регистрации электроизмерительной лаборатории;

- специалистов, имеющих право проводить испытания повышенным напряжением электрооборудования;

- автотранспорт для передвижных лабораторий.

4.3. Дополнительные требования

Независимо от вида выполняемых работ к диагностическим организациям могут предъявляться дополнительные требования о наличии:

- документов, подтверждающих соответствие выполняемых работ по техническому диагностированию оборудования и сооружений энергохозяйства требованиям нормативной документации добровольной системы сертификации, например, ГАЗПРОМСЕРТ;

- документов, подтверждающих соответствие системы менеджмента качества требованиям СТО 9001, ГОСТ Р ИСО 9001;

- аккредитации в Единой системе оценки соответствия на объектах, подконтрольных Ростехнадзору;

- оценки готовности (аккредитации) организаций, выполняющих работы по техническому диагностированию оборудования энергохозяйств дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» в соответствии с Порядком прохождения аккредитации.

4.4 В случае необходимости требования к диагностическим организациям могут быть изменены или дополнены в установленном в ОАО «Газпром» порядке.

5.	Техника безопасности при проведении работ

5.1. При проведении работ по техническому диагностированию котла «Подрядчик» обязан:

- обеспечить организацию прибытия персонала при наличии письменного распоряжения на проведение работ;

- обеспечить прохождение всех видов инструктажей по технике безопасности и пожарной безопасности и выполнение мероприятий по безопасной организации работ;

- получить «Акт-допуск сторонних организаций для производства работ на территории объектов» в эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» и обеспечить выполнение и соблюдение его требований;

- при выполнении работ на объектах эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» руководствоваться правилами безопасности, утвержденными федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (в соответствии с номенклатурой опасных производственных объектов);

- выполнять требования инструкций охране труда и технике безопасности эксплуатирующей организации;

- при выполнении работ пользоваться средствами индивидуальной защиты и спецодеждой;

- обеспечить проведение работ только в дневное время;

- немедленно прекратить работы:

- при появлении признаков отравления, ухудшения собственного самочувствия или обнаружения недомогания участников работ;

- при указании представителя работников эксплуатирующей организации, в других случаях, предусмотренных инструкцией или нарядом-допуском эксплуатирующей организации.

5.2. Требования промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды при выполнении работ по техническому диагностированию котлов, устанавливаются в соответствии с нормативной документацией.

6. Нормативная документация

Работы по техническому диагностированию котлов выполняются в соответствии с:

- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- ГОСТ 28702-90 «Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые: общие технические требования»;

- ГОСТ 20415-82 «Контроль неразрушающий. Методы акустические. Общие требования»;

- ГОСТ 9012-59 «Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю»;

- ГОСТ 18442-80 « Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования»;

- ГОСТ 14249-89 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность»;

- «Положение по проведению экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются паровые и водогрейные котлы, сосуды, работающие под давлением, трубопроводы пара и горячей воды», утверждено постановлением Госгортехнадзора России №62 от 23.10.2002г;

- ПБ 03-246-98 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»;

- ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля»;

- ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- ПБ 08-624-03 «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

- РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю»;

- РД 34.17.302-97 «Котлы паровые и водогрейные. Трубопроводы пара и горячей воды, сосуды. Сварные соединения. Контроль качества. Ультразвуковой контроль»;

- РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования»;

- СТО Газпром 079-2010 «Положение о системе технического диагностирования оборудования и сооружений энергохозяйства»;

- СТО Газпром 2-1.9-089-2006 «Прогнозирование технического состояния для возможного продления срока службы теплоэнергетического оборудования»;

- СТО Газпром 2-3.5-032-2005 «Положение по организации и проведению контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и обеспечением работоспособности объектов Единой системы газоснабжения ОАО «Газпром»»;

Проведение работ по диагностическому обследованию

стальных газопроводов систем газоснабжения

объектов энергетического хозяйства.

1. Цель работ

Оценка технического состояния стальных газопроводов, выявление дефектов, прогнозирование технического состояния с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации.

2. Термины и определения

Диагностическое обследование: совокупность организационно – технических мероприятий, предусмотренных соответствующей нормативной документацией, в данном случае техническое диагностирование стальных газопроводов;

Диагностическая организация: юридическое лицо любой правовой формы, выполняющее диагностические обследования на основании законодательства Российской Федерации, нормативной документации, разрешительных документов государственных органов (Росстандарт, Ростехнадзор, и.т.п.)

Заказчик: заказчиком диагностических обследований объектов ОАО «Газпром» является  ООО «Газпром центрремонт» в соответствии с «Регламентом организации диагностического обследования объектов ОАО «Газпром», утвержденного приказом ОАО «Газпром от 18.02.2011 № 30.

Подрядчик (подрядная организация): - организация, выполняющая работы по диагностическому обслуживанию Объектов по договору подряда.

Газопровод: часть газораспределительной системы, состоящая из трубопровода для транспортировки природного или сжиженных углеводородных газов, за исключением сооружений и устройств, установленных на нем.

Техническое состояние газопровода: соответствие одному из видов технического состояния в данный момент времени (исправен, неисправен, работоспособен, неработоспособен), определяемое по сравнению истинных значений параметров газопровода с установленными нормативно-технической документацией.

3. Содержание и объемы работ

3.1. Диагностическое обследование стальных газопроводов (далее по тексту – техническое диагностирование) должно выполняться в соответствии с требованиями действующей в ОАО «Газпром» нормативной документацией.

3.2. Основным нормативным документом по техническому диагностированию стальных газопроводов является РД 12-411-01 «Инструкция по диагностированию технического состояния стальных газопроводов».

3.3. На основе действующих нормативных документов, документов согласованных к применению с ООО «Газпром центрремонт» (с Управлением по диагностическому обслуживанию объектов ЕСГ) и настоящего Технического задания Подрядчик обязан разработать и согласовать с дочерним эксплуатирующим обществом «Программу технического диагностирования стальных газопроводов».

3.4. Объектом технического диагностирования является стальной газопровод системы газоснабжения объектов энергетического хозяйства.

3.5. Техническое диагностирование стальных газопроводов  включает следующие виды работ:

- анализ технической документации;

- разработка программы технического диагностирования;

- техническое диагностирование без вскрытия грунта;

- техническое диагностирование в шурфе;

- определение технического состояния и остаточного срока службы;

- оформление документации.

3.5.1. Анализ технической документации.

3.5.1.1. Анализ документации осуществляется путем изучения всех сведений о техническом состоянии газопровода в объеме данных технического эксплуатационного паспорта стального газопровода.

3.5.1.2. На стадии анализа прослеживается динамика изменения защитных свойств изоляционного покрытия, режима работы электрохимической защиты, характер повреждений и аварий газопровода, выявленных при эксплуатации и в результате плановых приборных обследований.

3.5.1.3. Результаты анализа обобщаются и оформляются актом (приложение Б РД 12-411-01 «Инструкция по диагностированию технического состояния стальных газопроводов»).

3.5.2. Техническое диагностирование без вскрытия грунта.

3.5.2.1 Программа технического диагностирования без вскрытия грунта включает следующие разделы:

- проверка на герметичность (ПБ 12-368-00);

- проверка эффективности работы электрохимической защиты (ПБ 12-368-00);

- проверка состояния изоляции (ПБ 12-368-00);

- выявление участков газопровода с аномалиями металла труб;

- определение коррозионной агрессивности грунта и наличие блуждающих токов на участках с неблагоприятными условиями.

3.5.2.2. По результатам технического диагностирования без вскрытия грунта составляется акт (приложение Г РД 12-411-01 «Инструкция по диагностированию технического состояния стальных газопроводов»).

3.5.3. Техническое диагностирование в шурфе.

3.5.3.1. Программа технического диагностирования в шурфе включает в себя:

- измерение поляризационного и суммарного потенциалов;

- определение внешнего вида, толщины и свойства изоляционного покрытия;

- определение состояния поверхности металла трубы;

- контроль геометрических размеров при наличии коррозионных повреждений;

- определение  вида и размеров дефектов в сварных швах если при осмотре обнаружены отклонения от нормативных требований;

- определение коррозионной агрессивности грунта и наличия блуждающих токов;

- определение фактических значений временного сопротивления, предела текучести, ударной вязкости металла, параметров напряженно-деформированного состояния в кольцевом направлении.

3.5.3.2. По результатам технического диагностирования в шурфе составляется акт (приложение Д РД 12-411-01 «Инструкция по диагностированию технического состояния стальных газопроводов»).

3.5.4. Определение технического состояния и остаточного срока службы.

3.5.4.1. Определение технического состояния газопровода проводится путем сравнения фактических значений технического состояния с критическими значениями соответствующих параметров предельного состояния.

3.5.4.2. Расчет остаточного срока службы стального газопровода производится по полученным в результате технического диагностирования параметрам (п.п.6.4-6.7 РД 12-411-01 «Инструкция по диагностированию технического состояния стальных газопроводов»).

3.5.5. Оформление документации.

3.5.5.1. По результатам выполненных работ оформляется первичный отчет и предоставляется эксплуатирующей организации.

3.5.5.2. На основании первичной документации технического диагностирования и произведенных расчетов составляется отчет состоящий из следующих разделов:

- введение;

- основные сведения о диагностируемом газопроводе;

- результаты анализа технической документации;

- выводы и рекомендации по результатам предыдущих обследований;

- результаты текущего технического диагностирования;

- расчет остаточного срока службы;

- заключение.

3.6. Выезд диагностической бригады согласовывается в оперативном порядке и сопровождается письмом о направлении бригады.

3.7. После выполнения работ по техническому диагностированию подрядная организация оформляет заключение на обследованное оборудование и передает эксплуатирующей организации.

3.8. Окончательный объем обследования определяется программой работ по техническому диагностированию стальных газопроводов, которая разрабатывается перед проведением работ и учитывает специфику и особенность выполнения работ на конкретном объекте.

4. Требования к подрядной организации

4.1. Работы по техническому диагностированию проводятся специализированными организациями, которые соответствуют требованиям СТО Газпром 079-2010 «Положение о системе технического диагностирования оборудования и сооружений энергохозяйства».

Диагностические организации должны иметь:

- организованную систему охраны труда в соответствии с нормативной документацией;

- специалистов, аттестованных по знаниям норм и правил безопасности при работе в электроустановках и тепловых энергоустановках, промышленной безопасности и охраны труда, пожарной безопасности в соответствии нормативной документацией;

- программное обеспечение для проведения расчетов и обработки данных по результатам технического диагностирования;

- нормативную и техническую документацию по видам выполняемых работ;

- материально-техническое оснащение для производства работ по техническому диагностированию;

- опыт выполнения работ по техническому диагностированию на объектах ОАО «Газпром» и сторонних организаций.

4.2. Специальные требования

В зависимости от вида выполняемых работ диагностические организации должны иметь:

- лицензию на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности на объектах магистрального трубопроводного транспорта, химической и нефтехимической промышленности, котлонадзора, систем газопотребления и газораспределения, подъемных сооружений;

- экспертов в области промышленной безопасности по каждому типу объектов экспертизы (проектная документация, технические устройства, здания и сооружения, иные документы) для групп оборудования и сооружений.

- специалистов по расчетам на прочность;

- лабораторию неразрушающего контроля по методам контроля (визуальный и измерительный, ультразвуковой, вихретоковый, акустико-эмиссионный, магнитный, проникающими веществами, вибродиагностический, радиационный, тепловой) в соответствии с нормативной документацией;

- специалистов по неразрушающему контролю с уровнем не ниже второго по каждому методу контроля (визуальный и измерительный, ультразвуковой, вихретоковый, акустикоэмиссионный, магнитный, проникающими веществами, вибродиагностический, радиационный, тепловой) в соответствии с нормативной документацией;

- приборы неразрушающего контроля по каждому методу контроля (визуальный и измерительный, ультразвуковой, вихретоковый, акустико-эмиссионный, магнитный, проникающими веществами, вибродиагностический, радиационный, тепловой);

- свидетельство о регистрации электроизмерительной лаборатории;

- специалистов, имеющих право проводить испытания повышенным напряжением электрооборудования;

- автотранспорт для передвижных лабораторий.

4.3. Дополнительные требования

Независимо от вида выполняемых работ к диагностическим организациям могут предъявляться дополнительные требования о наличии:

- документов, подтверждающих соответствие выполняемых работ по техническому диагностированию оборудования и сооружений энергохозяйства требованиям нормативной документации добровольной системы сертификации, например, ГАЗПРОМСЕРТ;

- документов, подтверждающих соответствие системы менеджмента качества требованиям СТО 9001, ГОСТ Р ИСО 9001;

- аккредитации в Единой системе оценки соответствия на объектах, подконтрольных Ростехнадзору;

- оценки готовности (аккредитации) организаций, выполняющих работы по техническому диагностированию оборудования энергохозяйств дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» в соответствии с Порядком прохождения аккредитации.

4.4 В случае необходимости требования к диагностическим организациям могут быть изменены или дополнены в установленном в ОАО «Газпром» порядке.

5.	Техника безопасности при проведении работ

5.1. При проведении работ «Подрядчик» обязан:

-обеспечить организацию прибытия персонала при наличии письменного распоряжения на проведение работ;

-обеспечить прохождение всех видов инструктажей по технике безопасности и пожарной безопасности и выполнение мероприятий по безопасной организации работ;

-получить «Акт-допуск сторонних организаций для производства работ на территории объектов» в эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» и обеспечить выполнение и соблюдение его требований;

-производить работы только при наличии письменного разрешения на работу в охранной зоне магистральных газопроводов;

-при выполнении работ на объектах эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» руководствоваться правилами безопасности, утвержденными федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (в соответствии с номенклатурой опасных производственных объектов);

-выполнять требования инструкций охране труда и технике безопасности эксплуатирующей организации;

-при выполнении работ пользоваться средствами индивидуальной защиты и спецодеждой;

-обеспечить проведение работ только в дневное время;

-немедленно прекратить работы:

- при появлении признаков отравления, ухудшения собственного самочувствия или обнаружения недомогания участников работ;

- при указании представителя работников эксплуатирующей организации, в других случаях, предусмотренных инструкцией или нарядом-допуском эксплуатирующей организации.

5.2. Требования промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды при выполнении работ по техническому диагностированию стальных газопроводов устанавливаются в соответствии с нормативной документацией.

6. Нормативная документация

Работы по техническому диагностированию стальных газопроводов выполняются в соответствии с:

-Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- ГОСТ 28702-90 «Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые: общие технические требования»;

- ГОСТ 20415-82 «Контроль неразрушающий. Методы акустические. Общие требования»;

- ГОСТ 9012-59* «Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю»;

- ГОСТ 18442-80* « Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования»;

- ГОСТ 14249-89 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность»;

- ГОСТ 11881-76* ГСП «Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии. Общие технические условия»;

- ОСТ 26-5-99 «Контроль неразрушающий. Цветной метод контроля сварных соединений, наплавленного и основоного металла»;

- СНиП 3.05.02-88* «Газоснабжение»;

- СНиП 2.04.12-86 «Расчет на прочность стальных трубопроводов»;

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- ПБ 08-624-03 «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

- ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления»;

-ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля»;

-ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля»;

- РД 12-608-03 «Положение по проведению экспертизы промышленной безопасности на объектах газоснабжения»;

- РД 12-411-01 «Инструкция по диагностированию технического состояния стальных газопроводов»;

- РД 34.15.027-93 (РТМ-1с-93) «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций»;

-РД 03-298-99 «Положение о порядке утверждения заключений экспертизы промышленной безопасности»;

-РД 03-19-2007 «Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору». Утверждено приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. № 37;

- СТО Газпром 079-2010 «Положение о системе технического диагностирования оборудования и сооружений энергохозяйства»;

-СТО Газпром 2-3.5-032-2005 «Положение по организации и проведению контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и обеспечением работоспособности объектов Единой системы газоснабжения ОАО «Газпром»»;

-СТО Газпром 2-3.5-046-2006 «Порядок экспертизы технических условий на оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов ОАО «Газпром».

Проведение работ по диагностическому обследованию

трубопроводов тепловых сетей.

1. Цель работ

Оценка технического состояния стальных трубопроводов тепловых сетей, выявление дефектов, прогнозирование технического состояния с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации.

2. Термины и определения

Диагностическое обследование: совокупность организационно – технических мероприятий, предусмотренных соответствующей нормативной документацией, в данном случае техническое диагностирование стальных трубопроводов тепловых сетей;

Диагностическая организация: юридическое лицо любой правовой формы, выполняющее диагностические обследования на основании законодательства Российской Федерации, нормативной документации, разрешительных документов государственных органов (Росстандарт, Ростехнадзор, и.т.п.)

Заказчик: заказчиком диагностических обследований объектов ОАО «Газпром» является  ООО «Газпром центрремонт» в соответствии с «Регламентом организации диагностического обследования объектов ОАО «Газпром», утвержденного приказом ОАО «Газпром от 18.02.2011 № 30.

Подрядчик (подрядная организация): организация, выполняющая работы по диагностическому обслуживанию Объектов по договору подряда.

Заключение экспертизы промышленной безопасности: документ, содержащий обоснованные выводы о соответствии или несоответствии объекта экспертизы требованиям промышленной безопасности.

3. Содержание и объемы работ

3.1. Диагностическое обследование трубопроводов тепловых сетей (далее по тексту – техническое диагностирование) должно выполняться в соответствии с требованиями действующей в ОАО «Газпром» нормативной документацией, а также в соответствии с действующими федеральными нормативными и техническими документами.

3.2. Основным нормативным документом по техническому диагностированию трубопроводов является СТО Газпром 2-1.9-089-2006 «Прогнозирование технического состояния для возможного продления срока службы теплоэнергетического оборудования».

3.3. На основе действующих нормативных документов, документов согласованных к применению с ООО «Газпром центрремонт» (с Управлением по диагностическому обслуживанию объектов ЕСГ) и настоящего Технического задания Подрядчик обязан разработать и согласовать с дочерним эксплуатирующим обществом «Программу технического диагностирования трубопроводов тепловых сетей».

3.4. Объектом технического диагностирования является трубопровод тепловых сетей.

3.5. Техническое диагностирование трубопроводов тепловых сетей (далее – трубопроводов) проводится в пределах установленного срока службы, по истечении его и после аварии.

3.5.1. Техническое диагностирование трубопровода в пределах срока службы включает:

- наружный осмотр трубопровода в рабочем и холодном состояниях;

- контроль неразрушающими методами за состоянием металла и сварных соединений трубопровода в соответствии с инструкцией по эксплуатации, разработанной владельцем трубопровода;

- техническое освидетельствование трубопровода.

Качество основного металла и сварных соединений должно удовлетворять нормам оценки качества соответствующих нормативных документов по изготовлению, монтажу и контролю металла трубопровода ПБ 10-573-03.

3.5.2. Обследование трубопровода, отработавшего срок службы, включает:

- анализ технической документации;

- визуальный контроль;

- контроль неразрушающими методами;

- исследование металла;

- расчет на прочность;

- испытания на прочность и плотность.

Зоны, методы и объемы контроля приведены в типовой программе технического диагностирования трубопроводов ( разделе 8.4, приложение Б СТО Газпром 2-1.9-089-2006 «Прогнозирование технического состояния для возможного продления срока службы теплоэнергетического оборудования»).

3.5.3. После аварии проводится досрочное (внеочередное) техническое диагностирование трубопровода. Объем и методы контроля в соответствии с характером повреждений определяются экспертной организацией.

3.6. Организация работ по подготовке и проведению технического диагностирования трубопроводов тепловых сетей возлагается на эксплуатирующую организацию.

3.7. Проведение технического диагностирования трубопроводов тепловых сетей.

3.7.1. Анализ технической и эксплуатационной документации.

3.7.1.1. До начала технического диагностирования следует ознакомиться с технической и эксплуатационной документацией на трубопровод: паспортом, чертежами, исполнительной схемой, сменным и ремонтным журналами, формулярами, результатами ранее выполненных обследований и прочими материалами, в которых могут содержаться данные о состоянии трубопровода.

3.7.1.2. Анализ технической и эксплуатационной документации проводится в целях детального ознакомления с конструкцией, материалами и особенностями изготовления, характером и конкретными условиями работы трубопровода, а также для предварительной оценки его технического состояния на протяжении всего срока эксплуатации.

3.7.1.3. По результатам анализа технической и эксплуатационной документации и предварительных расчетов на прочность, если таковые необходимо проводить, определяются участки, элементы и зоны элементов трубопроводов, работающие в наиболее напряженных условиях.

3.7.1.4. Типовая программа технического диагностирования трубопроводов тепловых сетей приведена в приложении Б СТО Газпром 2-1.9-089-2006 «Прогнозирование технического состояния для возможного продления срока службы теплоэнергетического оборудования».

3.7.1.5. Типовой программой предусмотрены следующие методы контроля:

- наружный осмотр;

- визуальный и измерительный контроль;

- капиллярная дефектоскопия;

- магнитопорошковая дефектоскопия;

- ультразвуковая толщинометрия стенки;

- ультразвуковой контроль сварных соединений и основного металла;

- измерение твердости переносными приборами;

- испытания на прочность и плотность.

3.7.2. Наружный осмотр.

3.7.2.1. Контроль трубопровода следует начинать с наружного осмотра трубопровода в горячем (рабочем) и холодном (после останова) состояниях.

3.7.2.2. При проведении наружного осмотра трубопровода тепловой сети должно быть проверено:

- соответствие исполнительной схемы, приведенной в паспорте трубопровода, фактическому состоянию контролируемого трубопровода;

- наличие и соответствие типов опор трубопровода монтажно-сборочному чертежу, их исправность; на схеме должны быть указаны расстояния между точками крепления опор к трубопроводу и ближайшими сварными швами или гибами;

- отсутствие защемлений трубопровода при проходах через стенки камер, вблизи колонн и ферм каркасов;

- наличие и исправность дренажей;

- состояние изоляции;

- отсутствие видимой течи из трубопровода.

3.7.2.3. Наружный осмотр трубопровода в холодном состоянии (после останова) проводится с проверкой исправности (целостности) обшивки и тепловой изоляции. При обнаружении повреждения обшивки (изоляции) и вследствие этого следов протечки рабочей среды, а также участков интенсивного намокания изоляции от внешних источников следует удалить соответствующие места изоляции, после чего провести визуальный контроль освобожденных участков наружной поверхности трубопровода. Необходимо предусматривать технические мероприятия, предотвращающие намокание участков трубопровода от внешних источников при его последующей эксплуатации.

3.7.3. Визуальный и измерительный контроль.

3.7.3.1. Визуальный контроль наружной и выборочно внутренней поверхностей элементов трубопровода, а также измерительный контроль проводится в целях обнаружения и определения размеров дефектов: поверхностных трещин, коррозионных или коррозионно-усталостных повреждений, эрозионного износа, выходящих на поверхность расслоений, дефектов сварки, механических повреждений, вмятин, выпучин и других дефектов, образовавшихся при изготовлении, монтаже, в процессе эксплуатации и ремонта трубопровода.

Для проведения визуального контроля наружных поверхностей все контролируемые сварные соединения, прилегающие к ним зоны основного металла, а также гибы и другие контролируемые элементы должны быть полностью освобождены от тепловой изоляции; контролируемые участки поверхности должны быть зачищены металлическими щетками или абразивным кругом. При визуальном осмотре внутренней поверхности трубопроводов, труднодоступной для прямого обзора, следует использовать эндоскопы.

Визуальный контроль внутренней поверхности участков трубопровода проводят через демонтированные разъемные соединения трубопровода.

3.7.3.2. Визуальному контролю наружных поверхностей подвергают следующие элементы и участки трубопроводов:

- криволинейные элементы – гибы, отводы, секторные колена;

- тройники и врезки в трубопровод (включая дренажные устройства);

- фланцы (включая фланцевые разъемы арматуры);

- переходы, в том числе лепестковые, т.е. переходы с продольными сварными швами;

- арматура (корпуса арматуры с Dy более 250 мм);

- заглушки (донышки) любой конструкции;

- линзовые компенсаторы;

- резьбовые соединения на дренажах;

- прямые участки трубопроводов;

- сварные соединения (стыковые и угловые) труб с коленами (гибами, отводами), тройниками, переходами, арматурой, компенсаторами, а также сварные швы заглушек, врезок в трубопровод и швы приварки фланцев.

Визуальный контроль сварных соединений проводится в целях обнаружения дефектов в виде трещин, пористости, подрезов, свищей, прожогов, незаплавленных кратеров, чешуйчатости поверхности, несоответствия размеров швов требованиям технической документации.

3.7.3.3. При измерительном контроле выполняют следующие операции:

а) измерения по проверке уклонов трубопроводных линий на трубопроводах, претерпевших аварию, обусловленную гидроударами. Измерения выполняются с использованием гидроуровня, ватерпаса или других приборов (например, теодолита);

б) проводят измерения радиуса колен (гибов) диаметром 108 мм и более.

в) контроль овальности гибов. На литых, штампованных, штампосварных и секторных коленах определять овальность не требуется;

г) измерения максимальных размеров вмятин (выпучин) (в случае их обнаружения в стенках элементов трубопровода) по поверхности элемента в двух (продольном и поперечном) направлениях и максимальной их глубины;

д) измерения выявленных в основном металле и сварных соединениях дефектов типа коррозионных язв, раковин, выходящих на поверхность, расслоений и других дефектов.

3.7.3.4. Зоны и объемы визуального и измерительного контроля предусмотрены в типовой программе технического диагностирования (приложение Б СТО Газпром 2-1.9-089-2006 «Прогнозирование технического состояния для возможного продления срока службы теплоэнергетического оборудования»).

3.7.4. Контроль наружной поверхности основных элементов трубопроводов

3.7.4.1. Дефектоскопию наружной поверхности трубопроводов с целью выявления и определения размеров и ориентации поверхностных и подповерхностных трещин, выходящих на поверхность расслоений и других дефектов в сварных соединениях и основном металле элементов трубопроводов следует выполнять методами капиллярной и магнитопорошковой дефектоскопии.

3.7.4.2 Контроль наружной или при необходимости внутренней поверхностей элементов трубопроводов методами капиллярной или магнитопорошковой дефектоскопии следует осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 18442, ГОСТ 21105.

3.7.5. Ультразвуковая толщинометрия.

3.7.5.1. Измерение толщины стенки элементов трубопроводов следует выполнять ультразвуковыми приборами, отвечающими требованиям ГОСТ 28702.

3.7.5.2 Измерение толщины стенки проводят с целью определения толщины стенки элементов трубопровода. По результатам толщинометрии определяют скорость коррозионного или коррозионно-эрозионного износа стенок и устанавливают расчетом на прочность допустимый срок эксплуатации изношенных элементов или (и) уровень снижения рабочих параметров, или (и) объем проведения восстановительного ремонта.

3.7.5.3. Расположение контрольных точек и объемы контроля толщины стенки элементов трубопровода определяются типовой программой технического диагностирования (приложение Б СТО Газпром 2-1.9-089-2006 «Прогнозирование технического состояния для возможного продления срока службы теплоэнергетического оборудования»).

3.7.5.4. Измерениям толщины стенки подвергаются следующие элементы и участки трубопровода:

- гибы (отводы) трубопроводов;

- тройники и врезки в трубопровод;

- переходы;

- корпуса арматуры начиная с Dy 250 мм и более;

- плоские заглушки (донышки) трубопроводов;

- линзовые компенсаторы;

- прямые участки трубопроводов;

- участки трубопроводов в зонах повышенной коррозии.

3.7.5.5. Результаты измерений толщины стенки трубопроводов оформляют в виде протоколов или в форме таблиц, содержащих название или номер элемента, номер точки измерения и результат измерения. Рекомендуемое расположение контрольных точек на элементах трубопроводов показано в приложении Г СТО Газпром 2-1.9-089-2006 «Прогнозирование технического состояния для возможного продления срока службы теплоэнергетического оборудования».

3.7.5.6. Объемы контроля толщины стенки трубопроводов определяются типовой программой технического диагностирования (приложение Б СТО Газпром 2-1.9-089-2006 «Прогнозирование технического состояния для возможного продления срока службы теплоэнергетического оборудования»).

3.7.6. Ультразвуковой контроль сварных соединений и металла гибов.

3.7.6.1. Ультразвуковой контроль следует проводить в соответствии с требованиями ГОСТ 14782 и РД 34.17.302-97  с целью выявления внутренних дефектов в сварных, заклепочных соединениях (трещин, непроваров, пор, шлаковых включений и др.) в основном металле или в металле гибов.

3.7.6.2. Результаты ультразвукового контроля должны быть оформлены в виде протоколов. Расположение мест контроля с привязкой к основным размерам элементов трубопровода следует нанести на схему.

3.7.7. Определение механических свойств и структуры металла методами неразрушающего контроля.

3.7.7.1. Исследования механических свойств и структуры металла следует выполнять для установления соответствия марки стали требованиям действующих нормативных документов, а также для выявления возможных дефектов в структуре металла или изменений характеристик материала, возникших вследствие длительной эксплуатации или нарушений нормальных условий работы.

3.7.7.2. Исследования механических свойств и структуры металла следует проводить неразрушающими методами контроля.

3.7.7.3. Измерения твердости производятся в соответствии с требованиями ГОСТ 22761, ГОСТ 22762, ГОСТ 18661 с использованием переносных твердомеров статического или динамического действия.

3.7.7.4. Исследования микроструктуры основного металла и сварных соединений неразрушающими методами выполняются на репликах.

3.7.7.5. Исследования механических свойств и структуры основного металла или (и) сварного соединения на образцах, вырезанных из трубопровода, проводятся в следующих случаях:

- при неудовлетворительных результатах измерения твердости металла переносным прибором;

- при необходимости установления причин возникновения дефектов металла, влияющих на работоспособность трубопровода;

- при нарушении режимов эксплуатации, вследствие которого возможны изменения в структуре и свойствах металла, деформации и разрушения элементов трубопровода, или появлении других недопустимых дефектов;

- при отсутствии в технической документации сведений о марке стали элементов трубопровода или использовании при ремонте (или монтаже) трубопровода материалов или полуфабрикатов, на которые отсутствуют сертификатные данные.

3.7.7.6. Химический состав определяется методами аналитического или спектрального анализа в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Химический состав легированных сталей допускается определять спектральным методом.

3.7.8. Испытания на прочность и плотность трубопроводов.

3.7.8.1. Прочность и плотность трубопроводов оценивается методом гидравлических испытаний.

3.7.8.2. Гидравлическое испытание является завершающей операцией технического диагностирования трубопровода, осуществляемой с целью проверки плотности и прочности всех его элементов, работающих под давлением.

3.7.8.3. Минимальное значение пробного давления при гидравлическом испытании трубопроводов тепловых сетей должно составлять 1,25 рабочего давления.

3.7.8.4. Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с требованиями ПБ 10-573-03 с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры.

3.7.8.5. Подающие и обратные трубопроводы тепловых сетей должны испытываться раздельно.

3.7.8.6. Гидравлическое испытание должно проводиться в следующем порядке:

- испытываемый участок трубопровода отключается от действующей тепловой сети;

- по манометру, расположенному в самой высокой точке участка испытываемого трубопровода, после наполнения последнего водой и спуска воздуха устанавливается пробное давление; давление в трубопроводе следует повышать плавно;

- трубопровод выдерживается под пробным давлением не менее 10 мин, после чего это давление плавно понижается до значения рабочего, при котором производится тщательный осмотр трубопровода по всей длине.

3.7.8.7. Для гидравлического испытания трубопровода должна применяться вода с температурой не ниже плюс 5 °С и не выше плюс 40 °С. Гидравлическое испытание трубопровода должно проводиться при положительной температуре окружающего воздуха.

3.7.8.8. Трубопровод и его элементы считаются выдержавшими гидравлическое испытание, если не обнаружено: течи, потения в сварных соединениях и основном металле, видимых остаточных деформаций, трещин и признаков разрыва.

3.7.8.9. Результаты гидравлического испытания трубопровода оформляются актом.

3.7.8.10. После проведения наружного и внутреннего осмотра положительные результаты гидравлического испытания являются основанием для продления срока эксплуатации трубопровода.

3.7.9. Анализ результатов технического диагностирования и проведение расчетов на прочность.

3.7.9.1. Установленные по результатам анализа технической документации данные по материалам и технологии изготовления деталей и элементов трубопроводов, также по параметрам и условиям эксплуатации следует сопоставить с требованиями ПБ 10-573-03.

3.7.9.2. Полученные по результатам контроля данные по геометрическим размерам, форме, свойствам металла элементов трубопровода следует сравнить с исходными (паспортными) данными, а выявленные отклонения размеров и формы, а также размеры дефектов (коррозионные язвы, деформации, дефекты сварки и др.) сопоставить с нормами оценки качества (Раздел 8.5 «Нормы и критерии оценки качества основных элементов трубопроводов тепловых сетей» СТО Газпром 2-1.9-089-2006 «Прогнозирование технического состояния для возможного продления срока службы теплоэнергетического оборудования»).

3.7.9.3. При несоблюдении хотя бы одного из требований норм (раздела 8.5 СТО Газпром 2-1.9-089-2006 «Прогнозирование технического состояния для возможного продления срока службы теплоэнергетического оборудования») следует выполнить расчет на прочность с учетом полученных при контроле фактических данных по размерам, форме, свойствам металла элементов и наличию в них дефектов.

3.7.9.4. Поверочный расчет на прочность с учетом всех нагружающих факторов, включая нагрузки от самокомпенсации и веса, следует выполнять при несоблюдении хотя бы одного условия требований (п.п. 8.5.1–8.5.4 Раздел 8.5 «Нормы и критерии оценки качества основных элементов трубопроводов тепловых сетей» СТО Газпром 2-1.9-089-2006 «Прогнозирование технического состояния для возможного продления срока службы теплоэнергетического оборудования»). В этом случае расчет выполняется в соответствии с требованиями РД 10-400-01.

3.7.10. Определение возможности, сроков, параметров и условий эксплуатации трубопроводов тепловых сетей производят согласно данным диагностического обследования.

3.8. Оформление результатов диагностирования трубопроводов.

3.8.1. На выполненные при техническом диагностировании работы экспертная организация составляет первичную документацию (акты, протоколы, таблицы, схемы, фотографии). На основании первичной документации о результатах диагностического обследования и проведенных расчетов на прочность должно быть оформлено заключение.

3.8.2. Заключение содержит:

- наименование заключения о диагностическом обследовании;

- вводную часть, включающую основание для проведения диагностического обследования, сведения об экспертной организации, сведения об экспертах;

- перечень объектов, на которые распространяется действие заключения;

- данные о заказчике;

- цель диагностирования;

- сведения о рассмотренных в процессе экспертизы документах (проектных, конструкторских, эксплуатационных, ремонтных);

- краткую характеристику и назначение объекта диагностирования (конструкция, материалы и технология изготовления; условия эксплуатации; наименование трубопровода (по функциональному назначению); дату окончания монтажа и ввода в эксплуатацию; рабочую среду; расчетные (проектные) технические характеристики (давление, температура);

- краткую характеристику конструкции и технологии изготовления; основные размеры трубопровода (типоразмеры примененных труб); материалы основных элементов трубопровода;

- данные по сварке (выполненной монтажной организацией); сведения по термообработке сварных соединений; объемы, методы и результаты дефектоскопического контроля при монтаже (и изготовлении); сведения об эксплуатации (количество пусков-остановов и гидроиспытаний, данные о наличии циклической составляющей нагружения);

- сведения о реконструкции и ремонте (использованные марки сталей и сварочные материалы; объемы, методы и результаты дефектоскопического контроля);

- результаты проведенного диагностирования.

3.11. Формирование диагностических бригад оформляется приказом о создании экспертной группы или распоряжением о формировании диагностической бригады.

3.12. Выезд диагностической бригады согласовывается в оперативном порядке и сопровождается письмом о направлении бригады.

3.13. После выполнения работ по диагностическому обследованию подрядная организация оформляет заключение на обследованное оборудование и передает эксплуатирующей организации.

3.14. Окончательный объем обследования определяется программой работ по техническому диагностированию трубопровода, которая разрабатывается перед проведением работ и учитывает специфику и особенность выполнения работ на конкретном объекте.

4. Требования к подрядной организации

4.1. Работы по техническому диагностированию проводятся специализированными организациями, которые соответствуют требованиям СТО Газпром 079-2010 «Положение о системе технического диагностирования оборудования и сооружений энергохозяйства».

Диагностические организации должны иметь:

- организованную систему охраны труда в соответствии с нормативной документацией;

- специалистов, аттестованных по знаниям норм и правил безопасности при работе в электроустановках и тепловых энергоустановках, промышленной безопасности и охраны труда, пожарной безопасности в соответствии нормативной документацией;

- программное обеспечение для проведения расчетов и обработки данных по результатам технического диагностирования;

- нормативную и техническую документацию по видам выполняемых работ;

- материально-техническое оснащение для производства работ по техническому диагностированию;

- опыт выполнения работ по техническому диагностированию на объектах ОАО «Газпром» и сторонних организаций.

4.2. Специальные требования

В зависимости от вида выполняемых работ диагностические организации должны иметь:

- лицензию на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности на объектах магистрального трубопроводного транспорта, химической и нефтехимической промышленности, котлонадзора, систем газопотребления и газораспределения, подъемных сооружений;

- экспертов в области промышленной безопасности по каждому типу объектов экспертизы (проектная документация, технические устройства, здания и сооружения, иные документы) для групп оборудования и сооружений.

- специалистов по расчетам на прочность;

- лабораторию неразрушающего контроля по методам контроля (визуальный и измерительный, ультразвуковой, вихретоковый, акустико-эмиссионный, магнитный, проникающими веществами, вибродиагностический, радиационный, тепловой) в соответствии с нормативной документацией;

- специалистов по неразрушающему контролю с уровнем не ниже второго по каждому методу контроля (визуальный и измерительный, ультразвуковой, вихретоковый, акустикоэмиссионный, магнитный, проникающими веществами, вибродиагностический, радиационный, тепловой) в соответствии с нормативной документацией;

- приборы неразрушающего контроля по каждому методу контроля (визуальный и измерительный, ультразвуковой, вихретоковый, акустико-эмиссионный, магнитный, проникающими веществами, вибродиагностический, радиационный, тепловой);

- свидетельство о регистрации электроизмерительной лаборатории;

- специалистов, имеющих право проводить испытания повышенным напряжением электрооборудования;

- автотранспорт для передвижных лабораторий.

4.3. Дополнительные требования

Независимо от вида выполняемых работ к диагностическим организациям могут предъявляться дополнительные требования о наличии:

- документов, подтверждающих соответствие выполняемых работ по техническому диагностированию оборудования и сооружений энергохозяйства требованиям нормативной документации добровольной системы сертификации, например, ГАЗПРОМСЕРТ;

- документов, подтверждающих соответствие системы менеджмента качества требованиям СТО 9001, ГОСТ Р ИСО 9001;

- аккредитации в Единой системе оценки соответствия на объектах, подконтрольных Ростехнадзору;

- оценки готовности (аккредитации) организаций, выполняющих работы по техническому диагностированию оборудования энергохозяйств дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» в соответствии с Порядком прохождения аккредитации.

4.4 В случае необходимости требования к диагностическим организациям могут быть изменены или дополнены в установленном в ОАО «Газпром» порядке.

5.	Техника безопасности при проведении работ

5.1. При проведении работ по техническому диагностированию «Подрядчик» обязан:

-обеспечить организацию прибытия персонала при наличии письменного распоряжения на проведение работ;

-обеспечить прохождение всех видов инструктажей по технике безопасности и пожарной безопасности и выполнение мероприятий по безопасной организации работ;

-получить «Акт-допуск сторонних организаций для производства работ на территории объектов» в эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» и обеспечить выполнение и соблюдение его требований;

-при выполнении работ на объектах эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» руководствоваться правилами безопасности, утвержденными федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (в соответствии с номенклатурой опасных производственных объектов);

-выполнять требования инструкций охране труда и технике безопасности эксплуатирующей организации;

-при выполнении работ пользоваться средствами индивидуальной защиты и спецодеждой;

-обеспечить проведение работ только в дневное время;

-немедленно прекратить работы:

- при появлении признаков отравления, ухудшения собственного самочувствия или обнаружения недомогания участников работ;

- при указании представителя работников эксплуатирующей организации, в других случаях, предусмотренных инструкцией или нарядом-допуском эксплуатирующей организации.

5.2. Требования промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды при выполнении работ по техническому диагностированию трубопроводов тепловых сетей устанавливаются в соответствии с нормативной документацией.

6. Нормативная документация

Работы по техническому диагностированию трубопроводов тепловых сетей выполняются в соответствии с:

-Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- ГОСТ 28702-90 «Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые: общие технические требования»;

- ГОСТ 20415-82 «Контроль неразрушающий. Методы акустические. Общие требования»;

- ГОСТ 9012-59 «Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю»;

- ГОСТ 18442-80 « Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования»;

- ПБ 10-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды»;

-ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

-ПБ 08-624-03 «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

-ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля»;

-ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля»;

- РД 10-400-01 «Нормы расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей»;

-РД 03-298-99 «Положение о порядке утверждения заключений экспертизы промышленной безопасности»;

-РД 03-19-2007 «Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору». Утверждено приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. № 37;

- СО 153-34.17.464-2003 «Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III, IV категории»;

- СТО Газпром 079-2010 «Положение о системе технического диагностирования оборудования и сооружений энергохозяйства»;

-СТО Газпром 2-3.5-032-2005 «Положение по организации и проведению контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и обеспечением работоспособности объектов Единой системы газоснабжения ОАО «Газпром»»;

-СТО Газпром 2-3.5-046-2006 «Порядок экспертизы технических условий на оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов ОАО «Газпром».

Проведение работ по диагностическому обследованию дымовых и вентиляционных промышленных труб.

1. Цель работ

Оценка технического состояния дымовых и вентиляционных промышленных труб с определением сроков безопасной эксплуатации и выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации.

2. Термины и определения

Диагностическое обследование: совокупность организационно – технических мероприятий, предусмотренных соответствующей нормативной документацией, в данном случае техническое диагностирование дымовых и вентиляционных промышленных труб с ;

Диагностическая организация: юридическое лицо любой правовой формы, выполняющее диагностические обследования на основании законодательства Российской Федерации, нормативной документации, разрешительных документов государственных органов (Росстандарт, Ростехнадзор, и.т.п.)

Заказчик: заказчиком диагностических обследований объектов ОАО «Газпром» является  ООО «Газпром центрремонт» в соответствии с «Регламентом организации диагностического обследования объектов ОАО «Газпром», утвержденного приказом ОАО «Газпром» от 18.02.2011 № 30.

Подрядчик (подрядная организация): - организация, выполняющая работы по диагностическому обслуживанию Объектов по договору подряда.

3. Содержание и объемы работ

3.1. Диагностическое обследование дымовых и вентиляционных промышленных труб (далее по тексту – техническое диагностирование дымовых и вентиляционных промышленных труб) должно выполняться в соответствии с требованиями действующей в ОАО «Газпром» нормативной документацией.

3.2. При выполнении работ по техническому диагностированию необходимо соблюдать требования и указания, изложенные в РД 03-610-03 «Методические указания по обследованию дымовых и вентиляционных труб», ПБ 03-445-02 «Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб».

3.3. На основе действующих нормативных документов, документов согласованных к применению с ООО «Газпром центрремонт» (с Управлением по диагностическому обслуживанию объектов ЕСГ) и настоящего Технического задания Подрядчик обязан разработать и согласовать с дочерним эксплуатирующим обществом, органами Ростехнадзора «Программу технического диагностирования и проведения экспертизы промышленной безопасности дымовых и вентиляционных промышленных труб».

3.4. Объектами технического диагностирования и проведения экспертизы промышленной безопасности являются дымовые и вентиляционные промышленные трубы.

3.5. Техническое диагностирование дымовых и вентиляционных промышленных включает следующие виды работ:

- подготовительные работы к проведению обследования;

- проведение обследования;

- оформление технического отчета по обследованию.

3.5.1. Подготовительные работы.

3.5.1.1. Подготовительные работы к проведению обследования включает рассмотрение следующей документации:

- акта приемки в эксплуатацию законченной строительством трубы;

- комплекта исполнительной сдаточной документации, в том числе сертификатов и других технических документов, удостоверяющих качество примененных материалов при возведении трубы, актов освидетельствования скрытых работ и журналов производства работ;

- актов на выполнение сушки и разогрева трубы перед вводом в эксплуатацию после окончания строительства или после производства ремонтных работ;

- паспорта трубы со сведениями о фактическом режиме работы (температуре, объеме и составе отводимых газов и др.), проведенных обследованиях и ремонтах;

- актов осмотров и заключений специализированных организаций;

- журнала контроля осадок и крена трубы в процессе строительства и эксплуатации со схемами исполнительной съемки;

- документы, характеризующие инженерно-геологические условия территории, на которой расположена дымовая труба;

- предписания надзорных органов;

3.5.1.2. При проведении подготовительных работ к обследованию трубы оценивается возможность безопасного доступа к ее конструктивным элементам.

3.5.1.3. Работы по обследованию трубы проводятся по наряду-допуску, утвержденному и выданному эксплуатирующей организацией объекта в установленном порядке. Ко всем элементам сооружения, подлежащим обследованию должен быть обеспечен свободный доступ.

3.5.2. Проведение обследования.

3.5.2.1. При проведении обследования труб выполняется следующий объем работ:

- анализ имеющейся проектной, исполнительной и эксплуатационной документации;

- наружный осмотр всех конструктивных элементов трубы;

- обследование фундамента;

- тепловизионное обследование железобетонной и кирпичной трубы;

- внутренний осмотр газоотводящего ствола или футеровки;

- осмотр межтрубного пространства труб типа "труба в трубе";

- определение прочности и состояния материалов неразрушающими методами контроля, отбор образцов и проведение лабораторных испытаний;

- определения крена (искривления) и осадки трубы при отсутствии соответствующих измерений;

- исследование изменений характеристик грунтов основания и гидрогеологических условий при наличии недопустимого крена трубы;

- замеры температурно-влажностных, и аэродинамических режимов и эксплуатационных параметров газовой среды в случае несоблюдения проектного режима эксплуатации и отсутствия данных по фактическому режиму;

- расчеты несущей способности ствола и конструкций с учетом выявленных дефектов и повреждений категории опасности "А";

- установление причин повреждений.

3.5.2.2. Обследованию предшествуют осмотры наружной поверхности ствола трубы с ходовой лестницы, светофорных площадок, а также с подъемных приспособлений или конструкций рядом расположенных зданий и сооружений, с использованием биноклей, видеокамер большой разрешающей способности и другой оптической техники. Визуальные наблюдения за состоянием элементов конструкций трубы с помощью оптических приборов должны предшествовать подъему людей. При наружном обследовании ствола трубы выявляется состояние несущих конструкций: кирпичной кладки, бетона, плотность сцепления бетона с арматурой, наличие ее оголения и прогибов, наличие и ширина раскрытия вертикальных трещин, отслоения защитного слоя бетона, наличие и величина плохо уплотненных участков бетона, состояние конструкций, оценка степени коррозии металла, состояние антикоррозионных покрытий, целостность сварных швов, заклепочных и болтовых соединений, повреждений ходовых лестниц, состояние вантовых растяжек, узлов их крепления и другие дефекты, различаемые и оцениваемые визуально.

3.5.2.2.С целью получения своевременной информации о техническом состоянии дымовой железобетонной или кирпичной трубы в целом и имеющихся дефектах в ее конструкции в необходимых случаях (не реже одного раза в 5 лет) производится тепловизионное обследование. Тепловизионное обследование необходимо проводить при:

- перегревах оболочки трубы относительно проектных величин, выявленных в ходе наружного обследования при помощи контактных приборов;

- протечках конденсата, намокания наружной поверхности дымовой трубы и ее обледенении в зимнее время;

- определение фактического состояния конструкции дымовой трубы (наличие проектных конструктивных элементов: теплоизоляции, прижимной кладки, ширины зазора и т.д.) при выявлении в ходе обследования в контрольных местах вскрытия футеровки, монтажных проемов, отбора проб из оболочки (на всю ее толщину);

- значительном охлаждении относительно расчетных величин в газоотводящем стволе дымовых газов;

- отсутствии эффекта в работе вентиляционной системы на трубах с противодавлением;

- проведении ремонтных работ по восстановлению или повышению теплозащитных свойств конструкции дымовой трубы.

В ходе диагностики дымовой трубы при помощи тепловизора могут быть выявлены скрытые (внутренние) дефекты, которые невозможно определить традиционным способом обследования с подвесной оснастки такие, как локальное отсутствие тепловой изоляции между стволом и футеровкой, места засоренности вентилируемого канала и др. Поэтому термографирование дымовой трубы целесообразно проводить как начальный этап экспертизы промышленной

безопасности дымовых труб.

3.5.2.3. Внутреннее обследование футеровки и газоотводящих стволов труб проводится, как правило, при остановленных обслуживаемых агрегатах и отключенных от них труб. В случае невозможности по технологическим причинам или экономической нецелесообразности остановки технологических процессов, связанных с дымовой трубой, производится обследование футеровки без остановки обслуживаемых агрегатов с помощью тепловизионной техники или диагностического комплекса, включающего видеосканеры с системой термо- и  аэростабилизации и подвижным механизмом. При остановке обслуживаемых агрегатов и отключении от них трубы внутреннее обследование проводится при помощи специально смонтированной оснастки. При этом, в случае отсутствия признаков обвалов футеровки обследование допускается производить по схеме "снизу - вверх", в случае наличия обвалов - только по схеме "сверху - вниз". При перемещении вниз нависшие участки футеровки, отслоившейся штукатурки и золы, сбрасываются внутрь трубы.

3.5.2.4. При аварийном состоянии футеровки, при котором не имеется условий безопасного подъема в люльке или при проведении обследования без остановки подключенных агрегатов осмотр футеровки может производиться с применением специальной аппаратуры для видеосъемки с дистанционным управлением.

3.5.2.5. Обследование межтрубного пространства труб типа "труба - в трубе" производится с внутренних ходовых лестниц и перекрытий. При этом:

- проверяется состояние внутренней поверхности железобетонного ствола, рабочих швов бетонирования, конструктивных элементов газоотводящего кремнебетонного, металлического, кирпичного или композитного газоотводящих стволов;

- определяется состояние стыков и компенсаторов, скользящих горизонтальных упоров, поясов усиления, ребер жесткости, сварных швов, теплоизоляции, крепления тяг и подвесок, перекрытий, металлоконструкций смотровых площадок и лестниц, ходовых скоб;

- производится оценка степени коррозии материалов, а также закладных деталей в железобетонном стволе для крепления внутренних металлоконструкций.

3.5.2.6. Обследование металлических конструкций труб включает следующие этапы:

- внешний осмотр несущих элементов металлических конструкций;

- проверка элементов металлических конструкций одним из видов неразрушающего контроля;

- проверка качества соединений элементов металлических конструкций (сварных, болтовых, шарнирных и других);

- измерение остаточных деформаций оболочек, стоек, балок и отдельных поврежденных элементов;

- оценка степени коррозии несущих элементов металлических конструкций.

3.5.2.7. Обследование поверхности конструкций следует проводить с применением оптических средств (10 кратной лупы), при этом особое внимание должно уделяться следующим местам возможного появления повреждений:

- участкам резкого изменения сечений узлов и сварных соединений;

- участкам, где при работе возникает значительная коррозия, износ, напряжения (узлы подвесок, опирания и горизонтальных упоров ствола);

- местам, подвергшимся повреждениям или ударам во время монтажа или эксплуатации;

- местам, где при работе возникают осевые или крутящие усилия в соединениях (шарниры);

- участкам, имеющим ремонтные сварные швы.

3.5.2.8. При проведении внешнего осмотра необходимо обращать особое внимание на наличие следующих дефектов:

- трещин в основном металле, сварных швах и околошовной зоне, косвенными признаками которых является шелушение краски, подтеки ржавчины и т.д.;

- трещин в фундаменте;

- механических повреждений, коррозии;

- расслоения основного металла;

- некачественного исполнения сварных соединений;

- люфтов шарнирных соединений, ослабления болтовых соединений.

3.5.2.9. При обнаружении признаков наличия трещин и недопустимых дефектов в

металлической конструкции или сварном шве эти места подвергаются обязательной дополнительной проверке одним из методов неразрушающего контроля. Выбор технических средств для проведения неразрушающего контроля определяет организация, проводящая обследование. Указания по выбору технических средств и методик выполнения различных видов неразрушающего контроля устанавливаются нормативными документами.

3.5.2.10. При обследовании состояния металлоконструкций дымовых труб применяются следующие виды неразрушающего контроля:

- ультразвуковая толщинометрия - для определения толщины металла и определения степени коррозийного износа (контроль металла ствола трубы);

- ультразвуковая дефектоскопия - для контроля качества металла и сварных соединений;

- цветная дефектоскопия - для выявления невидимых дефектов (трещин, расслоений, пор, раковин и т.д.) с определением их расположения и протяженности на поверхности.

3.5.2.11. При обнаружении расслоения металла (например, при проведении ультразвуковой толщинометрии металлоконструкции) должна быть определена ультразвуковыми методами зона распространения дефекта по площади листа.

3.5.2.12. Контроль состояния болтовых соединений следует осуществлять визуально и простукиванием молотком. Ослабление болта можно определить по более глухому звуку удара и по характеру отскока молотка. В сомнительных случаях проверку производят двумя молотками: одним выполняют удар по внешней головке, а другой держат прижатым противоположно. Если болт ослаблен, то при ударе первым молотком по головке происходит резкий отскок второго молотка. У болтовых соединений при визуальном контроле следует установить наличие проектного количества болтов в соединении, а также их явные дефекты (трещины, смятия, отрыв головки и т.п.). У высокопрочных и других видов болтов, для которых в эксплуатационной документации указано усилие затяжки, дополнительно динамометром контролируется усилие затяжки.

3.5.2.13. По дымовым трубам с гасителями колебаний и многоствольным комплексам с центральной решетчатой башней, дополнительно необходимо провести обследования в соответствии с рекомендациями инструкции по эксплуатации.

3.5.2.14. При осмотре сборных железобетонных труб должны быть проверены:

- состояние стыковых соединений;

- наличие раствора в стыках;

- заполнение ниш раствором;

- наличие трещин, как на царгах, так и между ними;

- следы выхода конденсата дымовых газов;

- целостность защитного слоя бетона или облицовочных плиток;

3.5.2.15. При осмотре труб проверяется наличие и исправность на трубах контрольно-измерительных приборов, исправность системы принудительной вентиляции в дымовых трубах с противодавлением в воздушном зазоре между стволом и футеровкой, предусмотренных проектом, молниезащиты и светового ограждения, состояние маркировки трубы.

3.5.2.16. Замеры параметров температурно-влажностных и аэродинамических режимов производятся специалистами экспертной организации с составлением режимных карт по газовому тракту от теплотехнического агрегата до трубы, в стволе трубы и зазоре между стволом и футеровкой или в межтрубном пространстве. Замеры производятся в специально предусмотренных проектом местах, а при их отсутствии в месте входа газохода и на отметках отбора проб материалов.

3.5.2.17. В процессе обследования производится фото и видео съемка наиболее опасных дефектов.

3.5.2.18. Определения полного и частных кренов, излома, изгиба и осадки трубы производятся геодезическим методом. Прирост крена железобетонных и кирпичных труб может определяться по разности осадки марок, установленных на отм. + 0,5 ± 1,0 м в цокольной части трубы.

3.5.2.19. Обследование фундамента и исследование характеристик грунтов основания ж/б и кирпичных труб производится в случае обнаружения осадки или крена превышающих предельно допустимые величины.

3.5.2.20. Все выполненные в ходе обследования замеры параметров газовой среды, температурно-влажностного и аэродинамического режимов, результаты осмотров, тепловизионной и геодезической съемок дымовой трубы включаются в технический акт обследования, который составляется на объекте и подписывается представителями эксплуатирующей организацией, выполняющей обследование.

3.5.2.21. В случае обнаружения при обследовании опасных деформаций, дефектов и других признаков возможного обрушения трубы специализированная организация, выполнившая обследование в письменной форме немедленно уведомляет об этом руководителя организации.

3.5.3. Оформление технического отчета по обследованию.

3.5.3.1.. Результаты обследования оформляются в виде "Технического отчета по обследованию промышленной трубы". Отчет состоит из основной части и приложений и включает в себя результаты обследования трубы.

3.5.3.2. Результаты обследования трубы:

- описание обнаруженных дефектов всех конструктивных элементов трубы с составлением карты дефектов;

- оценка качества примененных строительных материалов, конструкций и их соединений, а также примененного оборудования;

- оценка осадки фундамента и крена трубы;

- отклонения геометрических размеров от проекта, допущенные при строительстве;

- результаты фото и видео съемки опасных дефектов.

3.5.3.3. Результаты обследований должны быть оформлены заключением, в котором приводится характеристика основных выявленных дефектов и повреждений конструктивных элементов трубы с указанием вероятных причин их образования, дается оценка технического состояния с указанием категории опасности выявленных дефектов, вида технического состояния трубы, вывод о возможности (или невозможности) дальнейшей безопасной эксплуатации. В рекомендациях по дальнейшей эксплуатации трубы указать возможные методы и способы ремонта, восстановления или усиления дефектных и поврежденных конструкций, а также определить сроки их устранения в зависимости от категории опасности дефектов и повреждений. К технической документации по результатам обследования должны быть приложены схемы дефектов, фото-видеоизображения ствола трубы в целом или по участкам, иллюстрации наиболее опасных повреждений и дефектов конструкций. Основные положения заключения в части оценки несущей способности ствола трубы и несущих конструкций с учетом их повреждений и дефектов при необходимости должны быть обоснованы соответствующими расчетами.

3.6. Определение сроков, параметров и условий эксплуатации.

3.6.1. Возможность, сроки и параметры дальнейшей эксплуатации следует определять по результатам технического диагностирования и расчетов на прочность.

3.6.2. Необходимым условием возможности дальнейшей безопасной эксплуатации при расчетных или разрешенных параметрах является соответствие элементов дымовых и вентиляционных труб условиям прочности, а также выполнение требований СТО Газпром 2-1.9-089-2006 «Прогнозирование технического состояния для возможного продления срока службы теплоэнергетического оборудования».

3.7. Оформление результатов технического диагностирования дымовых и вентиляционных труб.

3.7.1. На работы, выполненные при экспертизе промышленной безопасности или техническом диагностировании, экспертная организация составляет первичную документацию (акты, протоколы, таблицы, схемы, фотографии).

3.7.2. На основании первичной документации о результатах экспертизы промышленной безопасности или технического диагностирования и проведенных расчетов на прочность должно быть оформлено заключение экспертизы промышленной безопасности или заключение о техническом диагностировании, которые должны представляться эксплуатирующей организации на бумажном носителе и в цифровом (электронном) виде.

3.8. Информация, полученная в ходе проведения технического диагностирования дымовых и вентиляционных промышленных труб, заносится в отраслевую диагностическую базу данных энергетического оборудования ОАО «Газпром» в соответствии с СТО РД Газпром 39-1.10-083.

3.9. Окончательный объем обследования определяется программой работ по техническому диагностированию дымовых и вентиляционных промышленных труб, которая разрабатывается перед проведением работ и учитывает специфику и особенность выполнения работ на конкретном объекте.

4. Требования к подрядной организации

4.1. Работы по техническому диагностированию проводятся специализированными организациями, которые соответствуют требованиям СТО Газпром 079-2010 «Положение о системе технического диагностирования оборудования и сооружений энергохозяйства». Организация работ по техническому диагностированию осуществляется в соответствии с РД 03-610-03 «Методические указания по обследованию дымовых и вентиляционных труб».

4.2. Для выполнения технического диагностирования Подрядная организация должна иметь:

- лицензию на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности;

- экспертов в области промышленной безопасности по каждому типу объектов экспертизы для групп оборудования и сооружений;

- организованную систему охраны труда в соответствии с ВРД 39-1.14-021-2001;

- специалистов, аттестованных по знаниям норм и правил безопасности при работе в электроустановках и тепловых энергоустановках, промышленной безопасности и охраны труда, пожарной безопасности в соответствии с действующей в ОАО «Газпром» нормативной документацией, федеральными нормативными и техническими документами;

- программное обеспечение для проведения расчетов и обработки данных по результатам технического диагностирования;

- нормативную и техническую документацию по видам выполняемых работ;

- материально-техническое оснащение для производства работ по техничес-кому диагностированию;

- опыт выполнения работ по техническому диагностированию на объектах ОАО «Газпром» и сторонних организаций.

- специалистов по расчетам на прочность;

- лабораторию неразрушающего контроля по методам контроля (визуальный и измерительный, ультразвуковой, вихретоковый, акустико-эмиссионный, магнитный, проникающими веществами, вибродиагностический, радиационный, тепловой);

- специалистов по неразрушающему контролю с уровнем не ниже второго по каждому методу контроля (визуальный и измерительный, ультразвуковой, вихретоковый, акустикоэмиссионный, магнитный, проникающими веществами, вибродиагностический, радиационный, тепловой);

- приборы неразрушающего контроля по каждому методу контроля (визуальный и измерительный, ультразвуковой, вихретоковый, акустико-эмиссионный, магнитный, проникающими веществами, вибродиагностический, радиационный, тепловой);

- свидетельство о регистрации электроизмерительной лаборатории;

- специалистов, имеющих право проводить испытания повышенным напряжением электрооборудования;

- автотранспорт для передвижных лабораторий.

4.3. Независимо от вида выполняемых работ к диагностическим организациям могут предъявляться дополнительные требования о наличии:

- документов, подтверждающих соответствие выполняемых работ по техническому диагностированию оборудования и сооружений энергохозяйства требованиям нормативной документации добровольной системы сертификации, например, ГАЗПРОМСЕРТ;

- документов, подтверждающих соответствие системы менеджмента качества требованиям СТО 9001, ГОСТ Р ИСО 9001;

- аккредитации в Единой системе оценки соответствия на объектах, подконтрольных Ростехнадзору согласно РД;

- оценки готовности (аккредитации) организаций, выполняющих работы по техническому диагностированию оборудования энергохозяйств дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» в соответствии с Порядком прохождения аккредитации.

4.4. Подрядчик несет ответственность за достоверность представляемых данных по результатам диагностических обследований.

5.	Техника безопасности при проведении работ

5.1. При проведении работ по техническому диагностированию Подрядчик обязан:

- обеспечить организацию прибытия персонала при наличии письменного распоряжения на проведение работ;

- обеспечить прохождение всех видов инструктажей по технике безопасности и пожарной безопасности и выполнение мероприятий по безопасной организации работ;

- получить «Акт-допуск сторонних организаций для производства работ на территории объектов» в эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» и обеспечить выполнение и соблюдение его требований;

- при выполнении работ на объектах эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» руководствоваться правилами безопасности, утвержденными федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (в соответствии с номенклатурой опасных производственных объектов);

- выполнять требования инструкций охране труда и технике безопасности эксплуатирующей организации;

- при выполнении работ пользоваться средствами индивидуальной защиты и спецодеждой;

- обеспечить проведение работ только в дневное время;

- немедленно прекратить работы:

- при появлении признаков отравления, ухудшения собственного самочувствия или обнаружения недомогания участников работ;

- при указании представителя работников эксплуатирующей организации, в других случаях, предусмотренных инструкцией или нарядом-допуском эксплуатирующей организации.

5.2. Требования промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды при выполнении работ по диагностическому обследованию дымовых и вентиляционных промышленных труб, устанавливаются в соответствии с нормативной документацией.

6. Нормативная документация

Работы по техническому диагностированию и проведению экспертизы промышленной безопасности дымовых и вентиляционных промышленных труб выполняются в соответствии с:

- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 10 января 2002  N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- ГОСТ 9012-59* «Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю»;

- ГОСТ 28702-90 «Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуко-вые: общие технические требования»;

- ГОСТ 14782-86 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Мето-ды ультразвуковые»;

- ГОСТ 12.1.010-76* «ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования»;

- ГОСТ 22690-88 «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля»;

- ГОСТ 17624-87 «Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности»;

- ПБ 03-445-02 «Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб»;

- ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля»;

- ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля»;

- ПБ 08-624-03 «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СНиП 2.02.05-87 «Фундаменты машин с динамическими нагрузками»;

- СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий»;

- СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;

- СНиП II-23-81* «Стальные конструкции»;

- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий»;

- СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

- ВППБ 01-04-98 «Правила пожарной безопасности для предприятий и организаций газовой промышленности»;

- РД 03-610-03 «Методические указания по обследованию дымовых и вентиляционных труб»;

- СТО Газпром 079-2010 «Положение о системе технического диагностирования оборудования и сооружений энергохозяйства»;

- СТО Газпром 2-3.5-032-2005 «Положение по организации и проведению контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и обеспечением работоспособности объектов Единой системы газоснабжения ОАО «Газпром»»;

- Руководство по расчету зданий и сооружений на действие ветра .М.: Стройиздат, 1978/ ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко;

- Г.А. Савицкий «Ветровая нагрузка на сооружения», М-1972.

Проведение работ по диагностическому обследованию

систем вентиляции и кондиционирования.

1. Цель работ

Оценка технического состояния систем вентиляции и кондиционирования, выявление дефектов, прогнозирование технического состояния с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации и оформление заключения экспертизы промышленной безопасности.

2. Термины и определения

Диагностическое обследование: совокупность организационно – технических мероприятий, предусмотренных соответствующей нормативной документацией, в данном случае техническое диагностирование и проведение экспертизы промышленной безопасности систем вентиляции и кондиционирования;

Диагностическая организация: юридическое лицо любой правовой формы, выполняющее диагностические обследования на основании законодательства Российской Федерации, нормативной документации, разрешительных документов государственных органов (Росстандарт, Ростехнадзор, и.т.п.)

Заказчик: заказчиком диагностических обследований объектов ОАО «Газпром» является  ООО «Газпром центрремонт» в соответствии с «Регламентом организации диагностического обследования объектов ОАО «Газпром», утвержденного приказом ОАО «Газпром от 18.02.2011 № 30.

Подрядчик (подрядная организация): - организация, выполняющая работы по диагностическому обслуживанию Объектов по договору подряда.

3. Содержание и объемы работ

3.1. Диагностическое обследование систем вентиляции и кондиционирования (далее по тексту – техническое диагностирование систем вентиляции и кондиционирования) должно выполняться в соответствии с требованиями действующей в ОАО «Газпром» нормативной документацией.

3.2. Основным нормативным документом по техническому диагностированию систем вентиляции и кондиционирования является СТО Газпром 2-1.9-309-2009 «Методика проведения экспертизы промышленной безопасности систем вентиляции и кондиционирования на объектах ОАО «Газпром»».

3.3. На основе действующих нормативных документов, документов согласованных к применению с ООО «Газпром центрремонт» (с Управлением по диагностическому обслуживанию объектов ЕСГ) и настоящего Технического задания Подрядчик обязан разработать и согласовать с дочерним эксплуатирующим обществом, органами Ростехнадзора «Программу технического диагностирования и проведения экспертизы промышленной безопасности систем вентиляции и кондиционирования».

3.4. Объектом технического диагностирования является система вентиляции и кондиционирования.

3.5. Техническое диагностирование систем вентиляции и кондиционирования (проведение экспертизы промышленной безопасности) включает следующие виды работ:

- анализ технической документации;

- натурные обследования;

- проверку функционирования систем вентиляции и кондиционирования при номинальном режиме работы.

3.5.1. Анализ технической документации.

3.5.1.1. При анализе технической документации проверяется соответствие фактического вида взрывозащиты установленного электрооборудования требуемому, а также следующие документы:

- объемно-планировочные решения (разбивка на зоны, размеры, объемы помещений и т.д.);

- технические решения воздухообмена рабочей зоны (естественная вентиляция, приточно-вытяжная, принудительная, с утилизацией тепла, калориферы, кондиционирование, пылеудаление, аэрация);

- устройство системы дымоудаления (вытяжная труба, вентиляторы для дымоудаления и подпора воздуха, трассировка);

- организация притока и удаления воздуха (вентиляционные проемы, жалюзийные решетки, вентиляционные камеры, неорганизованный приток);

- схема расположения взрывоопасных зон обслуживаемого помещения.

3.5.1.2. Паспорта вентиляторных установок:

- соответствие паспортных параметров (маркировка вентилятора и электродвигателя, производительность, давление, тип вентиляторов, исполнение по взрывобезопасности, вид привода, тип, мощность, число оборотов двигателя) фактическим.

3.5.1.3. Отчеты и акты пусконаладочных и ремонтных работ (эксплуатационные режимы оборудования).

3.5.1.4. Акты-предписания инспектирующих органов.

3.5.1.5. Эксплуатационная документация: журналы ремонтов, инструкции по эксплуатации вентиляционных систем, режимные карты, графики ремонтов, техобслуживаний, сведения об авариях.

3.5.1.6. Пусконаладочная документация по автоматике безопасности (включая сведения о сертификации примененного оборудования автоматики безопасности).

3.5.1.7. Сведения об аттестации обслуживающего персонала и организации производственного контроля, назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию.

3.5.2. Натурные обследования

3.5.2.1 При натурных обследованиях проверяются:

- обслуживаемые помещения;

- помещения для систем вентиляции и кондиционирования;

- системы вентиляции и кондиционирования в режиме останова;

- вентиляторы.

3.5.2.2. При обследовании обслуживаемого помещения проверяется:

- наличие и исправность воздуховодов систем естественной и механической вентиляции;

- исправность дефлекторов;

- соответствие размеров, мест прокладки и установки дефлекторов, воздуховодов и сетевого оборудования технической документации или требованиям нормативных документов;

- наличие и исправность регулирующих клапанов;

- исправность аэрационных фонарей (при их наличии);

- наличие и исправность устройств открывания фрамуг светоаэрационных фонарей;

- наличие и исправность устройств открывания приточных устройств;

- наличие устройств для производства контрольных замеров параметров воздуха;

- отклонения объемно-планировочных решений от принятых в технической документации;

- соответствие конструкций легкосбрасываемых элементов, при их наличии в технической документации, фактическим;

- вновь устроенные технологические и иные перегородки, способные вызвать изменения воздухообмена.

3.5.2.2. При обследовании помещений систем вентиляции и кондиционирования проверяется:

- регулярность профилактических осмотров;

- наличие необходимых проходов между вентиляционным оборудованием для их обслуживания;

- наличие стационарных площадок, проходов, лестниц и мостиков согласно СН и П 41-01-2003 для монтажа, ремонта и обслуживания элементов вентиляционных систем;

- наличие замков для запирания помещения;

- наличие на дверях табличек с надписями, запрещающими вход посторонним лицам;

- недопустимость хранения в этих помещениях материалов, инструментов и других посторонних предметов.

3.5.2.3. При обследовании систем вентиляции и кондиционирования в режиме останова проверяются:

а) тягодутьевые установки и принудительная приточно-вытяжная вентиляция:

- исправность и герметичность «улитки» вентилятора;

- исправность электродвигателя;

- соответствие типа, частоты вращения, мощности электродвигателя паспортным данным;

- соответствие маркировки, подачи и давления вентилятора паспортным данным;

- наличие и исправность устройств регулировки производительности вентилятора.

В принудительной приточно-вытяжной вентиляции дополнительно проверяются:

- исправность воздухозаборных и выпускных устройств (вентиляционные проемы, жалюзийные решетки);

- целостность гибких вставок;

- исполнение вентиляторов по условиям взрывозащищенности (во взрывопожароопасных помещениях).

б) автоматика безопасности в части обеспечения контроля за содержанием в воздухе взрывопожароопасной газовоздушной смеси:

- наличие и исправность автоматики безопасности;

- наличие сертификата соответствия;

- исправность информационных устройств автоматики;

- наличие, своевременную поверку и исправность газоанализаторов взрывопожароопасной газовоздушной смеси;

- наличие, исправность, достаточность количества и правильность установки датчиков взрывопожароопасной газовоздушной смеси;

- проверка функционирования датчиков путем имитации аварийных состояний.

По каждому разделу натурных обследований составляется протокол.

3.5.2.4. При натурном обследовании систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с ГОСТ 12.4.021 проверяется:

- соответствие систем вентиляции и кондиционирования требованиям технической документации;

- соответствие требований СН и П 41-01-2003, предъявляемых при сооружении и эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования;

- обеспечение безопасного и удобного расположения, монтажа, эксплуатации и ремонта систем вентиляции и и кондиционирования технологического оборудования. Проверка соблюдения норм освещения помещения, рабочих мест и проходов при размещении систем вентиляции и кондиционирования;

- вентилируемость и обеспеченность безопасного выполнения ремонта, монтажа и наблюдения за установками помещений для систем вентиляции и кондиционирования;

- соблюдение требований СН и П 41-01-2003 по размещению приточных и вытяжных вентиляционных агрегатов в помещениях для систем вентиляции и кондиционирования;

- соответствие элементов конструкции систем вентиляции и кондиционирования, включая органы управления требованиям ГОСТ 12.2.003, СН и П 41-01-2003;

- наличие специальных устройств, обеспечивающих отключение систем вентиляции и кондиционирования, а также включение при необходимости систем аварийной противодымной вентиляции в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003;

- соответствие эксплуатации, размещения и устройства электрооборудования систем вентиляции и кондиционирования, а также контрольно(измерительной аппаратуры, устройств токоведущих частей и заземлений требованиям ПУЭ, ПТЭЭП;

- соответствие требованиям ГОСТ 12.1.018 и ГОСТ 12.4.124 заземления вентиляционных систем и систем местных отсосов, в которых возможно образование статического электричества;

- соответствие исполнения вентиляционного оборудования вентиляционных систем и местных отсосов взрывопожароопасных и пожароопасных смесей требованиям СН и П 41-01-2003 и классу зон по ПУЭ;

- надежность несущих конструкций для крепления воздуховодов вентиляционных систем;

- расположение стыков воздуховодов вентиляционных систем;

- прочность закрепления оборудования вентиляционных систем на опорных конструкциях;

- окрашиваемость элементов вентиляционных систем, транспортирующих воздух с температурой выше плюс 70 град С термостойкими и негорючими красками;

- наличие согласования изменений конструкций систем вентиляции и кондиционирования и их отдельных элементов (при наличии изменений) с организациями, разрабатывающими техническую документацию;

- соблюдение сроков ревизии огнезадерживающих клапанов, самозакрывающихся обратных клапанов в воздуховодах вентиляционных систем и взрывных клапанов очистных сооружений, устанавливаемых администрацией объекта;

- соответствие параметров газовоздушной среды при изменении количества выделяющихся вредных веществ, тепла и влаги в рабочей зоне требованиям ГОСТ 12.1.005.

3.5.2.5. При натурном обследовании вентиляторов в соответствии с требованиями ПБ 03-590-03 проверяется:

- соответствие конструкции вентиляторов требованиям государственных стандартов, технических условий и технической документации;

- обеспеченность конструкции вентиляторов взрывозащитой в номинальном режиме работы вентиляторов;

- наличие на вентиляторах заземляющего зажима и знака заземления, выполненных в соответствии с требованиями нормативной документации;

- наличие на корпусе вентилятора защищенной от коррозии таблички, включающей маркировку:

а) товарный знак или наименование организации(изготовителя;

б) тип и индекс вентилятора;

в) заводской номер;

г) массу;

д) мощность электродвигателя, напряжение и частоту вращения;

е) год выпуска;

ж) номер технических условий и чертежа;

- соответствие заземления взрывозащищенных вентиляторов требованиям ПУЭ;

- соответствие технического обслуживания вентиляторов требованиям инструкции по техническому обслуживанию, разработанной в соответствии с нормативными и техническими документами на вентиляторы;

- выполнение контроля за плотностью прилегания щеток к валу привода для снятия статического электричества с рабочего колеса в процессе эксплуатации вентиляторов.

3.5.3. Проверка функционирования вентиляционного оборудования при номинальном режиме работы на начальном этапе сводится к определению параметров микроклимата и чистоты воздуха в помещении. Основные параметры, определяемые при проверке функционирования вентиляционного оборудования:

- температура и влажность воздуха в помещении;

- скорость движения воздуха;

- концентрации вредных веществ.

3.5.3.1. Проверка обеспеченности метеорологических условий и чистоты воздуха на постоянных и временных рабочих местах в рабочей зоне производственных помещений в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005. Требования к методикам и средствам измерения концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны приведены в СТО Газпром 2-1.9-309-2009 «Методика проведения экспертизы промышленной безопасности систем вентиляции и кондиционирования на объектах ОАО «Газпром»» - приложении Е.

3.5.3.2. Аэродинамические, акустические, вибрационные характеристики вентиляторов должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов и технической документации.

3.6. Критерии оценки работоспособности систем вентиляции и кондиционирования предназначены для определения состояния систем. К дальнейшей эксплуатации допускаются системы, находящиеся в работоспособном или работоспособном с предписанием разработки исполнительной документации техническом состоянии. Критерии оценки, рабочие параметры и допустимые отклонения приведены в СТО Газпром 2-1.9-309-2009 «Методика проведения экспертизы промышленной безопасности систем вентиляции и кондиционирования на объектах ОАО «Газпром»».

3.9. Формирование диагностических бригад оформляется приказом о создании экспертной группы или распоряжением о формировании диагностической бригады.

3.10. Выезд диагностической бригады согласовывается в оперативном порядке и сопровождается письмом о направлении бригады.

3.11. После выполнения работ по техническому диагностированию подрядная организация оформляет заключение экспертизы промышленной безопасности на обследованное оборудование, регистрирует в территориальных органах Ростехнадзора РФ и передает эксплуатирующей организации.

3.12. Окончательный объем обследования определяется программой работ по техническому диагностированию систем вентиляции и кондиционирования, которая разрабатывается перед проведением работ и учитывает специфику и особенность выполнения работ на конкретном объекте.

4. Требования к подрядной организации

4.1. Работы по техническому диагностированию проводятся специализированными организациями, которые соответствуют требованиям СТО Газпром 079-2010 «Положение о системе технического диагностирования оборудования и сооружений энергохозяйства».

4.2. Для выполнения технического диагностирования Подрядная организация должна иметь:

- лицензию на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности;

- экспертов в области промышленной безопасности по каждому типу объектов экспертизы для групп оборудования и сооружений;

- организованную систему охраны труда в соответствии с ВРД 39-1.14-021-2001;

- специалистов, аттестованных по знаниям норм и правил безопасности при работе в электроустановках и тепловых энергоустановках, промышленной безопасности и охраны труда, пожарной безопасности в соответствии с действующей в ОАО «Газпром» нормативной документацией, федеральными нормативными и техническими документами;

- программное обеспечение для проведения расчетов и обработки данных по результатам технического диагностирования;

- нормативную и техническую документацию по видам выполняемых работ;

- материально-техническое оснащение для производства работ по техничес-кому диагностированию;

- опыт выполнения работ по техническому диагностированию на объектах ОАО «Газпром» и сторонних организаций.

- специалистов по расчетам на прочность;

- лабораторию неразрушающего контроля по методам контроля (визуальный и измерительный, ультразвуковой, вихретоковый, акустико-эмиссионный, магнитный, проникающими веществами, вибродиагностический, радиационный, тепловой);

- специалистов по неразрушающему контролю с уровнем не ниже второго по каждому методу контроля (визуальный и измерительный, ультразвуковой, вихретоковый, акустикоэмиссионный, магнитный, проникающими веществами, вибродиагностический, радиационный, тепловой);

- приборы неразрушающего контроля по каждому методу контроля (визуальный и измерительный, ультразвуковой, вихретоковый, акустико-эмиссионный, магнитный, проникающими веществами, вибродиагностический, радиационный, тепловой);

- свидетельство о регистрации электроизмерительной лаборатории;

- специалистов, имеющих право проводить испытания повышенным напряжением электрооборудования;

- автотранспорт для передвижных лабораторий.

4.3. Независимо от вида выполняемых работ к диагностическим организациям могут предъявляться дополнительные требования о наличии:

- документов, подтверждающих соответствие выполняемых работ по техническому диагностированию оборудования и сооружений энергохозяйства требованиям нормативной документации добровольной системы сертификации, например, ГАЗПРОМСЕРТ;

- документов, подтверждающих соответствие системы менеджмента качества требованиям СТО 9001, ГОСТ Р ИСО 9001;

- аккредитации в Единой системе оценки соответствия на объектах, подконтрольных Ростехнадзору согласно РД;

- оценки готовности (аккредитации) организаций, выполняющих работы по техническому диагностированию оборудования энергохозяйств дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» в соответствии с Порядком прохождения аккредитации.

4.4. Подрядчик несет ответственность за достоверность представляемых данных по результатам диагностических обследований.

5.	Техника безопасности при проведении работ

5.1. При проведении работ по техническому диагностированию Подрядчик обязан:

-обеспечить организацию прибытия персонала при наличии письменного распоряжения на проведение работ;

-обеспечить прохождение всех видов инструктажей по технике безопасности и пожарной безопасности и выполнение мероприятий по безопасной организации работ;

-получить «Акт-допуск сторонних организаций для производства работ на территории объектов» в эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» и обеспечить выполнение и соблюдение его требований;

-при выполнении работ на объектах эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» руководствоваться правилами безопасности, утвержденными федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (в соответствии с номенклатурой опасных производственных объектов);

-выполнять требования инструкций охране труда и технике безопасности эксплуатирующей организации;

-при выполнении работ пользоваться средствами индивидуальной защиты и спецодеждой;

-обеспечить проведение работ только в дневное время;

-немедленно прекратить работы:

- при появлении признаков отравления, ухудшения собственного самочувствия или обнаружения недомогания участников работ;

- при указании представителя работников эксплуатирующей организации, в других случаях, предусмотренных инструкцией или нарядом-допуском эксплуатирующей организации.

5.2. Требования промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды при выполнении работ по техническому диагностированию систем вентиляции и кондиционирования устанавливаются в соответствии с нормативной документацией.

6. Нормативная документация

Работы по техническому диагностированию систем вентиляции и кондиционирования выполняются в соответствии с:

-Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 10 января 2002  N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

-ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

-ПБ 08-624-03 «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

-ПБ 03-246-98 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»;

-ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля»;

-ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля»;

- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

-РД 03-298-99 «Положение о порядке утверждения заключений экспертизы промышленной безопасности»,

-РД 03-19-2007 «Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору». Утверждено приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. № 37;

- СТО Газпром 079-2010 «Положение о системе технического диагностирования оборудования и сооружений энергохозяйства»;

- СТО Газпром 2-1.9-309-2009 «Методика проведения экспертизы промышленной безопасности систем вентиляции и кондиционирования на объектах ОАО «Газпром»»;

-СТО Газпром 2-3.5-032-2005 «Положение по организации и проведению контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и обеспечением работоспособности объектов Единой системы газоснабжения ОАО «Газпром»»;

-СТО Газпром 2-3.5-046-2006 «Порядок экспертизы технических условий на оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов ОАО «Газпром».

Проведение работ по диагностическому обследованию

дизель-электрических станций

1. Цель работ

Определение технического состояния каждой единицы оборудования дизель-электрической станции с выдачей рекомендации по дальнейшей эксплуатации.

2. Термины, определения и сокращения

Диагностическое обследование: совокупность организационно – технических мероприятий, предусмотренных соответствующей нормативной документацией в данном случае техническое диагностирование дизель-электрической станции;

Диагностическая организация: юридическое лицо любой правовой формы, выполняющее диагностические обследования на основании законодательства Российской Федерации, нормативной документации, разрешительных документов государственных органов (Росстандарт, Ростехнадзор, и.т.п.)

Заказчик: заказчиком диагностических обследований объектов ОАО «Газпром» является  ООО «Газпром центрремонт» в соответствии с «Регламентом организации диагностического обследования объектов ОАО «Газпром», утвержденного приказом ОАО «Газпром от 18.02.2011 № 30.

Подрядчик (подрядная организация): - организация, выполняющая работы по диагностическому обслуживанию Объектов по договору подряда.

Опасные производственные объекты: предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, отнесенные статьей 2 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" к категории опасных.

Требования промышленной безопасности: условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в Федеральном законе от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, а также в нормативных технических документах, которые принимаются в установленном порядке и соблюдение которых обеспечивает промышленную безопасность.

АБ – аккумуляторная батарея.

ДЭС – дизель-электрическая станция.

КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика.

КИП – контрольно-измерительные приборы.

РЗ и А – релейная защита и автоматика.

ТНВД – топливный насос высокого давления.

ЦПГ – цилиндропоршневая группа.

3. Содержание и объемы работ

3.1. Диагностическое обследование дизель-электрической станции (далее по тексту – техническое диагностирование дизель-электрической станции) должно выполняться в соответствии с требованиями действующей в ОАО «Газпром» нормативной документацией.

3.2. При выполнении работ по техническому диагностированию дизель-электрической станции (далее по тексту-ДЭС) необходимо соблюдать требования и указания, изложенные в Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), Руководящем документе Минэнерго России РД 153-34.0-03.150-00, Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001, Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), 7-е издание, дополненное с исправлениями, ГОСТ 12.2.007.2.

3.3. На основе действующих нормативных документов, документов согласованных к применению с ООО «Газпром центрремонт» (с Управлением по диагностическому обслуживанию объектов ЕСГ) и настоящего Технического задания Подрядчик обязан разработать и согласовать с дочерним эксплуатирующим обществом «Программу технического диагностирования дизель-электрической станции (ДЭС)».

3.4. Объектами технического диагностирования являются дизель-электрические станции энергохозяйства.

3.5. Техническое диагностирование ДЭС в соответствии с СТО Газпром 2-6.2-087-2006 состоит из четырех этапов выполнения:

1. Подготовительные работы.

2. Техническое диагностирование работающей аварийной ДЭС.

3. Техническое диагностирование неработающей аварийной ДЭС.

4. Обработка и оформление результатов диагностирования.

3.5.1. Подготовительные работы включают в себя:

- анализ технической документации на аварийную ДЭС;

- ознакомление с условиями эксплуатации и технической документацией аварийной ДЭС;

- составление программы работ, проведение инструктажей, оформление допуска к

работе;

- подготовку диагностического оборудования для проведения обследования и измерений;

- внешний осмотр агрегатов и систем аварийной ДЭС.

3.5.1.1. Анализ технической документации аварийной ДЭС выполняется с целью:

- ввода в паспорт технического состояния информации, содержащей технические

характеристики и эксплуатационные сведения на этапе базовой паспортизации или уточнение этих сведений при периодическом контроле в соответствии с СТО Газпром РД 39-1.10-083;

- установления соответствия фактических условий эксплуатации обследуемого оборудования паспортным требованиям;

- определения динамики изменения технического состояния обследуемого оборудования;

- получения базовой информации для составления прогноза технического состояния,

рекомендаций по эксплуатации и проведению ремонта.

3.5.1.2. При анализе необходимо изучить следующую техническую документацию:

- документацию завода-изготовителя;

- схему электроснабжения объекта;

- журнал или ведомость дефектов;

- протоколы штатных измерений и испытаний;

- паспорт технического состояния.

3.5.1.3. Особое внимание необходимо уделять анализу сведений о повреждениях и неисправностях аварийной ДЭС.

3.5.1.4. Сведения о дате ввода в эксплуатацию, проводившихся испытаниях проводившихся ремонтных работах должны быть отражены в Формулярах паспорта технического состояния.

3.5.1.5. После проведения анализа технической документации необходимо составить программу работ по техническому диагностированию аварийной ДЭС. Программа должна составляться с учетом параметров диагностирования, необходимых для определения технического состояния обследуемых объектов, а также индивидуальной специфики аварийной ДЭС. Перечень работ по техническому диагностированию аварийной ДЭС приведен в приложении А СТО Газпром 2-6.2-087-2006.

3.5.1.6. Подготовка диагностического оборудования к проведению обследования и измерений возлагается на специалистов Подрядчика. Перед проведением работ необходимо провести внешний осмотр агрегатов и систем аварийной ДЭС, оценить комплектность аварийной ДЭС, наличие видимых дефектов (протечек, трещин и т.п.), проверить уровень топлива, масла, охлаждающей жидкости.

3.5.2. Техническое диагностирование работающей аварийной ДЭС включает в себя:

- стетоскопическое обследование;

- вибрационное обследование;

- измерение дымности отработавших газов;

- тепловизионное обследование;

- индицирование рабочего процесса дизельного двигателя;

- контроль рабочих параметров ДЭС.

3.5.2.1. Стетоскопическое обследование дизельного двигателя аварийной ДЭС и подшипников генератора следует проводить промышленным стетоскопом при работающем непрогретом двигателе. Необходимо обращать внимание на посторонние шумы в работе механизмов, систем и агрегатов двигателя и подшипников генератора.

Стуки механизмов следует прослушивать непосредственно в зоне их действия.

Результаты визуального и стетоскопического обследований заносятся в Формуляры 4,5 паспорта технического состояния (приложение Б СТО Газпром 2-6.2-087-2006).

3.5.2.2. Оценка состояния подшипников качения и качества смазки в процессе эксплуатации проводится в соответствии с инструкцией завода-изготовителя по измерению ударных импульсов подшипников качения.

3.5.2.3. Вибрационное обследование необходимо производить на работающем дизель-генераторе при работе двигателя в установившемся режиме. Виброметр должен удовлетворять общим техническим требованиям к аппаратуре для измерения параметров вибрации по ГОСТ 30296.

При определении допустимых норм вибрации и точек замера вибрации двигателя необходимо руководствоваться нормами завода-изготовителя или нормами, указанными в ИСО 10816-6, РД 34.45-51.300-97.

3.5.2.4. Вибрацию на подшипниках генератора и возбудителя следует измерять на верхней крышке подшипника в вертикальном направлении и у разъема в осевом и поперечном направлениях.

Допустимые значения вибрации на подшипниках генератора необходимо выбирать в соответствии с требованиями завода-изготовителя. При отсутствии заводских норм вибрация не должна превышать норм, указанных в РД 34.45-51.300-97. Результаты вибрационного обследования заносятся в Формуляр 9 паспорта технического состояния (приложение Б СТО Газпром 2-6.2-087-2006).

3.5.2.5. Измерение дымности отработавших газов проводится для оценки регулировки и работы топливной системы двигателя. Оценка дымности проводится на дизельных двигателях по ГОСТ Р 51250 и в соответствии с требованиями технических условий на двигатели конкретного типа. Измеритель дымности должен иметь диапазон измерения 0–0 м,1 (в единицах коэффициента ослабления 0–100 %).

3.5.2.6. Тепловизионное обследование дизельного двигателя проводится тепловизором и (или) пирометром при работающем двигателе. Тепловизор следует применять с разрешающей способностью не более 0,1 °С, со спектральным диапазоном 8–12 μм.

Работа терморегулятора проверяется на непрогретом двигателе.

Работа теплообменников (холодильников) воды и масла проверяется по мере нагрева двигателя.

Замер температуры выхлопных газов по цилиндрам, поиск местных нагревов моноблоков, оценка состояния изоляции выхлопных труб проводятся при работе двигателя на номинальной нагрузке.

Замер температуры охлаждающей жидкости до и после холодильника (радиатора) и термостата проводится при работе двигателя на номинальной нагрузке.

3.5.2.7. Тепловизионное обследование генератора проводится на работающем генераторе под нагрузкой. Величина нагрузки должна быть не менее 30 %. Тепловизором необходимо обследовать клеммник подключения силовых кабелей и блок возбуждения.

Анализ термограмм, полученных при обследовании, позволяет оценить качество контактных соединений в соответствии с РД 34.45-51.300-97.

3.5.2.8. При тепловизионном обследовании системы возбуждения измеряется температура выпрямителей, шин и других ее элементов. Температура нагрева элементов не должна превышать допустимые значения, установленные заводом-изготовителем.

Измеренные значения температур нагрева тиристоров и диодов не должны отличаться между собой более чем на 30 %. Необходимо обратить внимание на равномерность нагрева тиристоров и диодов параллельных ветвей.

3.5.2.9. При тепловизионном обследовании электросиловой части следует оценить контактные соединения силовых кабелей в шкафу генератора, проверить тепловое состояние рубильника в шкафу генератора. Полученные результаты оцениваются в соответствии с РД 34.45-51.300-97.

3.5.2.10. При тепловизионном обследовании электродвигателей необходимо оценить состояние подшипников по температуре их нагрева (наибольшее допустимое значение 80 °С –для подшипников скольжения, 100 °С –качения), проходимость вентиляционных каналов и отсутствие витковых замыканий в обмотках –по локальным нагревам на поверхности корпуса электродвигателя.

Результаты тепловизионного обследования заносятся в Формуляр 11 паспорта технического состояния (приложение Б СТО Газпром 2-6.2-087-2006).

3.5.2.11. Индицирование рабочего процесса дизельного двигателя необходимо производить на работающем двигателе специализированным комплексом, позволяющим оценить следующие параметры и показатели работы двигателя:

- давление в цилиндрах двигателя (индикаторная диаграмма);

- угол поворота коленчатого вала;

- давление наддува.

Необходимо записать индикаторные диаграммы по всем цилиндрам двигателя, работающего в установившемся режиме под нагрузкой, составляющей не менее 30 % от номинальной мощности.

На основании оцениваемых параметров определяют:

- максимальное давление сгорания;

- давление конца сжатия;

- частоту вращения коленчатого вала;

- среднее индикаторное давление в цилиндре;

- индикаторную мощность цилиндра;

- угол опережения подачи топлива.

По полученным индикаторным диаграммам необходимо оценить состояние ЦПГ, механизма газораспределения, состояние топливной аппаратуры и ее регулировки. Измеренные по всем цилиндрам параметры необходимо сохранить в базе данных и занести в Формуляры 6, 7 паспорта технического состояния (приложение Б СТО Газпром 2-6.2-087-2006).

3.5.2.12. В установившемся режиме работы дизельного двигателя по показаниям штатных приборов необходимо произвести контроль рабочих параметров дизельного двигателя:

- давления и температуры масла;

- температуры охлаждающей жидкости.

Данные параметры должны удовлетворять нормам завода-изготовителя.

3.5.2.13. Измерение напряжения генератора следует проводить в шкафу генератора на работающей аварийной ДЭС (при напряжении до 1 кВ) цифровым мультиметром. Напряжение генератора свыше 1 кВ фиксируется по показаниям штатных приборов и цифровым мультиметром на вторичных цепях измерительных трансформаторов.

Линейные и фазные напряжения генератора необходимо измерять на холостом ходу и под нагрузкой. Отклонение напряжения следует оценивать по ГОСТ 13109.

Класс точности мультиметра должен удовлетворять требованиям ГОСТ 11828.

3.5.2.14. Измерение частоты напряжения вырабатываемого тока генератора следует проводить в шкафу генератора на работающей аварийной ДЭС (при напряжении до 1 кВ) цифровым мультиметром. Частота тока генератора напряжением свыше 1 кВ фиксируется по показаниям штатных приборов.

Частота напряжения вырабатываемого тока генератора должна измеряться на холостом ходу и под нагрузкой. Отклонение частоты следует оценивать по ГОСТ 13109.

3.5.2.15. Измерение нагрузочной характеристики производится ступенчато, с повышением электрической нагрузки на генераторе, по показаниям штатных приборов контролируются обороты двигателя и мощность нагрузки. Измерение нагрузочной характеристики проводится при условии предоставления эксплуатирующей организацией возможности ступенчатой подачи нагрузки на аварийную ДЭС.

3.5.2.16. Снятие характеристики холостого хода генератора производится по необходимости и при условии возможности плавной регулировки тока возбуждения. Характеристика снимается при убывающем токе возбуждения, начиная с наибольшего, соответствующего напряжению 1,3 номинального. При проведении измерения фиксируются ток возбуждения и напряжение на выходе генератора, полученные значения сравниваются с заводскими.

3.5.2.17. Проверка работы автоматики аварийной ДЭС на работающей электростанции проводится путем проверки работы программ «Пуск», «Останов», «Аварийный останов» и проверки запуска аварийной ДЭС при потере основного питания с фиксацией времени выполнения программы по секундомеру. Оценку времени выполнения программ следует оценивать согласно инструкции завода-изготовителя.

3.5.2.18. Оценка технического состояния компрессора пускового воздуха ДЭС и опробование запуска аварийной ДЭС при различных остаточных давлениях воздуха в баллоне проводятся согласно инструкции завода-изготовителя. При этом определяется запас пускового воздуха в баллоне по количеству пусков.

3.5.3. Техническое диагностирование неработающей аварийной ДЭС включает в себя:

- обследование топливной системы;

- обследование механизма газораспределения;

- обследование ЦПГ;

- проверку центровки двигателя с генератором;

- проверку момента затяжки фундаментных болтов;

- отбор проб масла;

- диагностирование генератора;

- диагностирование системы возбуждения;

- диагностирование системы автоматики;

- диагностирование вспомогательного электрооборудования.

3.5.3.1. Обследование топливной системы включает следующие виды работ:

- определение давления подъема иглы форсунок;

- оценку гидроплотности распылителя форсунок;

- определение давления начала впрыскивания топлива;

- оценку гидроплотности нагнетательных клапанов ТНВД;

- оценку гидроплотности плунжерных пар ТНВД;

- определение угла опережения подачи топлива.

Оценка работы топливной системы аварийной ДЭС с насос-форсунками производится в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

Определение давления подъема иглы форсунок выполняется механотестером без снятия форсунок с двигателя. Механотестер топливной аппаратуры должен создавать давление в топливной системе двигателя (10–0 МПа), необходимое для оценки работы форсунок, гидроплотности распылителей, нагнетательных клапанов и плунжерных пар ТНВД.

Перед проверкой необходимо отсоединить топливопровод высокого давления от штуцера форсунки и подсоединить механотестер к форсунке напрямую или через удлинитель.

Для проверки качества распыливания топлива необходимо произвести несколько плавных возвратно-поступательных движений рукоятки, обеспечив в полости нагнетания давление 8–0 МПа, и резко переместить рукоятку до момента начала впрыскивания топлива форсункой.

Оценку давления подъема иглы форсунки следует производить в соответствии с нормами завода-изготовителя.

Результаты обследования заносятся в Формуляр 8 паспорта технического состояния (приложение Б СТО Газпром 2-6.2-087-2006).

Оценка гидроплотности распылителя форсунок выполняется механотестером без снятия форсунок с двигателя.

Перед проверкой необходимо отсоединить топливопровод высокого давления от штуцера форсунки и подсоединить механотестер к форсунке напрямую или через удлинитель.

Выполнить несколько плавных возвратно-поступательных движений рукоятки механотестера, обеспечив в полости нагнетания давление 25 МПа. Продолжительность снижения давления топлива в интервале от 20 до 18 МПа должна быть не менее 10 с.

Определение давления начала впрыскивания топлива выполняется механотестером без снятия форсунок с двигателя.

Перед проверкой необходимо отсоединить топливопровод высокого давления от штуцера форсунки и подсоединить механотестер к форсунке напрямую или через удлинитель.

Выполнить рукояткой механотестера несколько возвратно-поступательных перемещений и, наблюдая за стрелкой манометра, зафиксировать момент ее максимального отклонения. Этот момент соответствует значению давления начала впрыскивания топлива форсункой.

Оценку давления начала впрыскивания топлива следует производить в соответствии с нормами завода-изготовителя.

Для оценки гидроплотности нагнетательных клапанов ТНВД необходимо отсоединить топливопровод высокого давления от штуцера топливного насоса и присоединить к нему механотестер. Перевести рычаг управления топливного насоса в положение, соответствующее выключенной подаче топлива. Выполнить рукояткой несколько плавных рабочих движений, обеспечив в полости нагнетания давление 18–0 МПа. Продолжительность снижения давления топлива в интервале от 15 до 10 МПа должна быть не менее 10 с.

Для оценки гидроплотности плунжерных пар ТНВД необходимо отсоединить топливопровод высокого давления от штуцера топливного насоса. Удалить воздух из системы топливоподачи низкого давления с помощью насоса ручной подкачки. Установить рычаг управления регулятором топливного насоса в положение включенной подачи топлива. Прокручивая коленчатый вал вручную, установить проверяемую плунжерную пару в положение, соответствующее середине пути нагнетания топлива (определяют по началу подъема уровня топлива в конусном канале штуцера и дополнительному повороту кулачкового вала топливного насоса на одно деление угловой отметки на лимбе регулятора). Подсоединить механотестер к штуцеру топливного насоса высокого давления. Выполнить рукояткой механотестера несколько плавных рабочих движений, обеспечив в полости нагнетания давление 25 МПа. Продолжительность снижения давления топлива в надплунжерном пространстве в интервале от 20 до 15 МПа должна быть не менее 15 с.

Угол опережения подачи топлива определяется моментоскопом (мениском) индивидуально для каждого типа двигателя согласно инструкции завода-изготовителя.

3.5.3.2. Обследование механизма газораспределения заключается в измерении тепловых зазоров впускных и выпускных клапанов.

Замер осуществляется при помощи набора щупов. Необходимо снять клапанные крышки и, проворачивая двигатель вручную, промерять зазоры по порядку работы цилиндров двигателя в тот момент, когда оба клапана закрыты.

Величина тепловых зазоров индивидуально для каждого типа двигателя указана в руководстве по эксплуатации.

3.5.3.3. Обследование ЦПГ на неработающем двигателе проводится анализатором герметичности цилиндров на двигателях с электростартерным пуском. Состояние ЦПГ двигателей с воздушным пуском оценивается по результатам индицирования рабочего процесса. Также проводится анализ масла на содержание ферромагнитных частиц.

Обследование заключается в определении давления сжатия (Рс) (компрессии), состояния впускных и выпускных клапанов, поршня, компрессионных колец, зеркала втулки цилиндра.

Определение давления сжатия производится индикатором пневмоплотности цилиндров (компрессометром). Для определения давления сжатия необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры, снять с двигателя форсунки, очистить форсуночные отверстия, вставить и закрепить компрессометр в форсуночное отверстие одного из цилиндров. Прокрутить двигатель стартером до тех пор, пока показания манометра не прекратят расти.

Повторить эту операцию на других цилиндрах двигателя. Разница в показаниях индикатора не должна превышать 0,15 МПа. Оценить состояние ЦПГ с учетом полученных результатов измерения. Значения давления сжатия указаны индивидуально на каждый тип двигателя в руководстве по эксплуатации.

Для оценки состояния ЦПГ определяют давление разряжения в цилиндрах с выпуском воздуха в атмосферу (Р1) и давление разряжения в цилиндрах с изоляцией от атмосферы надпоршневых пространств (Р2).

Если значение Р1 одного цилиндра превышает среднее значение остальных цилиндров более чем на 0,005 МПа, то это свидетельствует о наличии в одном из цилиндров избыточного количества масла или непрогоревшего топлива.

Трибологический контроль проводится путем отбора и анализа проб масла на концентрацию ферромагнитных продуктов износа. Присутствие продуктов износа фиксируется переносной индикаторной лабораторией масла. Концентрация продуктов износа оценивается согласно ISO 14830.

3.5.3.4. Центровка двигателя с генератором проверяется, если при проведении диагностики вибрационным методом определены высокие уровни вибрации, особенно в районе фланца отбора мощности в подшипниках генератора.

Смещение и излом валов дизеля и генератора в горизонтальной и вертикальной плоскостях не должны превышать величин, указанных в формуляре двигателя или инструкции по эксплуатации завода-изготовителя.

3.5.3.5. Проверка момента затяжки фундаментных болтов на неработающем двигателе проводится при помощи динамометрического ключа (с диапазоном измерения 50–00) в том случае, если значения вибрации при вибрационном обследовании выше нормы.

Настраивая динамометрический ключ на то значение усилия, которое указано в документации по монтажу станции, производят обтяжку всех болтов крепления, определяя при этом ослабшие. Результаты обследования заносятся в Формуляр 10 паспорта технического состояния (приложение Б СТО Газпром 2-6.2-087-2006).

3.5.3.6. Для оценки качества масла пробы отбирают из системы смазки двигателя. Определяют следующие параметры рабочего масла: вязкость, содержание воды, щелочное и кислотное число, плотность, загрязненность, окисление и диспергирующую способность, наличие в масле металлической стружки.

Отбор проб масла из системы смазки двигателя производится при работающем двигателе, рабочей температуре масла и рабочем уровне масла в картере и циркуляционной цистерне:

- перед отбором из пробоотборного крана необходимо слить 0,2–,3 л масла;

- масло наливается в чистую сухую бутылку емкостью не менее 0,5 л на три четверти объема.

3.5.3.7. При диагностировании генератора неработающей ДЭС выполняются следующие виды работ:

- измерение сопротивления изоляции обмоток статора и ротора;

- измерение сопротивления обмоток статора и ротора постоянному току;

- эндоскопическое обследование;

- измерение воздушного зазора.

Сопротивление изоляции обмоток статора генератора измеряется: мегаомметром на напряжение 500 В при номинальном напряжении обмотки до 0,5 кВ включительно; мегаомметром на напряжение 1000 В при номинальном напряжении обмотки свыше 0,5 кВ до 1 кВ; мегаомметром на напряжение 2500 В при номинальном напряжении выше 1 кВ.

Класс подаваемого напряжения мегаомметра должен быть 500/1000/2500 В, диапазон измерения от 50 кОм до 100 ГОм. Класс точности мегаомметра должен быть не ниже 0,5 и обеспечивать замер сопротивлений в диапазоне до 1 Ом включительно.

Измерения сопротивлений изоляции обмоток испытуемого генератора необходимо выполнять в практически холодном состоянии.

Допустимые значения сопротивлений изоляции:

а) обмотки статора относительно корпуса и между фазами не менее 10 МОм на 1 кВ номинального линейного напряжения или в соответствии с требованиями завода-изготовителя. Значение коэффициента абсорбции Кабс = R60/R15 должно быть не менее 1,3 при температуре от 10 до 30 град С. В случае, если значение коэффициента абсорбции ниже нормы, обмоткинеобходимо просушить;

б) обмотки ротора не менее 0,5 МОм;

в) цепи возбуждения генератора и коллекторного возбудителя со всей присоединенной аппаратурой (без обмоток ротора и возбудителя) не менее 1,0 МОм.

Измерения сопротивлений постоянному току обмоток статора, ротора и возбудителя следует производить микроомметром или мостом (с классом точности согласно ГОСТ 11828, диапазоном измерения от 1ЃE10,3 до 1 Ом включительно) с фиксированием значений температуры обмоток.

При сравнении значения сопротивлений должны быть приведены к одной температуре (20 град С).

Измеренные значения сопротивлений каждой фазы обмотки статора не должны отличаться одно от другого более чем на 2 %.

Измеренные значения сопротивлений одних и тех же фаз обмотки статора не должны отличаться от исходных данных (если такие имеются в наличии) более чем на 2 %.

Измеренные значения сопротивлений обмоток ротора и возбуждения коллекторного возбудителя не должны отличаться от исходных данных более чем на 2 %.

Измеренные значения сопротивления обмотки якоря возбудителя (между коллекторными пластинами) не должны отличаться одно от другого более чем на 10 %, за исключением случаев, когда это обусловлено схемой соединения.

Визуальное обследование генератора необходимо выполнять гибким техническим эндоскопом в соответствии с РД 03-606-2003.

Оценка технического состояния статора:

а) при осмотре лобовых частей обмоток вблизи выхода секций из пазов следует оценивать:

- зазоры между лобовыми частями верхней и нижней полусекции одного паза и наличие истирания изоляции в случае закрытия зазоров;

- выдвижение межслоевой прокладки из паза;

- чистоту зазоров между лобовыми частями стержней соседних пазов;

- степень разрушения и старения изоляции;

- состояние распорок лобовых частей;

- искривление стержней на выходе из паза;

б) при осмотре лобовых частей обмоток на эвольвентных участках следует оценивать:

- наличие или отсутствие зазоров между соседними лобовыми частями;

- наличие и глубину истирания изоляции дистанционными прокладками;

- степень загрязнения лобовых частей;

- признаки перегрева изоляции (изменение цвета);

в) при осмотре торцевой части сердечника следует оценивать:

- нажимные пальцы и приклепанные к ним сегменты крайних пакетов активной стали;

- загрязнение на коронках зубцов и вдоль нажимных пальцев;

- деформацию сегментов активной стали в каналах крайних пакетов;

- распушение и выкрашивание сегментов зубцов;

г) при осмотре расточки статора следует оценивать:

- смещение концевых клиньев;

- характер ослабления пазовых клиньев;

д) при осмотре соединительных шин следует оценивать:

- наличие прокладок и колодок;

- разрывы шнуровых вязок;

- ослабление креплений и наличие признаков истирания изоляции соединительных шин.

Оценка технического состояния ротора:

а) при осмотре полюсов следует оценивать:

- внешнее состояние изоляции полюсов;

- признаки подвижности полюсов на роторе;

- наличие местных подплавлений клиньев демпферной обмотки;

б) при осмотре обмотки возбуждения следует оценивать:

- степень загрязнения секций обмотки;

- целостность витковой изоляции.

3.5.3.8. Оценка технического состояния системы возбуждения:

а) при осмотре щеточно,контактного аппарата генератора оцениваются:

- состояние поверхности контактных колец;

- контакт щеток с контактными кольцами;

- состояние щеток, траверс и токоподводов;

б) при осмотре электромашинного возбудителя следует оценивать:

- наличие признаков повреждения изоляции обмоток;

- состояние коллектора;

- качество контактных соединений.

Результаты обследования заносят в Формуляр 5 паспорта технического состояния (приложение Б СТО Газпром 2-6.2-087-2006).

Измерение воздушного зазора производят у генераторов, конструктивное исполнение которых позволяет выполнить данный замер.

Воздушные зазоры между статором и ротором генератора в диаметрально противоположных точках не должны отличаться одни от других более чем на 10 % среднего значения, равного их полусумме, если заводскими инструкциями не предусмотрены более жесткие нормы.

При диагностировании системы возбуждения производят внешний осмотр элементов системы, проверку выпрямителей, генератора начального возбуждения.

Измерение сопротивления изоляции силовых кабелей производят мегаомметром на напряжение 2500 В. Значение сопротивления изоляции кабелей должно быть не ниже 0,5 МОм.

Проверка соединений заземляемых элементов аварийной ДЭС с контуром заземления производится путем простукивания мест соединений молотком и осмотра для выявления обрывов и других дефектов. Измеряются значения переходных сопротивлений (при исправном состоянии контактного соединения сопротивление не превышает 0,05 Ом).

Проверка цепи фаза-нуль производится путем измерения полного сопротивления петли фаза-нуль с последующим вычислением тока однофазного замыкания.

Кратность тока однофазного замыкания на землю по отношению к номинальному току плавкой вставки или расцепителя автоматического выключателя должна быть не менее значения, указанного в ПУЭ.

3.5.3.9. При диагностике вспомогательного электрооборудования производится измерение вибрации компрессора, топливо, и маслоподкачивающих насосов; проводится тепловизионное обследование; мегаомметром на напряжении 1000 В замеряется сопротивление изоляции электродвигателей.

Допустимое значение сопротивления изоляции должно быть не ниже 1,0 МОм при температуре 10–0 град С.

При проверке сухих АБ аварийной ДЭС с воздушной системой запуска необходимо:

- провести внешний осмотр батареи, обратить внимание на отсутствие вмятин и повреждений;

- измерить напряжение АБ;

- измерить ток подзаряда АБ;

- измерить сопротивление изоляции батареи мегаомметром на 100 или 500 В, присоединив один вывод мегаомметра к одной из клемм батареи, другой –к корпусу батареи. Измеренное значение сопротивления изоляции АБ оценить в соответствии с требованиями завода-изготовителя. Результаты обследования заносятся в Формуляры 12, 13, 14 паспорта технического состояния (приложение Б СТО Газпром 2-6.2-087-2006).

При проверке кислотных АБ аварийной ДЭС с электростартерной системой запуска необходимо:

- провести внешний осмотр батареи, обратить внимание при этом на отсутствие загрязнения и повреждений;

- измерить напряжение батареи в режиме холостого хода;

- измерить напряжение батареи нагрузочной вилкой;

- измерить напряжение на батарее в режиме заряда;

- проверить уровень и измерить плотность электролита;

- измерить ток подзаряда АБ.

Контролируемые параметры АБ должны соответствовать требованиям завода-изготовителя.

3.5.3.10. Проверка работы защиты генератора, реле и автоматики при диагностировании КИПиА аварийной дизель-электрической станции проводится согласно инструкции завода-изготовителя.

3.5.4. Оценка технического состояния аварийной дизель-электрической станции проводится на основе анализа информации, полученной при техническом диагностировании, состоящей из диагностических параметров и требований нормативной и эксплуатационной документации.

3.5.4.1. Для оценки технического состояния двигателя необходимо определить следующие параметры:

- по топливной системе: состояние регулировки, давление подъема иглы форсунки (давление распыла), угол опережения подачи топлива, гидроплотность плунжерных пар и клапанов ТНВД, дымность отработавших газов;

- по системе смазки: давление масла, перепад давления до и после фильтров, вязкость, плотность, кислотность, щелочность, диспергирующую способность, наличие в масле воды, металлической стружки;

- по системе охлаждения: давление охлаждающей жидкости, температуру до и после холодильника (радиатора) и термостата;

- по системе газораспределения: тепловые зазоры впускных и выпускных клапанов, температуру выхлопных газов по цилиндрам и на входе в турбокомпрессор, давление наддува.

3.5.4.2. Состояние крепления двигателя к фундаментной раме оценивается по значениям вибрации и значениям момента затяжки фундаментных болтов.

3.5.4.3. Центровка двигателя с генератором оценивается по значениям вибрации и результатам измерения смещения и излома валов.

3.5.4.4. Для определения технического состояния электрической части аварийной ДЭС необходимо проанализировать результаты тепловизионного, визуального, эндоскопического, стетоскопического, вибрационного обследования, состояние силовых выпрямителей, генератора начального возбуждения, определить следующие параметры (их перечень может уточняться в соответствии с составом и типом оборудования, входящего в состав станции):

- по генератору: сопротивление изоляции обмоток статора и ротора, коэффициент абсорбции изоляции обмоток статора, сопротивление обмоток статора и ротора, значения воздушного зазора, значения вибрации опорных подшипников, характеристики холостого хода;

- по электросиловой части: сопротивление изоляции силовых кабелей, сопротивление петли фаза-нуль;

- по системе автоматики: уставки реле, время срабатывания реле;

- по вспомогательному электрооборудованию: сопротивление изоляции электродвигателей, тепловизионное обследование, величину ударных импульсов.

3.5.4.5. При соответствии параметров, полученных при диагностировании, требованиям завода-изготовителя и нормативной документации техническое состояние аварийной ДЭС оценивается как исправное.

Срок продления эксплуатации определяется до первой полной переборки дизеля, в соответствии с указаниями завода-изготовителя.

3.5.4.6. При несоответствии параметров, полученных при диагностировании, требованиям завода-изготовителя и нормативной документации, но при отсутствии аварийных дефектов, при которых эксплуатация аварийной ДЭС не допускается, техническое состояние аварийной ДЭС оценивается как неисправное работоспособное.

Разрабатываются рекомендации по проведению ремонтных мероприятий и дальнейшей эксплуатации аварийной ДЭС.

Срок продления эксплуатации определяется до первой полной переборки дизеля, в соответствии с указаниями завода-изготовителя, после устранения выявленных неисправностей.

3.5.4.7. При наличии дефектов, не совместимых с эксплуатацией аварийной ДЭС, техническое состояние ДЭС оценивается как неработоспособное.

При нахождении аварийной ДЭС в неработоспособном техническом состоянии необходимо оценить целесообразность проведения восстановительного ремонта. В случае нецелесообразности восстановления работоспособного технического состояния принимается решение о невозможности продления срока эксплуатации аварийной ДЭС.

3.5.5. Обработка, оформление результатов ТД и выдача заключения.

3.5.4.1. По результатам диагностического обследования необходимо провести анализ данных, полученных при обследовании ДЭС, и на их основе составить предварительное заключение, включающее в себя следующие сведения:

- состав бригады специалистов, проводившей обследование;

- перечень приборов и оборудования, используемых при обследовании, с указанием даты следующей поверки средств измерений;

- результаты измерений, предварительные выводы, рекомендации по ремонту и дальнейшей эксплуатации;

- заключение о техническом состоянии аварийной ДЭС;

- срок следующего технического диагностирования аварийной ДЭС.

Предварительное заключение диагностического обследования должно представляться  представителю эксплуатирующей организации в виде «Предварительного информационно-технического отчета о состоянии ДЭС» с указанием опасных участков и/или обнаруженных дефектов на бумажном носителе в 1 экземпляре

3.5.4.2. После окончательного анализа и обработки полученных результатов исполнитель оформляет паспорт технического состояния ДЭС (приложение Б СТО Газпром 2-6.2-087-2006). Паспорт технического состояния ДЭС должен представляться эксплуатирующей организации на бумажном носителе и в цифровом (электронном) виде в 3-х экземплярах на объект обследования.

3.5.4.3 Информация, полученная в ходе проведения технического диагностирования, заносится в отраслевую диагностическую базу данных энергетического оборудования ОАО «Газпром» в соответствии с СТО РД Газпром 39-1.10-083.

3.6. Окончательный объем обследования определяется программой работ по техническому диагностированию дизель-электрической станции, которая разрабатывается перед проведением работ и учитывает специфику и особенность выполнения работ на конкретном объекте.

4. Требования к подрядной организации

4.1. Работы по техническому диагностированию проводятся специализированными организациями, которые соответствуют требованиям СТО РД Газпром 39-1.10-083. Организация работ по техническому диагностированию осуществляется в соответствии с СТО Газпром 2-6.2-087-2006. Диагностические организации должны иметь:

- организованную систему охраны труда в соответствии с нормативной документацией;

- специалистов, аттестованных по знаниям норм и правил безопасности при работе в электроустановках и тепловых энергоустановках, промышленной безопасности и охраны труда, пожарной безопасности в соответствии нормативной документацией;

- программное обеспечение для проведения расчетов и обработки данных по результатам технического диагностирования;

- нормативную и техническую документацию по видам выполняемых работ;

- материально-техническое оснащение для производства работ по техническому диагностированию;

- опыт выполнения работ по техническому диагностированию на объектах ОАО «Газпром» и сторонних организаций.

4.2. Специальные требования

В зависимости от вида выполняемых работ диагностические организации должны иметь:

- лицензию на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности на объектах магистрального трубопроводного транспорта, химической и нефтехимической промышленности, котлонадзора, систем газопотребления и газораспределения, подъемных сооружений;

- экспертов в области промышленной безопасности по каждому типу объектов экспертизы (проектная документация, технические устройства, здания и сооружения, иные документы) для групп оборудования и сооружений.

- специалистов по расчетам на прочность;

- лабораторию неразрушающего контроля по методам контроля (визуальный и измерительный, ультразвуковой, вихретоковый, акустико-эмиссионный, магнитный, проникающими веществами, вибродиагностический, радиационный, тепловой) в соответствии с нормативной документацией;

- специалистов по неразрушающему контролю с уровнем не ниже второго по каждому методу контроля (визуальный и измерительный, ультразвуковой, вихретоковый, акустикоэмиссионный, магнитный, проникающими веществами, вибродиагностический, радиационный, тепловой) в соответствии с нормативной документацией;

- приборы неразрушающего контроля по каждому методу контроля (визуальный и измерительный, ультразвуковой, вихретоковый, акустико-эмиссионный, магнитный, проникающими веществами, вибродиагностический, радиационный, тепловой);

- свидетельство о регистрации электроизмерительной лаборатории;

- специалистов, имеющих право проводить испытания повышенным напряжением электрооборудования;

- автотранспорт для передвижных лабораторий.

4.3. Дополнительные требования

Независимо от вида выполняемых работ к диагностическим организациям могут предъявляться дополнительные требования о наличии:

- документов, подтверждающих соответствие выполняемых работ по техническому диагностированию оборудования и сооружений энергохозяйства требованиям нормативной документации добровольной системы сертификации, например, ГАЗПРОМСЕРТ;

- документов, подтверждающих соответствие системы менеджмента качества требованиям СТО 9001, ГОСТ Р ИСО 9001;

- аккредитации в Единой системе оценки соответствия на объектах, подконтрольных Ростехнадзору;

- оценки готовности (аккредитации) организаций, выполняющих работы по техническому диагностированию оборудования энергохозяйств дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» в соответствии с Порядком прохождения аккредитации.

4.4 В случае необходимости требования к диагностическим организациям могут быть изменены или дополнены в установленном в ОАО «Газпром» порядке.

5.	Техника безопасности при проведении работ

5.1. При проведении работ по техническому диагностированию ДЭС «Подрядчик» обязан:

- обеспечить организацию прибытия персонала при наличии письменного распоряжения на проведение работ;

- обеспечить прохождение всех видов инструктажей по технике безопасности и пожарной безопасности и выполнение мероприятий по безопасной организации работ;

- получить «Акт-допуск сторонних организаций для производства работ на территории объектов» в эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» и обеспечить выполнение и соблюдение его требований;

- при выполнении работ на объектах эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» руководствоваться правилами безопасности, утвержденными федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (в соответствии с номенклатурой опасных производственных объектов);

- выполнять требования инструкций охране труда и технике безопасности эксплуатирующей организации;

- при выполнении работ пользоваться средствами индивидуальной защиты и спецодеждой;

- обеспечить проведение работ только в дневное время;

- немедленно прекратить работы:

- при появлении признаков отравления, ухудшения собственного самочувствия или обнаружения недомогания участников работ;

- при указании представителя работников эксплуатирующей организации, в других случаях, предусмотренных инструкцией или нарядом-допуском эксплуатирующей организации.

5.2. Требования промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды при выполнении работ по техническому диагностированию ДЭС, устанавливаются в соответствии с нормативной документацией.

6. Нормативная документация

Работы по техническому диагностированию дизель-электрической станции выполняются в соответствии с:

- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля»;

- ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- ПБ 08-624-03 «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

- РД 153-34.0-03.150-00 «Руководящий документ Минэнерго России»;

- РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю»;

- РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

- ПОТ РМ-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- ПТЭЭП Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

- ПУЭ Правила устройства электроустановок. 7-е издание, дополненное с исправлениями;

- СТО Газпром 2-6.2-087-2006 «Методика по техническому диагностированию аварийных дизель-электрических станций (ДЭС) энергохозяйства ОАО «Газпром»»;

- СТО Газпром 2-3.5-032-2005 «Положение по организации и проведению контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и обеспечением работоспособности объектов Единой системы газоснабжения ОАО «Газпром»»;

- СТО Газпром РД 39-1.10-083-2003 Положение о системе технического диагностирования оборудования и сооружений энергохозяйства ОАО «Газпром».

Начальник отдела по диагностике

оборудования компрессорных станций                                             А.В. Борщевский