Приложение №2 к договору №_______________от___.___._________г.

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель начальника Управления по диагностическому обследованию объектов ЕСГ _____________А.В. Шипилов «____»______________20___г. |
| --- | --- |

Техническое задание

выполнение работ по диагностическому обследованию оборудования защиты от коррозии.

Настоящее техническое задание разработано на основе технических заданий по диагностике оборудования, утвержденных С.В. Алимовым - Первым заместителем начальника Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром»:

-« Техническое задание на выполнение работ по инспекционно-техническому обследованию»;

-« Техническое задание на выполнение работ по комплексному периодическому обследованию».

Проведение работ по инспекционно-техническому обследованию.

- Цель работ

Инспекционно - техническое обследование (ИТО) проводится в соответствии с требованиями СТО Газпром 2-2.3-310-2009 организация коррозионных обследований объектов ОАО «Газпром». Основные требования и «Положения по инспекционно-техническим обследованиям противокоррозионной защиты объектов ОАО «Газпром», утверждённого     ОАО «Газпром» 31.12.2010 года.

Целью работ по ИТО является обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности объектов ОАО «Газпром».

- Содержание и объемы работ

Задачи проведения ИТО:

- выборочный контроль технического состояния средств противокоррозионной защиты (ПКЗ);

- контроль за ведением технической документации и выполнением требований НД;

- контроль выполнения работ по коррозионным обследованиям объектов подрядными организациями;

- выборочный    инструментальный    контроль    отчетных    данных    эксплуатации    и результатов предыдущих диагностических обследований;

- анализ состояния ПКЗ и разработка организационно-технических мероприятий по повышению эффективности эксплуатации систем ПКЗ;

- контроль выполнения выданных рекомендаций и мероприятий по результатам ранее проведенных коррозионных обследований.

1.	Сбор   информации  дли   анализа   состояния   систем  ПКЗ   служб    защиты от коррозии и составление заключения

Для составления заключения проводится анализ следующей информации:

1.1.	Данных о количестве и причинах отказов, а также времени простоев средств ПКЗ по основным элементам:

- электроснабжение    средств    ПКЗ    (ВЛ,    КЛ,    разъединители,    предохранители, разрядники, трансформаторы);

- станции   катодной   защиты   (преобразователи   напряжения,   электронные   блоки управления, выпрямительные элементы, контактные соединения и т.д.);

- анодные заземлители (контактные узлы, КЛ, ВЛ и т.д.).

1.2.Выписок из актов ремонтов защитного покрытия газопроводов по длине защитного покрытия с привязкой по пикетам.

1.3.Результатов  проведения  шурфовочных  работ  (акты  шурфовок),  в  том  числе причины  проведения  работ,   виды  и  объёмы  выявленных  повреждений  изоляционного покрытия и металла трубы.

1.4.Форм статистической отчётности (формы, установленные в газодобывающих и газотранспортных Предприятиях).

1.5.  Документации службы защиты от коррозии для определения фактического состояния противокоррозионной защиты, согласно перечня технической документации по СТО Газпром 2-3.5-454-2010.

    - Отчёты   по   предшествующим   коррозионным   обследованиям   на   соответствие требованиям СТО Газпром 2-2.3-310-2009, в части содержания и объёма применительно к видам проведенных работ.

1.7.Проверяет выполнение рекомендаций, содержащихся в предыдущих отчетах по результатам коррозионных обследований.

Для определения фактического состояния противокоррозионной защиты проводится анализ материалов за период 5 лет, предшествующих проводимому ИТО.

2.	Инструментальный контроль работы системы ПКЗ и данных представленных диагностическими организациями по коррозионным обследованиям

Совместно с представителями службы защиты от коррозии эксплуатирующей организации проводит выборочные контрольные измерения и осмотр системы ПКЗ:

- измерение поляризационных потенциалов при электрохимической защите - не менее 1 % от объёма ИТО;

- измерение    сопротивления    «опора-труба»    в    местах    надземных    переходов трубопровода через  препятствия или  участков трубопровода с надземной прокладкой
согласно требований ГОСТ Р 51164-98:

- линейная часть МГ - ] % от объёма ИТО;

- внутриплощадочные газопроводы КС, ДКС, УКПГ, ГРС - не менее 1 % от объёма ИТО;

- осмотр состояния ПКЗ трубопровода на границе «земля-воздух»:

- линейная часть МГ -100 % от объёма ИТО;

- внутриплощадочные газопроводы КС, ДКС, УКПГ, ГРС - не менее 10 % от объёма ИТО;

- проверяется состояние средств ЭХЗ на переходах через автомобильные и железные дороги - не менее 10 % от объёма ИТО;

- инструментальный контроль системы ПКЗ с целью проверки отчётных данных предоставленных в отчётах диагностическими организациями - не менее 1 % от объёма (не более 1км.).

3. Проведение анализа показателей надёжности и эффективности применяемого оборудования ПКЗ и достоверности данных проведённых коррозионных обследований, подготовка заключения

В процессе проведения ИТО определяется надёжность применяемого оборудования ПКЗ, которая определяется эксплуатационной надёжностью её составных частей, достоверностью электрометрического контроля эксплуатационных параметров средств ЭХЗ эксплуатирующей организацией и соответствие действительности данных предыдущих диагностических обследований, что обуславливается следующими наиболее существенными факторами:

- схемными и конструктивными недоработками оборудования;

- превышением   номинальных   нагрузок   установок,   определённых   техническими условиями на изделие;

- превышением эксплуатационных сроков службы средств ЭХЗ;

- правильностью и точностью проведения замеров;

- полнотой выполнения рекомендованных мероприятий по результатам предыдущих обследований;

- -  электрическими     повреждениями     аппаратуры     в     результате     атмосферных перенапряжений;

- климатическими условиями с высокими дневными температурами и/или высокой относительной влажностью, сильными гололедными явлениями и высоким скоростным напором ветра;

- коррозионной агрессивностью атмосферы (насыщенность воздуха соленой влагой или пылью);

- несанкционированными действиями посторонних лиц (хищения, вандализм).

На основании данных полученных по п.п. 1-3 составляется отчет.

Отчёт утверждается главным инженером управления ООО «Газпром газнадзор» проводящего ИТО и согласовывается главным инженером филиала дочернего Общества ОАО «Газпром», эксплуатирующего объекты, на которых проводилось ИТО.

Проведение работ по инспекционно-техническому обследованию.

1. Цель работ

В соответствии с СТО Газпром 2-2.3-310-2009 «Организация коррозионных обследований объектов ОАО «Газпром». Основные требования»  целями комплексного периодического обследования являются:

- оценка текущего состояния комплексной защиты;

- разработка рекомендаций по оптимизации режимов работы средств ЭХЗ и эффективной эксплуатации системы ПКЗ;

- планирование работ по реконструкции и ремонту средств ПКЗ, в том числе по системе ТОиР.

2. Содержание и объемы работ

Задачами комплексного периодического обследования являются:

- определение состояния защитного покрытия;

- определение оптимальных (рекомендуемых) режимов работы средств ПКЗ с учётом изменившихся свойств изоляции объекта;

- определение эффективности ЭХЗ;

- уточнение расположения и ранжирование участков различной коррозионной опасности (ВКО, ПКО, УКО), с учетом результатов ВТД и НК;

- разработка рекомендаций по режимам защиты и повышению эксплуатационной надежности средств ЭХЗ, срокам и виду очередного обследования.

Для решения указанных задач выполнить:

1.	Анализ   проектной,   исполнительной   и   эксплуатационной   документации,   материалов предыдущих обследований газопровода и смежных участков.

- Подготовку и согласование программы обследования, корректировку (при необходимости) технического задания.

- Уточнение  прохождения оси  газопровода,  привязку технологических,  топографических ориентиров и пунктов электрометрических измерений средствами спутниковой навигации с точностью 0,5-1 м и с шагом не более 100м;

4.	Определение технического состояния средств ЭХЗ:

- измерение рабочих режимов установок катодной, дренажной и протекторной защиты (напряжение, ток, сопротивление дренажной цепи), оценка степени их резервирования и запаса мощности;

- измерение сопротивления растеканию анодных и защитных заземлений, протекторных групп;

- оценка технического состояния СКЗ и уровня переменной составляющей по форме сигнала «сооружение-земля» на дренажных КИП;

- контроль   состояния   и   работоспособности   контрольно-измерительных   и   контрольно - диагностических пунктов;

- оценка состояния изолирующих соединений (фланцев, ВЭИ).

5.	Определение эффективности электрохимической защиты в т.ч.:

- измерение на КИП разности потенциалов «труба-земля» с омической составляющей (суммарный потенциал);

- измерение на КИП разности потенциалов «труба-земля» без омической составляющей (поляризационный потенциал);

- измерение   разности   потенциалов   «труба-земля»   и   градиентов     методом   выносного электрода с шагом измерения не более 5 м. (при отсутствии влияния блуждающих токов);

- выполнение ( при необходимости) регулировки режимов УКЗ, ревизии и наладки СДЗ и УПЗ с обеспечением защиты газопровода согласно         ГОСТ Р 51164-98;

- контроль    взаимного   влияния   соседних   и    пересекающихся   трубопроводов, других коммуникаций;

- определение защищённости газопровода по протяженности и во времени.

6.	  Оценку влияния блуждающих токов, в т.ч.:

- проведение на УДЗ суточной непрерывной записи самопишущим прибором разности потенциалов «труба-земля», тока дренажной установки, разности потенциалов «рельс-земля»;

- регистрационные среднечасовые измерения (при необходимости - среднесуточные)  в зоне блуждающих токов потенциалов «труба-земля» на КИП и во всех доступных местах;

- локализация   выявленных   измерениями   на   КИП   анодных   зон   регистрационными измерениями методом выносного электрода.

7.	 Оценку состояния изоляционного покрытия:

- обследование   состояния   защитного   покрытия      газопровода  искателем   повреждений изоляции   с шагом не более 5м, документированием данных измерений и привязкой   к местности выявленных дефектов средствами спутниковой навигации с точностью 0,5-1 м (диагностика изоляционного покрытия);

- определение интегральных характеристик сопротивления изоляционного покрытия.

8.	Оценку технического состояния и защищенности дорожных переходов:

- оценка защищённости защитного кожуха на переходах через автомобильные и железные дороги;

- контроль наличия электрического контакта газопровода с защитным кожухом на переходах через автомобильные и железные дороги, исследования по определению местоположения контакта кожух-труба.

9. Оценку коррозионной агрессивности грунтов:

- измерение удельного сопротивления грунтов по всей протяженности участка газопровода с шагом не более 100м.;

- измерение кислотности грунтов на коррозионно-опасных участках и в шурфах.

10. Оценку состояния изоляционного покрытия и коррозионного

состояния трубопровода контрольным шурфованием:

Заказчик в присутствии Исполнителя производит шурфовку обследуемого объекта, в каждом шурфе выполняется:

- оценка состояния защитного покрытия;

- оценка состояния поверхности металла труб;

- оценка факторов, способствующих протеканию процессов коррозии,

на каждый шурф оформляется двухсторонний акт.

Количество и протяженность шурфов определяется Исполнителем, исходя из анализа комплекса электрометрических параметров, и может корректироваться в процессе выполнения работ по шурфовке  объекта.

Ориентировочное количество контрольных шурфований должно составлять не менее 1 шурфа на 15-20 км обследуемого газопровода. Для оценки коррозионного состояния объекта производится не менее З-х вскрытий протяженными шурфами - до полного вскрытия дефекта изоляции с примыкающими отслоениями, вскрытия контакта грунтов и т.п.;

11.	Составление технического отчета о проведенном обследовании.
Технический отчет должен включать:

- предварительно    собранную    информацию по    форме,    разработанной    ОАО  «Оргэнергогаз»;

- результаты камеральной обработки данных, полученных в процессе полевых работ;

- выводы   о   состоянии      противокоррозионной   защиты   и   коррозионном   состоянии газопровода;

- рекомендации  и  мероприятия  по  обеспечению   100%  защищённости  газопроводов средствами   ЭХЗ,   совершенствованию   противокоррозионной   защиты   газопровода, дефектные ведомости  (установленного  образца) на ремонт защитных покрытий с указанием очередности ремонта и средств ЭХЗ;

- трассовку обследованного участка газопровода;

- коррозионную карту обследованного участка с указанием зон ВКО и ПКО;

- предоставлять отчет об электрометрических измерениях в формате обеспечивающем автоматическое сопоставление с данными ВТД;

- протоколы, акты   поэтапной отчетности Исполнителя о предварительных результатах полевых электрометрических работ;

- акты шурфовочных работ;

- приложения (по мере необходимости дополнения основного содержания отчёта).

Начальник отдела по диагностике

оборудования компрессорных станций                                             А.В. Борщевский