Приложение №2 к договору №_______________от___.___._________г.

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель начальника Управления по диагностическому обследованию объектов ЕСГ _____________А.В. Шипилов «____»______________20___г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на выполнение работ по диагностическому обследованию оборудования и трубопроводов КС.

Настоящее техническое задание разработано на основе технических заданий по диагностике оборудования КС, утвержденных С.В. Алимовым - Первым заместителем начальника Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром»:

-«Техническое задание на проведение работ по диагностическому виброобследованию технологических трубопроводов КС»;

-«Техническое задание на проведение работ по восстановлению исполнительной документации технологических трубопроводов»;

-«Техническое задание на проведение работ по диагностическому обследованию аппаратов воздушного охлаждения газа»;

-«Техническое задание на проведение работ по техническому диагностированию сосудов, работающих под давлением»;

-«Техническое задание на проведение работ по диагностическому обследованию быстросъемных затворов»;

-«Техническое задание на проведение работ по диагностическому обследованию корпусов ЦБН с целью продления ресурса»;

-«Техническое задание на проведение работ по измерению напряженно-деформированного состояния трубопроводной обвязки КС»;

-«Техническое задание на проведение работ по базовому техническому диагностированию трубопроводной обвязки компрессорной станции»;

-«Техническое задание на проведение работ по базовому техническому диагностированию трубопроводной обвязки пылеуловителей и фильтр-сепараторов»;

-«Техническое задание на проведение работ по базовому техническому диагностированию надземной трубопроводной обвязки газоперекачивающего агрегата»;

-«Техническое задание на проведение работ по параметрическому обследованию технического состояния газоперекачивающего агрегата»;

-«Техническое задание на проведение работ по виброобследованию газоперекачивающего агрегата»;

-«Техническое задание на проведение работ по обследованию технического состояния и определение дополнительного ресурса газотурбинной установки»;

-«Техническое задание на проведение работ по базовому техническому диагностированию трубопроводной обвязки аппаратов воздушного охлаждения газа»;

-«Техническое задание на проведение работ по диагностическому обследованию подземных технологических трубопроводов»;

-«Техническое задание на проведение работ по диагностическому обследованию трубопроводной обвязки пылеуловителей и фильтров-сепараторов»;

-«Техническое задание на проведение работ по диагностическому обследованию трубопроводной обвязки газоперекачивающего агрегата»;

-«Техническое задание на проведение работ по диагностическому обследованию трубопроводной обвязки аппаратов воздушного охлаждения газа»;

-«Техническое задание на проведение работ по диагностическому обследованию грузоподъемных механизмов и подкрановых путей»;

-«Техническое задание на проведение работ по диагностическому обследованию зданий, сооружений, укрытий и выхлопных труб ГПА»;

-«Техническое задание на проведение работ по режимно-технологической наладке подогревателя газа»;

-«Техническое задание на проведение работ по диагностическому обследованию технологических трубопроводов с целью обнаружения КРН»;

-«Техническое задание на проведение работ по диагностическому обследованию тройников и тройниковых соединений».

Проведение работ по диагностическому виброобследованию

технологических трубопроводов КС.

- Цель работ

Оценка вибросостояния ТПО при приемочных (приемосдаточных) испытаниях новых и реконструированных КЦ;

Оценка и выявление условий и причин возникновения повышенной вибрации трубопроводов при эксплуатации;

Оценка вибрационного состояния ТПО и динамических характеристик элементов или участков трубопроводной системы при эксплуатационных испытаниях новой техники;

Анализ причин возникновения дефектов трубопроводов.

- Термины, определения и сокращения

Диагностическое обследование: совокупность организационно – технических мероприятий, предусмотренных соответствующей нормативной документацией;

Диагностическая организация: юридическое лицо любой правовой формы, выполняющее диагностические обследования на основании законодательства Российской Федерации, нормативной документации, разрешительных документов государственных органов (Росстандарт, Ростехнадзор, и.т.п.)

Заказчик: заказчиком диагностических обследований объектов ОАО «Газпром» является  ООО «Газпром центрремонт» в соответствии с «Регламентом организации диагностического обследования объектов ОАО «Газпром», утвержденного приказом ОАО «Газпром от 18.02.2011 № 30.

Подрядчик (подрядная организация): - организация, выполняющая работы по диагностическому обслуживанию Объектов по договору подряда.

Диагностическое виброобследование (расширенное виброобследование): комплекс измерений вибрации, пульсации давления газа, технологических параметров, выполняемых с целью определения причин повышенной вибрации технологических трубопроводов и оборудования или получения динамических характеристик участков трубопроводной системы и оборудования.

Трубопроводы технологические основного назначения: трубопроводы, предназначенные для транспортировки газа в пределах промплощадки объекта (компрессорная станция, станция охлаждения газа, газоизмерительная станция, газораспределительная станция) для выполнения основных технологических процессов (очистки, компримирования, охлаждения, измерения редуцирования и т.д.).

АВО – аппарат воздушного охлаждения;

ВЧ – высокочастотный;

ГПА – газоперекачивающий агрегат;

ДВО – диагностическое виброобследование;

ДКС – дожимная компрессорная станция;

ЗРА – запорно-регулирующая арматура;

КС – компрессорная станция;

КЦ – компрессорный цех;

НЧ – низкочастотный;

ОК – обратный клапан;

ПУ – пылеуловитель;

ПХГ – подземное хранилище газа;

РК – регулирующий клапан;

СКЗ – среднее квадратическое значение;

СКИД – система опорной конструкции под крановым блоком;

СОГ – станция охлаждения газа;

СПЧ – сменная проточная часть;

СРПД – сосуд, работающий под давлением;

ТПО – трубопроводная обвязка;

ТДУ – турбодетандерная установка;

ЦБН – центробежный нагнетатель;

ФС – фильтр-сепаратор.

- Содержание и объемы работ

  - Диагностическое виброобследование технологических трубопроводов КС должно выполняться в соответствии с требованиями действующей в ОАО «Газпром» нормативной документацией.

  - Основным нормативным документом по диагностическому виброобследованию технологических трубопроводов КС  является  СТО  Газпром    2-2.3-324-2009 «Диагностическое виброобследование технологических трубопроводов компрессорных цехов с центробежными нагнетателями. Нормы оценки и методы проведения работ».

3.3. Нормативные документы, разработанные подрядными организациями, дочерними эксплуатирующими обществами могут применяться для диагностического виброобследования только после согласования с ООО «Газпром центрремонт».

3.4. На основе действующих нормативных документов, документов согласованных к применению с ООО «Газпром центрремонт» (с Управлением по диагностическому обслуживанию объектов ЕСГ) и настоящего Технического задания Подрядчик обязан разработать и согласовать с дочерним эксплуатирующим обществом «Программу диагностического виброобследования технологических трубопроводов КС».

3.5. Объектом диагностического виброобследования является надземные участки трубопроводной обвязки, включая опорные конструкции и ЗРА, дополнительными объектами при проведении ДВО могут быть подземные участки трубопроводов КЦ, корпуса и валы ЦБН, корпуса СРПД и фундаменты опор.

3.5.1. Трубопроводы КЦ в зависимости от источников и условий возбуждения колебаний, а также особенностей конструкции разделяются на следующие пять групп:

- входные и выходные линии ГПА и их надземные коллекторы (группа А);

- рециркуляционные линии ГПА и их надземные коллекторы (группа Б);

- входные и выходные линии ПУ, ФС и секций АВО газа и их надземные коллекторы (группа В);

- свечные, байпасные, дренажные и продувочные трубопроводы (группа Г);

- надземные трубопроводы узлов подключения и замерных узлов, цеховые и межцеховые надземные трубопроводы (группа Д).

3.5.2. Места и направления измерений вибрации.

При проведении ДВО НЧ-вибрация измеряется на следующих деталях и узлах:

- на трубопроводах группы А – краны, крышки люков-лазов (люков хомутовых), ОК, отводы и тройники до крана № 1 и за краном № 2 (по ходу газа) линий ГПА, а также отводы, тройники и концы тупиковых участков надземных коллекторов;

- на трубопроводах группы Б – краны, ОК, РК, отводы линий кранов № 6 и № 3-бис, а также отводы, тройники и концы тупиковых участков надземных коллекторов;

- на трубопроводах группы В – доступные для проведения измерений надземные краны и отводы, трубопроводные обвязки ПУ, ФС и АВО газа в точках, ранее использовавшихся при ДВО;

- на трубопроводах группы Г – доступные для проведения измерений краны, задвижки и отводы, а также основные трубопроводы в местах подключения трубопроводов группы Г;

- на трубопроводах группы Д – доступные для проведения измерений краны, задвижки, отводы и тройники.

При проведении ДВО ВЧ-вибрация измеряется на следующих деталях и узлах:

- на трубопроводах группы А – ближние к кранам отводы за краном № 1 и до крана № 2 линий ГПА, входной и выходной трубопроводы на участках, примыкающих к ЦБН, но не ближе 1,5 м от его фланца (допускается у лобовых опор), тройник подключения рециркуляционного трубопровода к выходному, тройники люков-лазов, корпуса ЗРА при исследовании модификаций ЗРА, входной и выходной трубопроводы на участках между ЦБН и кранами № 1 и 2 в сечениях, расположение которых выбирается в зависимости от решаемой задачи;

- на трубопроводах группы Б (вибрация измеряется только в режиме рециркуляции) –первый по ходу газа отвод в точке проведения толщинометрии и в сечениях на середине участка между ОК и РК  или краном № 6;

- на трубопроводах группы В (измерения проводятся только при относительно высоком уровне акустического шума в зоне обследуемого ПУ или ФС) – выходные трубопроводы ПУ или ФС на расстоянии до крана или отвода не менее 0,5 м по ходу газа;

- на трубопроводах группы Г (измерения проводятся только при относительно высоком уровне акустического шума в зоне обследуемого участка) – трубы за дросселирующими устройствами.

3.6. Порядок проведения диагностического виброобследования.

3.6.1. Этап предварительных работ.

3.6.1.1. Перед проведением приемочных испытаний производится сбор следующих данных:

- количество и тип ГПА КЦ, тип ЦБН, тип (модификация) СПЧ;

- рабочие чертежи технологических трубопроводов цеховой ТПО с указанием диаметра и толщины стенок трубопроводов и расположения опор;

- спецификация ЗРА с указанием масс;

- газодинамические характеристики ЦБН;

- типы ПУ, их номинальные технологические параметры, расходные характеристики, рабочие чертежи ТПО блока ПУ;

- параметры РК;

- диапазон проектных режимов работы КЦ (ГПА, иного оборудования);

- наличие стационарной виброизмерительной аппаратуры на ЦБН (тип, количество каналов, расположение точек измерений, возможность подключения внешней аппаратуры);

- наличие диагностических люков в теплошумоизоляции ТПО;

- наличие и расположение штуцеров для установки датчиков пульсации давления.

3.6.1.2. До проведения ДВО с целью выявления условий и причин возникновения повышенной вибрации трубопроводов в дополнение к перечню информации производится сбор следующих данных о диагностируемых трубопроводных системах:

- условия, при которых наблюдалась повышенная вибрация (вибрация линий работающих или неработающих ГПА, повышенные или обычные агрегатные и цеховые расходы газа, повышенные или пониженные значения входного и выходного давления газа, сезонные условия; количество и станционные номера работавших замерных линий и др.);

- среднегодовые или сезонные режимы работы КЦ (расход, давление и температура газа на входе и выходе);

- результаты ранее проводившихся на объекте контроля виброобследований (точки измерений на ТПО, частоты и значения повышенной вибрации).

3.6.1.3. До проведения ДВО для оценки динамических характеристик элементов или участков трубопроводной системы производится сбор следующих данных:

- общие данные об объекте диагностирования (цель модернизации, особенности, отличия от прототипа; конкретизация выполненной реконструкции);

- общие данные о КЦ, в котором намечено проведение испытаний (число, тип ГПА, режимы работы и т.п.);

- наличие и место расположения прототипа с аналогичными условиями планируемых испытаний (например, КЦ с аналогичными ГПА и ТПО, но немодернизированными СПЧ).

3.6.1.4. До проведения ДВО с целью анализа причин возникновения дефектов трубопроводов производится сбор следующих данных:

- описание дефектного узла и характеристика дефекта;

- условия эксплуатации дефектного узла (общие данные о КЦ и режимах работы, длительность эксплуатации дефектного узла, выполненные ремонтные работы);

- предполагаемые или зафиксированные условия образования дефекта;

- месторасположение узлов, аналогичных дефектному, эксплуатирующихся в аналогичных режимных и климатических условиях;

- месторасположение в тех же эксплуатационных условиях функционально аналогичных узлов, но отличающихся от дефектного по конструкции, исполнению и т.п.;

- основные результаты виброобследований, выполненных на ТПО с дефектным участком и на аналогичных ТПО (расположение точек измерений на ТПО, частоты, величины повышенной вибрации, частоты и величины вибрации на дефектном узле или его аналоге).

3.6.1.5. На этапе предварительных работ должны быть установлены возможные причины повышенной вибрации трубопроводов.

3.6.1.6. На этапе предварительных работ должна быть разработана программа проведения ДВО, определяющая:

- перечень необходимой для проведения ДВО измерительно-анализирующей аппаратуры (сведения о рекомендуемых приборах и оборудовании приведены в приложении Б);

- перечень работ по подготовке точек измерений к ДВО, а объекта – к испытаниям, который направляется владельцу диагностируемого объекта;

- сроки и объемы проведения работ по ДВО.

3.6.1.7. Программа проведения ДВО разрабатывается диагностической организацией, согласовывается, как правило, с начальником производственного отдела по эксплуатации и начальником производственно-диспетчерской службы эксплуатирующей организации (владельца диагностируемого объекта – КС, ДКС и т.д.) и утверждается, как правило, заместителем руководителя (главным инженером) эксплуатирующей организации. Форма программы проведения ДВО приведена в приложении В СТО Газпром 2-2.3-324-2009 «Диагностическое виброобследование технологических трубопроводов компрессорных цехов с центробежными нагнетателями. Нормы оценки и методы проведения работ».

3.6.2. Подготовительные работы на месте проведения ДВО

3.6.2.1. При проведении приемочных испытаний уточняются:

- исходные данные;

- пункты программы проведения ДВО.

3.6.2.2. При проведении ДВО с целью выявления условий и причин возникновения

повышенной вибрации трубопроводов в ходе подготовительных работ на месте проведения обследования должны быть произведены:

- опрос персонала КС (КЦ) для выяснения условий (временных, режимных или сезонных), при которых наблюдалась повышенная вибрация;

- уточнение режимов работы ГПА и КЦ, при которых наблюдалась повышенная вибрация, и диапазонов изменения режимных параметров (давление и температура газа на входе и выходе ЦБН, скорость вращения валов ЦБН, агрегатные и цеховые расходы газа);

- выяснение состава грунтовых пород и степень обводненности территории КЦ с целью определения возможной подвижности в грунте опорных конструкций трубопроводов;

- уточнение исполнительной документации и, при необходимости, восстановление

недостающих чертежей ТПО с указанием диаметров и толщин стенок труб и фасонных изделий, расположения и типов опор ТПО, типов и масс ЗРА и т.п.

3.6.2.3. Для проведения ДВО с целью выявления условий и причин возникновения повышенной вибрации трубопроводов уточнению подлежат следующие участки трубопроводной системы:

- при повышенной вибрации универсальной обвязки ГПА КЦ – обвязка от фланцев ЦБН до коллекторов, включая все технологические линии;

- при повышенной вибрации входных линий неработающих ГПА или выходных линий закрытых ПУ или ФС – участок от выходных фланцев ПУ или ФС до входных фланцев ЦБН, включая коллектор с межцеховыми и внутрицеховыми межколлекторными перемычками;

- при повышенной вибрации выходных линий неработающих ГПА или входных линий закрытых секций АВО газа – участок от выходных фланцев ЦБН до входных коллекторов секций АВО газа, участок от выходных коллекторов секций АВО газа до узла подключения;

- при повышенной вибрации закрытых рециркуляционных линий в условиях работы одного или нескольких ГПА цеха на «кольцо» – участок от тройников подключения рециркуляционных линий к выходным линиям ЦБН до тройника подключения рециркуляционного коллектора к входному шлейфу;

- при повышенной вибрации обвязки ЦБН в условиях работы ГПА (в «трассу», на «кольцо») – обвязка ЦБН от их фланцев до коллекторов;

- при повышенной вибрации на узле подключения – участок от магистрального газопровода до коллектора блока АВО газа или блока ПУ;

- при повышенной вибрации на линиях замерных узлов – замерные линии, включая входной и выходной коллекторы.

3.6.2.4. Недостающие данные восполняются измерениями на объекте виброобследования. Погрешность измерений длин участков трубопроводов и расстояний между врезками трубопроводов в коллекторы не должна превышать 30 мм. Длина, диаметр и толщина стенок наиболее ответственных участков трубопроводов должны быть измерены непосредственно на объекте.

3.6.2.5. При проведении ДВО с целью оценки динамических характеристик элементов или участков трубопроводной системы при эксплуатационных испытаниях новой техники или при анализе причин возникновения дефектов трубопроводов  в ходе подготовительных работ на месте проведения ДВО:

- при повышенной ВЧ-вибрации входных или выходных линий ЦБН выясняются конструктивные параметры нагнетателя – число ступеней, число лопаток рабочего колеса (всего; коротких и длинных), тип входных и выходных диффузоров СПЧ (лопаточный, безлопаточный), для лопаточных диффузоров – число лопаток и конфигурация входного и выходногонаправляющих аппаратов ЦБН;

- выполняется визуальный контроль объекта диагностирования, оценивается состояние опор трубопроводов и точек измерений (включая возможные точки на ЦБН);

- уточняется перечень возможных причин возникновения вибрации, выполняются, при необходимости, предварительные расчеты.

3.6.2.6. На основе программы проведения ДВО разрабатывается программа испытаний, содержащая уточненные значения режимных параметров их проведения, полученные по результатам выполнения подготовительных работ.

3.6.2.7. В программе испытаний должны быть указаны:

- точки измерения вибрации и пульсации давления газа на штатных штуцерах;

- дополнительные точки измерения пульсации давления газа (при необходимости), требующие приварки штуцеров;

- режимы работы КЦ с указанием номеров работающих ГПА;

- вид работы ГПА – «трасса» или «кольцо»;

- диапазон и шаг изменения параметров работы ГПА (частота вращения вала ЦБН, степень открытия РК и т.п.), корректируемые в процессе испытаний;

- требуемое время работы КЦ на каждом из режимов;

- время, необходимое на подготовку измерительного комплекса.

3.6.2.8. Программа испытаний разрабатывается диагностической организацией, согласовывается, как правило, начальником КС (ДКС и т.д.), начальником производственного отдела по эксплуатации, начальником производственно-диспетчерской службы и утверждается, как правило, заместителем руководителя (главным инженером) эксплуатирующей организации.

3.6.2.9. Подготовка и обустройство точек измерений выполняется персоналом КС (КЦ) эксплуатирующей организации под контролем уполномоченного должностного лица диагностирующей организации (далее – руководитель диагностических работ).

3.6.2.10. Работникам КЦ, непосредственно принимающим участие в испытаниях, должны быть в краткой форме изложены возможные механизмы возбуждения рассматриваемой вибрации на диагностируемом объекте и объяснены особенности проведения измерений и изменений режимных параметров.

3.6.3. Этап проведения ДВО

3.6.3.1. Непосредственное разрешение на проведение работ, связанных с изменением режимов работы ГПА (КЦ), дает, как правило, диспетчерская служба линейного производственного управления магистральных газопроводов эксплуатирующей организации.

3.6.3.2. Для оперативного проведения измерений и изменения режимов работы КЦ, а также недопущения опасных уровней вибрации элементов трубопроводной системы во время испытаний должна быть обеспечена постоянная связь между специалистом, выполняющим измерения, руководителем диагностических работ и инженером-оператором КЦ.

3.6.3.3. Непосредственное руководство проведением испытаний осуществляют:

- руководитель диагностических работ – при испытаниях без изменения режима работы ГПА (КЦ);

- начальник КЦ (или замещающее его должностное лицо) эксплуатирующей организации – при испытаниях с изменением режима работы ГПА (КЦ) после согласования каждого шага изменений и времени их начала с руководителем диагностических работ.

3.6.3.4. Регистрация измеряемых динамических величин и режимных параметров выполняется при установившихся режимных параметрах. Шаг изменения параметра должен как минимум в два раза превышать естественный размах колебаний изменяемого параметра при установившемся режиме. Шаг изменения режима может быть установлен заранее равномерным или переменным, а также устанавливаться и изменяться в процессе проведения диагностических обследований по результатам экспресс-анализа выполненных измерений.

3.6.3.5. Регистрация вибрации и пульсации давления газа должна выполняться в синхронном многоканальном режиме. При недостатке каналов для синхронной записи во всех точках измерений запись сигналов от них может выполняться по группам с сохранением единой реперной точки для привязки по фазе всех записей одного режима. Эти записи могут сопровождаться одноканальной регистрацией колебаний в отдельных точках.

3.6.3.6. Длительность каждой записи вибрации и пульсации давления газа на установившихся режимах должна быть не менее 3 мин. Регистрацию можно начинать не менее чем через 5 мин после установления измеряемого режима.

3.6.3.7. Измерения должны сопровождаться постоянным контролем пульсации давления газа или вибрации для оценки динамических процессов и недопущения опасной вибрации.

3.6.3.8. При регистрации собственных колебаний участков трубопроводов в одной записи должно быть не менее шести ударных воздействий с периодичностью не менее 10 с. До начала регистрации выполняются пробные ударные воздействия для установки чувствительности измерительных каналов.

3.6.3.9. Режимные параметры регистрируются по показаниям штатной аппаратуры системы автоматического управления ГПА или автоматизированной системы управления ТПО КЦ. Частота вращения вала ЦБН может корректироваться по частоте Fн спектрограмм вибрации или пульсации давления газа.

3.6.3.10. Регистрация установившихся режимных параметров должна выполняться в середине временного отрезка измерения динамических величин. В случае существенного изменения режимного параметра (параметров) в процессе измерения динамических величин регистрируются максимальное и минимальное значения параметра с указанием точного времени регистрации (например, это относится к изменению температуры газа при исследовании рециркуляционных режимов).

3.6.3.11. Регистрация переменных режимных параметров должна также выполняться по штатной системе автоматического управления и регулирования ГПА. При этом регистратор динамических колебаний должен быть синхронизирован (по отсчету времени) с автоматической системой регистрации режимных параметров.

3.6.4. Экспресс-анализ результатов испытаний

3.6.4.1. Программа дальнейших испытаний в ходе их проведения может быть скорректирована по результатам экспресс-анализа.

3.6.4.2. По завершении полного цикла испытаний на основании итогов экспресс-анализа полученных результатов составляется предварительное техническое заключение.

3.6.4.3. Предварительное техническое заключение должно содержать:

- краткое описание диагностируемого объекта;

- цели проведения ДВО;

- время проведения испытаний;

- краткое описание измерительной аппаратуры, точек измерений и режимов испытаний;

- основные результаты измерений;

- оценку вибросостояния объекта ДВО;

- информацию, по какому из частотных диапазонов измерения получена наихудшая оценка (в случае равенства оценок по НЧ- и ВЧ-вибрации указывается оценка без ссылок на частотный диапазон);

- предполагаемые причины повышенной вибрации трубопровода, если ДВО проводилось с целью выявления условий и причин возникновения повышенной вибрации.

При установлении предполагаемых причин повышенной вибрации трубопроводов рекомендуется использовать в качестве справочного материала характерные спектрограммы, приведенные в приложении Г, и диагностические признаки дефектов, приведенные в приложении Д СТО Газпром 2-2.3-324-2009 «Диагностическое виброобследование технологических трубопроводов компрессорных цехов с центробежными нагнетателями. Нормы оценки и методы проведения работ»;

- оценку модернизации или реконструкции элементов трубопроводной системы, если ДВО проводилось с целью оценки динамических характеристик элементов или участков трубопроводной системы;

- оценку влияния динамических процессов на исследуемый дефект, если ДВО проводилось в ходе анализа причин возникновения дефектов трубопроводов;

- предварительные рекомендации, в том числе по ограничению режима.

3.6.4.4 Предварительное техническое заключение подписывается, как правило, специалистами, проводившими испытания, руководителем диагностических работ, начальником КЦ и утверждается, как правило, начальником (главным инженером) КС. Предварительное техническое заключение исполняется в трех экземплярах, один из которых остается на КС, один направляется в адрес руководителя эксплуатирующей организации и один – в диагностическую организацию.

3.6.5. Заключительный этап диагностических работ. Оформление отчетной документации.

3.6.5.1. На заключительном этапе работ диагностической организацией:

- проводится полный анализ результатов измерений, полученных в ходе выполнения программы испытаний;

- выполняются необходимые газодинамические расчеты и расчеты механических колебаний системы трубопроводов;

- при анализе причин возникновения дефектов рассматриваются результаты диагностических обследований дефектных узлов другими (не вибрационными) методами;

- при необходимости заказываются дополнительные технические материалы и назначаются дополнительные работы;

- разрабатываются рекомендации, направленные на обеспечение допустимых уровней вибрации трубопроводов во всем диапазоне режимов работы ГПА (КЦ). Если ДВО проводилось для оценки динамических характеристик элементов или участков трубопроводной системы, то оценивается вибросостояние трубопроводов только для рабочих режимов ГПА (КЦ). Если ДВО проводилось в ходе анализа причин возникновения дефектов трубопроводов, то оценивается влияние динамических параметров на условия возникновения и развития дефекта;

- разрабатываются меры по обеспечению допустимых уровней вибрации трубопроводов во всем рабочем диапазоне изменений режимных параметров ГПА (КЦ). При реконструкции ТПО или опор разрабатываются эскизы конструкторских решений, предлагающих способы гашения вибрации и пути их реализации;

- разрабатываются рекомендации по ограничению режимов работы ГПА (КЦ) до значений, при которых обеспечиваются допустимые уровни вибрации (до внедрения соответствующих решений).

3.6.5.2. По результатам выполненных работ оформляется отчет, который должен содержать:

- формулировку цели проведения ДВО;

- описание диагностируемого объекта (КС, КЦ, количество и тип ГПА, тип ЦБН, особенности ТПО и др.);

- краткое описание исследованного процесса;

- перечень измерительно-анализирующей аппаратуры;

- нормы динамических параметров, использованные для оценки вибросостояния диагностируемого объекта;

- схемы расположения точек измерений;

- режимы испытаний (таблицы режимных параметров), согласованные с перечнем режимов регистрации колебаний;

- результаты измерений колебаний (таблицы, спектрограммы, временные реализации и т.п.);

- анализ результатов измерений с учетом изменений режимных параметров;

- результаты и анализ расчетов.

3.6.5.3. Приводимые в отчете выводы должны содержать:

- оценку вибросостояния обследованной трубопроводной системы и каждой входящей в нее ТПО или линии с указанием максимальных значений вибрации и точек, где эти значения были зафиксированы;

- указание причин повышенной вибрации, если ДВО проводилось для выявления условий и причин возникновения повышенной вибрации трубопроводов;

- оценку степени эффективности проведенной модернизации или реконструкции, если ДВО проводилось для оценки динамических характеристик элементов или участков трубопроводной системы;

- оценку влияния динамических процессов на исследуемый дефект, если ДВО проводилось в ходе анализа причин возникновения дефектов трубопровода.

3.6.5.4. Приводимые в отчете рекомендации (обязательные, если ДВО проводилось для выявления условий и причин возникновения повышенной вибрации трубопроводов) должны содержать:

- ограничения на режимы работы ГПА (КЦ), рекомендуемые к введению до внедрения мер по нормализации вибрации;

- меры, обеспечивающие допустимые уровни вибрации (при реконструкции трубопроводной обвязки или опор – эскизы реконструируемых объектов с указанием эффективности каждого из эскизных решений).

3.6.5.5. Отчет разрабатывается и подписывается специалистами диагностической организации, проводившей ДВО, руководителем диагностических работ и утверждается, как правило, руководителем (заместителем руководителя) диагностической организации.

3.6.5.8. После получения эксплуатирующей организацией материалов итогового отчета предварительное техническое заключение утрачивает свое действие (аннулируется).

3.7. Диагностическая организация предоставляет эксплуатирующей организации и Заказчику данные об отклонениях и дефектах, выявленных в результате обследований, по форме приведенной в приложении 1.

3.8. Подрядчик обязан выполнить указанный в техническом задании перечень диагностических обследований.

3.9. Формирование диагностических бригад оформляется приказом о создании экспертной группы или распоряжением о формировании диагностической бригады.

3.10. Выезд диагностической бригады согласовывается в оперативном порядке и сопровождается письмом о направлении бригады.

3.11. По согласованию с эксплуатирующими организациями и ООО «Газпром центрремонт» содержание и объемы работ могут быть уточнены с учетом особенности выполнения работ в различных газотранспортных предприятиях или изменениями в нормативной документации.

4. Требования к подрядной организации

4.1. Работы по диагностическому виброобследованию проводятся специализированными организациями, которые соответствуют требованиям СТО Газпром 2-2.3-324-2009 «Диагностическое виброобследование технологических трубопроводов компрессорных цехов с центробежными нагнетателями. Нормы оценки и методы проведения работ». Для выполнения диагностических обследований Подрядчик обязан:

4.1.1. Иметь материально-техническое оснащение, необходимое для проведения указанных работ по диагностическому виброобследованию технологических трубопроводов, что должно подтверждаться соответствующими документами.

4.1.2. Применять оборудование, материалы и технологии,  разрешенные к использованию в ОАО «Газпром» в соответствии с требованиями СТО Газпром 2-3.5-046-2006 «Порядок экспертизы технических условий на оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов транспорта газа  ОАО «Газпром»;

4.1.3. Поверенные средства измерений, которые предполагается использовать для диагностирования, и предъявлять свидетельства о поверке по первому требованию Заказчика, эксплуатирующей организации, надзорных органов ОАО «Газпром» и Российской Федерации.

4.1.4. Использовать нормативную документацию, по проведению диагностического виброобследования технологических трубопроводов. Подрядчик может использовать нормативные документы, собственной разработки, только после согласования с Заказчиком – ООО «Газпром центрремонт».

4.1.5. Применять специальное лицензированное программное обеспечение для выполнения расчетов на прочность.

4.1.6. Иметь собственный автотранспорт для доставки специалистов и оборудования на объекты.

4.1.7. Иметь собственную аттестованную лабораторию по неразрушающим методам контроля или заключить договор с  организацией, имеющей в своем составе аттестованную лабораторию.

4.2. Персонал Подрядчика должен быть обучен и аттестован на выполнение диагностических работ. Иметь соответствующие документы, подтверждающие обучение и аттестацию.

4.3. Подрядчик несет ответственность за достоверность представляемых данных по результатам диагностических обследований.

5.	Техника безопасности при проведении работ

5.1. При проведении работ по диагностическому виброобследованию Подрядчик обязан:

-обеспечить организацию прибытия персонала при наличии письменного распоряжения на проведение работ;

-обеспечить прохождение всех видов инструктажей по технике безопасности и пожарной безопасности и выполнение мероприятий по безопасной организации работ;

-получить «Акт-допуск сторонних организаций для производства работ на территории объектов» в эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» и обеспечить выполнение и соблюдение его требований;

-производить работы только при наличии письменного разрешения на работу в охранной зоне магистральных газопроводов;

-при выполнении работ на объектах эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» руководствоваться правилами безопасности, утвержденными федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (в соответствии с номенклатурой опасных производственных объектов);

-выполнять требования инструкций охране труда и технике безопасности эксплуатирующей организации;

-при выполнении работ пользоваться средствами индивидуальной защиты и спецодеждой;

-обеспечить проведение работ только в дневное время;

-немедленно прекратить работы:

- при появлении признаков отравления, ухудшения собственного самочувствия или обнаружения недомогания участников работ;

- при указании представителя работников эксплуатирующей организации, в других случаях, предусмотренных инструкцией или нарядом-допуском эксплуатирующей организации.

5.2. Требования промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды при выполнении работ по диагностическому виброобследованию технологических трубопроводов устанавливаются в соответствии с нормативной документацией.

6. Нормативная документация

Работы по диагностическому виброобследованию технологических трубопроводов выполняются в соответствии с:

- СТО Газпром 2-2.3-324-2009 «Диагностическое виброобследование технологических трубопроводов компрессорных цехов с центробежными нагнетателями. Нормы оценки и методы проведения работ»;

-СТО Газпром 2-3.5-032-2005 «Положение по организации и проведению контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и обеспечением работоспособности объектов Единой системы газоснабжения ОАО «Газпром»»;

-Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

-ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

-ПБ 08-624-03 «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

-ПБ 03-585-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»;

-РД 03-298-99 «Положение о порядке утверждения заключений экспертизы промышленной безопасности»;

-РД 03-19-2007 «Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»;

-ПБ 03-246-98 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»;

-ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля»;

-ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля»;

-СТО Газпром 2-3.5-046-2006 «Порядок экспертизы технических условий на оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов ОАО «Газпром»;

- ГОСТ 24346-80 (СТ СЭВ 1926-79) Вибрация. Термины и определения;

- ГОСТ ИСО 5348-2002 Вибрация и удар. Механическое крепление акселерометров;

- ГОСТ Р ИСО 7919-1-99 Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на вращающихся валах. Общие требования;

- СТО Газпром 2-3.5-046-2006 Порядок экспертизы технических условий на оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов транспорта газа ОАО «Газпром»;

- СТО Газпром 2-3.5-051-2006 Нормы технологического проектирования магистральных газопроводов;

- СТО Газпром 2-2.3-328-2008 Оценка технического состояния и срока безопасной эксплуатации технологических трубопроводов компрессорных станций.

Проведение работ по восстановлению исполнительной документации технологических трубопроводов.

- Цель работ

Восстановление исполнительной документации на технологические трубопроводы компрессорных станций, дожимных компрессорных станций и компрессорных станций подземных хранилищ газа, необходимой для диагностирования их технического состояния и экспертизы промышленной безопасности

- Термины, определения и сокращения

Диагностическое обследование: совокупность организационно – технических мероприятий, предусмотренных соответствующей нормативной документацией;

Диагностическая организация: юридическое лицо любой правовой формы, выполняющее диагностические обследования на основании законодательства Российской Федерации, нормативной документации, разрешительных документов государственных органов (Росстандарт, Ростехнадзор, и.т.п.)

Заказчик: заказчиком диагностических обследований объектов ОАО «Газпром» является  ООО «Газпром центрремонт» в соответствии с «Регламентом организации диагностического обследования объектов ОАО «Газпром», утвержденного приказом ОАО «Газпром от 18.02.2011 № 30.

Подрядчик (подрядная организация): организация, выполняющая работы по диагностическому обслуживанию Объектов по договору подряда.

Заключение экспертизы промышленной безопасности: документ, содержащий обоснованные выводы о соответствии или несоответствии объекта экспертизы требованиям промышленной безопасности.

АХСМ – анализ (определение) химического состава материала;

ГПА – газоперекачивающий агрегат;

ГРС – газораспределительная станция;

ДКС – дожимная компрессорная станция;

КС – компрессорная станция;

ПХГ – подземное хранилище газа;

ТМ – твердометрия;

ТУ – технические условия;

УЗТ – ультразвуковая толщинометрия;

ЭПБ – экспертиза промышленной безопасности.

- Содержание и объемы работ

  - Восстановление исполнительной документации на технологические трубопроводы компрессорных станций, дожимных компрессорных станций и компрессорных станций подземных хранилищ газа должно выполняться в соответствии с требованиями действующей в ОАО «Газпром» нормативной документацией.

3.2. Основным нормативным документом по восстановлению исполнительной документации на технологические трубопроводы является СТО Газпром 2-2.3-244-2008 «Инструкция по восстановлению исполнительной документации».

3.3. Нормативные документы, разработанные подрядными организациями, дочерними эксплуатирующими обществами могут применяться для восстановления исполнительной документации только после согласования с ООО «Газпром центрремонт».

3.4. Состав и порядок производства работ.

3.4.1. Восстановлению подлежит следующая исполнительная документация, необходимая для диагностирования технического состояния и ЭПБ технологических трубопроводов КС, ДКС и КС ПХГ:

- перечень технологических трубопроводов;

- паспорта технологических трубопроводов и эксплуатационные документы;

- схемы технологических трубопроводов с указанием условного прохода (диаметра), исходной и отбраковочной толщины стенки труб и деталей трубопроводов, мест установки арматуры, фланцев, заглушек, кожухов и других деталей трубопроводов, мест расположения спускных, продувочных и дренажных устройств, сварных стыков, контрольных засверловок (при наличии) и их нумерации.

3.4.2. Источниками данных при восстановлении исполнительной документации являются:

- проектная документация;

- результаты диагностических обследований технологических трубопроводов;

- фрагменты исполнительной документации (при наличии), разработанные в соответствии с нормативными документами, действовавшими на период сдачи объекта ОАО «Газпром» в эксплуатацию..

3.4.3. Работы по восстановлению исполнительной документации проводятся в четыре этапа:

- составление перечня технологических трубопроводов;

- составление паспортов технологических трубопроводов;

- составление общей схемы технологических трубопроводов компрессорного цеха/технологической установки;

- проведение выборочной ревизии (освидетельствования) технологических трубопроводов.

3.4.3.1. Составление перечня технологических трубопроводов.

Данный этап работ включает:

- формирование перечня технологических трубопроводов на основе анализа проектной и исполнительной документации;

- оформление, согласование и утверждение перечня технологических трубопроводов (приложение А СТО Газпром 2-2.3-244-2008 «Инструкция по восстановлению исполнительной документации»).

3.4.3.2. Составление паспортов технологических трубопроводов

Данный этап работ включает:

- определение необходимого объема диагностических работ на основе анализа проектной и исполнительной документации;

- визуальный осмотр технологических трубопроводов;

- оформление, согласование и утверждение паспортов технологических трубопроводов (приложение Б, В СТО Газпром 2-2.3-244-2008 «Инструкция по восстановлению исполнительной документации»).

Паспорта оформляются отдельно для каждого трубопровода, указанного в перечне технологических трубопроводов.

3.4.3.3. Составление общей схемы технологических трубопроводов компрессорного цеха/технологической установки.

Данный этап работ включает:

- определение необходимого объема работ на основе анализа проектной и исполнительной документации;

- проведение визуального и измерительного контроля надземных технологических трубопроводов в соответствии с РД 03-606-03;

- трассировку и пикетирование подземных технологических трубопроводов;

- составление, согласование и утверждение общей схемы технологических трубопроводов компрессорного цеха/технологической установки (приложение Г СТО Газпром 2-2.3-244-2008 «Инструкция по восстановлению исполнительной документации»).

3.4.3.4. Проведение выборочной ревизии (освидетельствования) технологических трубопроводов.

Данный этап работ включает:

- составление технического задания на подготовку объектов к проведению выборочной ревизии (освидетельствованию);

- оборудование мест измерения на технологических трубопроводах согласно техническому заданию;

- проведение УЗТ труб и деталей технологического трубопровода  (приложение Д СТО Газпром 2-2.3-244-2008 «Инструкция по восстановлению исполнительной документации»);

- определение механических характеристик материалов труб и деталей технологического трубопровода (приложение Е СТО Газпром 2-2.3-244-2008 «Инструкция по восстановлению исполнительной документации»);

- АХСМ труб и деталей технологического трубопровода (приложение Ж СТО Газпром 2-2.3-244-2008 «Инструкция по восстановлению исполнительной документации»).

По результатам УЗТ, ТМ и АХСМ оформляются заключения, которые являются приложениями к паспорту технологического трубопровода.

3.4.4. Дочернее общество, эксплуатирующее технологические трубопроводы (далее – эксплуатирующая организация), составляет техническое задание на подготовку технологических трубопроводов к проведению выборочной ревизии (освидетельствования) и выполняет необходимые работы по подготовке объекта к ревизии (освидетельствованию) согласно техническому заданию.

3.5. Оформление результатов работ.

3.5.1. Перечень технологических трубопроводов, паспорта и общая схема технологических трубопроводов компрессорного цеха/технологической установки утверждаются, как правило, главным инженером структурного подразделения эксплуатирующей организации.

3.5.2. Титульный лист паспорта технологического трубопровода подписывается должностным лицом структурного подразделения эксплуатирующей организации, ответственным за безопасную эксплуатацию технологических трубопроводов.

3.5.3. Паспорт технологического трубопровода подписывается всеми членами бригады подрядной организации, выполнявшими работы по паспортизации, с указанием видов исполненных работ, регистрационных номеров и сроков действия их квалификационных документов (удостоверений, сертификатов) на проведение работ.

3.5.4. Организация, проводившая работы по паспортизации, представляет эксплуатирующей организации перечень, паспорта и общую схему технологических трубопроводов в следующих видах:

- на бумажных носителях в печатном виде, при этом схемы распечатываются в формате А0, А1, А2, А3 или А4;

- в электронном виде, при этом таблицы разрабатываются с использованием программного пакета Microsoft Office (версия не ранее 2003 года разработки), а схемы выполняются в формате А0, А1, А2, А3 или А4 с использованием или программного пакета Microsoft Office (версия не ранее 2003 года разработки), или программного продукта AutoCAD (версия не ранее 2004 года разработки).

3.6. Диагностическая организация предоставляет эксплуатирующей организации и Заказчику данные об отклонениях и дефектах, выявленных в результате обследований, по форме приведенной в приложении 1.

3.7. Подрядчик обязан выполнить указанный в техническом задании перечень диагностических обследований.

3.8. Формирование диагностических бригад оформляется приказом о создании экспертной группы или распоряжением о формировании диагностической бригады.

3.9. Выезд диагностической бригады согласовывается в оперативном порядке и сопровождается письмом о направлении бригады.

4. Требования к подрядной организации

4.1. Работы по восстановлению исполнительной документации проводятся специализированными организациями, которые соответствуют требованиям нормативной документации  ОАО «Газпром». Для выполнения работ Подрядчик обязан:

4.1.1. Иметь материально-техническое оснащение, необходимое для проведения указанных работ, что должно подтверждаться соответствующими документами.

4.1.2. Применять оборудование, материалы и технологии,  разрешенные к использованию в ОАО «Газпром» в соответствии с требованиями СТО Газпром 2-3.5-046-2006 «Порядок экспертизы технических условий на оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов транспорта газа  ОАО «Газпром»;

4.1.3. Поверенные средства измерений, которые предполагается использовать для диагностирования, и предъявлять свидетельства о поверке по первому требованию Заказчика, эксплуатирующей организации, надзорных органов ОАО «Газпром» и Российской Федерации.

4.1.4. Использовать нормативную документацию, по проведению работ действующую в ОАО «Газпром».

4.1.5. Применять специальное лицензированное программное обеспечение для выполнения расчетов на прочность.

4.1.6. Иметь собственный автотранспорт для доставки специалистов и оборудования на объекты.

4.1.7. Иметь собственную аттестованную лабораторию по неразрушающим методам контроля или заключить договор с  организацией, имеющей в своем составе аттестованную лабораторию.

4.2. Персонал Подрядчика должен быть обучен и аттестован на выполнение диагностических работ. Иметь соответствующие документы, подтверждающие обучение и аттестацию.

4.3. Подрядчик несет ответственность за достоверность представляемых данных по результатам диагностических обследований.

5.	Техника безопасности при проведении работ

5.1. При проведении работ «Подрядчик» обязан:

-обеспечить организацию прибытия персонала при наличии письменного распоряжения на проведение работ;

-обеспечить прохождение всех видов инструктажей по технике безопасности и пожарной безопасности и выполнение мероприятий по безопасной организации работ;

-получить «Акт-допуск сторонних организаций для производства работ на территории объектов» в эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» и обеспечить выполнение и соблюдение его требований;

-производить работы только при наличии письменного разрешения на работу в охранной зоне магистральных газопроводов;

-при выполнении работ на объектах эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» руководствоваться правилами безопасности, утвержденными федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (в соответствии с номенклатурой опасных производственных объектов);

-выполнять требования инструкций охране труда и технике безопасности эксплуатирующей организации;

-при выполнении работ пользоваться средствами индивидуальной защиты и спецодеждой;

-обеспечить проведение работ только в дневное время;

-немедленно прекратить работы:

- при появлении признаков отравления, ухудшения собственного самочувствия или обнаружения недомогания участников работ;

- при указании представителя работников эксплуатирующей организации, в других случаях, предусмотренных инструкцией или нарядом-допуском эксплуатирующей организации.

5.2. Требования промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды при выполнении работ устанавливаются в соответствии с нормативной документацией.

6. Нормативная документация

Работы по восстановлению исполнительной документации выполняются в соответствии с:

- СТО Газпром 2-2.3-244-2008 «Инструкция по восстановлению исполнительной документации»;

-РД 03-484-02 «Положение о порядке продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах. Руководящий документ Ростехнадзора»;

-СТО Газпром 2-3.5-032-2005 «Положение по организации и проведению контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и обеспечением работоспособности объектов Единой системы газоснабжения ОАО «Газпром»»;

-Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

-ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

-ПБ 08-624-03 «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

-РД 03-298-99 «Положение о порядке утверждения заключений экспертизы промышленной безопасности»;

-РД 03-19-2007 «Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору». Утверждено приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. № 37;

-ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля»;

-ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля»;

-СТО Газпром 2-3.5-046-2006 «Порядок экспертизы технических условий на оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов ОАО «Газпром».

Проведение работ по диагностическому обследованию

аппаратов воздушного охлаждения газа.

- Цель работ

Оценка технического состояния аппарата воздушного охлаждения газа,  выявление дефектов, прогнозирование его технического состояния с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации.

2. Термины, определения и сокращения

Диагностическое обследование: совокупность организационно – технических мероприятий, предусмотренных соответствующей нормативной документацией;

Диагностическая организация: юридическое лицо любой правовой формы, выполняющее диагностические обследования на основании законодательства Российской Федерации, нормативной документации, разрешительных документов государственных органов (Росстандарт, Ростехнадзор, и.т.п.)

Заказчик: заказчиком диагностических обследований объектов ОАО «Газпром» является  ООО «Газпром центрремонт» в соответствии с «Регламентом организации диагностического обследования объектов ОАО «Газпром», утвержденного приказом ОАО «Газпром от 18.02.2011 № 30.

Подрядчик (подрядная организация): - организация, выполняющая работы по диагностическому обслуживанию Объектов по договору подряда.

АВО – аппарат воздушного охлаждения;

АЭ – акустическая эмиссия (акустико-эмиссионный);

АЭК – акустико-эмиссионный контроль;

ВИК – визуальный и измерительный контроль;

ЗЭПБ – заключение экспертизы промышленной безопасности;

КИН – коэффициент интенсивности напряжения;

КИП – контрольно-измерительные приборы;

МК – магнитный контроль;

НДС – напряженно-деформируемое состояние;

НК – неразрушающий контроль;

НТД – нормативно-техническая документация;

ПАЭ – преобразователь акустической эмиссии;

ПБ – правила безопасности;

ПВК – контроль проникающими веществами капиллярный;

РД – руководящий документ;

РК – радиационный контроль;

СА – система автоматизации;

СРПД – сосуды, работающие под давлением;

ТО – техническое освидетельствование;

УЗ – ультразвуковой;

УЗТ – ультразвуковая толщинометрия;

УЗК – ультразвуковой контроль;

ЭПБ – экспертиза промышленной безопасности.

3. Содержание и объемы работ

  - Диагностическое обследование аппаратов воздушного охлаждения газа (далее по тексту – диагностическое обследование АВО газа) должно выполняться в соответствии с требованиями действующей в ОАО «Газпром» нормативной документацией.

  - Основным нормативным документом по диагностическому обследованию АВО газа является: Р Газпром 2-2.3-398-2009 «Методика проведения экспертизы промышленной безопасности аппаратов воздушного охлаждения газа на КС, ДКС, КС ПХГ, СОГ ОАО «Газпром»».

3.3. Нормативные документы, разработанные подрядными организациями, дочерними эксплуатирующими обществами могут применяться для диагностического обследования только после согласования с ООО «Газпром центрремонт».

3.4. На основе действующих нормативных документов, документов согласованных к применению с ООО «Газпром центрремонт» (с Управлением по диагностическому обслуживанию объектов ЕСГ) и настоящего Технического задания Подрядчик обязан разработать и согласовать с дочерним эксплуатирующим обществом «Программу диагностического обследования аппаратов воздушного охлаждения газа».

3.5. Объектом диагностического обследования является аппарат воздушного охлаждения газа.

3.6. Диагностическое обследование АВО газа. В диагностическое обследование входят следующие виды работ:

1) анализ технической документации и условий эксплуатации;

2) функциональная диагностика;

3) наружный осмотр, визуальный и измерительный контроль;

4) толщинометрия основных несущих элементов;

5) дефектоскопия сварных швов, околошовной зоны и основного металла;

6) акустико-эмиссионный контроль;

7) определение твердости металла;

8) определение химического состава, металлографические исследования, оценка механических свойств основного металла и сварных соединений;

9) расчеты на прочность;

10) определение срока дальнейшей безопасной эксплуатации.

3.6.1. Анализ технической документации и условий эксплуатации.

3.6.1.1. Анализ технической документации и условий эксплуатации проводится с целью:

- определения соответствия технических характеристик и конструкции объекта диагностирования требованиям проектной и конструкторской документации;

- определения соответствия оборудования его прямому назначению;

- выявления аварий и ремонтов;

- получения данных о проведенных ремонтах (по какой причине и когда проводились, характеристики дефектов, технология ремонта и т.п.);

- получения иной информации, необходимой для диагностического обследования.

3.6.1.2. Подбор и анализ эксплуатационно-технической документации выполняется индивидуально для каждого диагностируемого аппарата. Эксплуатирующая организация предоставляет экспертной организации следующую документацию для анализа:

- данные об эксплуатирующей организации и объекте технического диагностирования;

- конструкторскую, эксплуатационную, ремонтную документацию, паспорта на технические устройства, сборочные чертежи и другую документацию, связанную с эксплуатацией технических устройств, а для импортных аппаратов – сертификаты на материалы, сертификаты соответствия, разрешения на применение;

- предписания местного органа Ростехнадзора;

- акты испытаний, сертификаты, прочностные расчеты и т.п.;

- сведения о состоянии промышленной безопасности (динамика аварий, травматизма);

- договор страхования риска ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- результаты предыдущих освидетельствований, обследований и диагностирований.

3.6.1.3. В случае отсутствия технического паспорта экспертная организация, проводящая ЭПБ АВО газа, должна провести восстановление технического паспорта АВО газа.

3.6.1.4. По результатам анализа технической документации и условий эксплуатации уточняется программа диагностирования.

3.6.2. Функциональная диагностика.

3.6.2.1. Цель функциональной диагностики – получение информации о состоянии обследуемого АВО газа непосредственно в условиях эксплуатации (отклонения от норм по давлению, температуре, составу рабочих сред и т.п.). Данная информация должна отслеживаться и фиксироваться специалистами эксплуатирующей организации в течение всего срока службы конкретного аппарата.

3.6.2.2. Проверяется наличие и состояние контрольно-измерительных приборов (КИП), системы автоматизации (СА), блокировок безопасности и предохранительных устройств, установленных на АВО газа. Контрольно-измерительные приборы и предохранительные устройства должны быть поверены и иметь соответствующие клейма и отметки. Поверка должна обеспечиваться метрологической службой предприятия-владельца в установленные нормативные сроки. Документация на эти устройства должна соответствовать требованиям технической документации.

3.6.2.3. Если выявлено отсутствие необходимых КИП, СА, блокировок безопасности, несоответствие КИП и блокировок безопасности измеряемым параметрам или проектной документации, то решение о дальнейшей эксплуатации АВО газа принимается организацией, проводящей ЭПБ, или организацией – разработчиком проектной документации. Организация, проводящая ЭПБ, выдает заключение о возможности дальнейшей эксплуатации только после устранения выявленных нарушений.

3.6.3. Подготовительные работы.

3.6.3.1. Организация, проводящая ЭПБ, разрабатывает, а эксплуатирующая организация – владелец АВО газа согласовывает программу проведения диагностирования и обеспечивает подготовку аппарата к обследованию (в том числе подготовку поверхности к контролю) и безопасное проведение работ в соответствии с действующими на объекте нормами, правилами и инструкциями.

3.6.3.2. В обязанности эксплуатирующей организации – владельца АВО газа входит выполнение требований и обеспечение исполнителей:

- технической документацией (паспортами обследуемых АВО газа с записями, приложениями о проведенных обследованиях и ремонтах, расчетами на прочность, инструкциями по эксплуатации, другими документами, по запросу руководителя работ);

- помещением (при необходимости) для акустико-эмиссионной аппаратуры

- доступом к местам установки преобразователей АЭ (ПАЭ) на объекте контроля; при необходимости, должен обеспечить подъемные механизмы, установить леса (лестницы), изготовить и установить заглушки, выделить персонал для вспомогательных работ, включая вырезку окон в теплоизоляции и зачистку поверхности в местах установки ПАЭ;

- окончание всех ремонтных рабочих на период АЭ-контроля на контролируемом объекте, прекращение работ на близкорасположенных объектах и т.д.;

- изменение нагрузки на объект согласно графику нагружения, разработанному исполнителем; заказчик, при необходимости, должен провести профилактические работы на запорно-регулирующей арматуре;

- двусторонней связью между персоналом, выполняющим контроль, и эксплуатационным персоналом, осуществляющим изменение нагрузки;

-соответствующим инструктажем по технике безопасности;

- нарядом-допуском на проведение работ.

Эксплуатирующая организация должна выделить для взаимодействия с исполнителями одного ИТР, ответственного за безопасное проведение работ, и одного рабочего из своего персонала.

3.6.4. Наружный осмотр, визуальный и измерительный контроль (ВИК).

3.6.4.1. Наружный осмотр, визуальный и измерительный контроль осуществляется в соответствии с ГОСТ 23479 и РД 03-606-03 и проводится в объеме, установленном настоящими рекомендациями.

3.6.4.2. При визуальном и измерительном контроле выявляются и оцениваются поверхностные несплошности размером более 0,1 мм (согласно ГОСТ 23479), определяется коррозионное состояние поверхности основного металла и сварных швов, соответствие геометрических размеров элементов АВО требованиям конструкторской и нормативно-технической документации, а также размеров выявленных при визуальном контроле поверхностных дефектов требованиям норм и стандартов.

3.6.4.3. Поверхность перед контролем должна быть очищена от загрязнений и продуктов коррозии, а сварные швы и околошовная зона шириной 50 мм в обе стороны от сварного шва зачищены до металла, шероховатость – Rz40.

3.6.4.4. Наружный осмотр и визуальный контроль основного металла проводятся с целью выявления поверхностных трещин, расслоений, закатов, недопустимых забоин, раковин, механических повреждений, непроваров, свищей, усадочных раковин, подрезов.

3.6.4.5. В случае выявления при визуальном контроле трещин, других плоскостных дефектов данное место следует проконтролировать методами капиллярной, ультразвуковой дефектоскопии, а также АЭ-контролем.

3.6.4.6. При наружном осмотре аппарата необходимо обращать внимание на участки с отсутствием или отслоением защитного покрытия (например, участки теплообменных труб между трубной доской и началом оребрения), а также маслянистые следы пропуска рабочей среды (фланцы, места крепления пробок в камерах), поскольку на этих участках коррозионный процесс развивается наиболее активно.

При осмотре трубных пучков (в доступных местах) следует обращать внимание на искривленные, деформированные трубки и трубки со вздутиями и сквозными трещинами (возможный результат гидроиспытаний).

При осмотре теплообменных секций необходимо обращать внимание:

- на неравномерное по высоте расположение секций АВО;

- прогиб трубного пучка;

- пропуск в вальцовке трубы в трубной доске;

- герметичность (при обнаружении утечек работы по техническому диагностированию прекращаются до устранения последних).

При осмотре фундаментов, опор и металлоконструкций необходимо обращать внимание:

- на деформации опорных конструкций;

- деформацию наклонных стяжек;

- деформацию бетонных оснований.

При наружном осмотре и измерительном контроле основного металла и сварных швов коллекторов, камер, штуцеров недопустимы следующие дефекты:

- трещины всех видов и направлений, расположенные в металле шва, по линии сплавления и в околошовной зоне основного металла, в том числе микротрещины, выявляемые при микроисследовании контрольного образца;

- непровары (несплавления) в сварных швах, расположенные в корне шва, или по сечению сварного соединения (между отдельными валиками и слоями шва или между основным металлом и металлом шва);

- подрезы основного металла, поры, шлаковые и другие включения, размеры которых превышают допустимые значения, указанные в НТД;

- наплывы (натеки);

- незаваренные кратеры и прожоги;

- свищи;

- смещение кромок свыше норм, предусмотренных НТД.

В случае обнаружения дефектов проводится измерение их протяженности и конфигурации.

Результаты контроля должны быть оформлены в двухстороннем акте выполненных работ и Заключении.

3.6.5. Ультразвуковая толщинометрия (УЗТ).

3.6.5.1. Ультразвуковая толщинометрия проводится с целью выявления возможного утонения стенки элементов АВО газа под действием коррозии (эрозии).

3.6.5.2. Ультразвуковая толщинометрия проводится после проведения визуального и измерительного контроля, а также после проведения капиллярной дефектоскопии.

3.6.5.3. Ультразвуковая толщинометрия проводится на внешней поверхности путем прижатия контактной поверхности преобразователя к поверхности контролируемого участка.

3.6.5.4. Максимально допустимое значение параметра шероховатости поверхности со стороны ввода УЗ-луча Rz = 40 мкм. В случае невыполнения указанных требований необходимо провести механическую обработку контролируемого участка. Данные работы выполняет персонал предприятия – эксплуатирующей организации АВО газа.

3.6.5.5. Измерение толщины проводится ультразвуковыми толщиномерами, соответствующими требованиям ГОСТ 28782 и прошедшими обязательную метрологическую аттестацию (поверку).

3.6.5.6. Для измерений толщины используются пьезопреобразователи, соответствующие требованиям ГОСТ 26266.

3.6.5.7. Допускается проведение толщинометрии на аппарате под давлением при условии, что температура среды не превышает температурного предела применения датчиков прибора.

Перед замером толщины следует подготовить поверхность контролируемого участка в местах установки преобразователя, для чего:

а) зачистить контактирующую с преобразователем поверхность изделия от ржавчины, отложений и грубых микронеровностей с помощью шкурки шлифовальной;

б) нанести слой контактной смазки на поверхность контролируемого участка в местах установки пьезопреобразователя.

3.6.5.8. На подготовленную поверхность устанавливают пьезопреобразователь, хорошо притирают его к контактируемой поверхности с целью получения устойчивых показаний прибора.

3.6.5.9. При снятии пьезопреобразователя с поверхности изделия необходимо следить за тем, чтобы на контактной поверхности пьезопреобразователя не оставался толстый слой контактной смазки, который при снятом с изделия пьезопреобразователе может приводить к появлению ложных эхо-сигналов.

3.6.5.10. Количество точек замеров назначается специалистами, проводящими техническое диагностирование, по результатам анализа технической документации и визуального контроля.

3.6.6. Контроль проникающими веществами капиллярный (ПВК)

3.6.6.1. Капиллярный метод проводится согласно требованиям ГОСТ 18442, РД 13-06-2006, позволяет обнаружить дефекты, выходящие на поверхность: трещины, поры, несплавления, межкристаллитную коррозию и другие несплошности. Поверхностные дефекты обнаруживаются по ярко окрашенным следам, которые образуются на проявляющем покрытии (проявителе) в местах расположения несплошностей. Выявление дефектов, имеющих ширину раскрытия более 0,5 мм, капиллярным методом неразрушающего контроля не гарантируется.

3.6.6.2. Контролю капиллярными методами подлежат поверхности изделия, признанные годными по результатам визуального контроля в соответствии с требованиями действующей нормативной документации.

3.6.6.3. При проведении капиллярного контроля применяют дефектоскопические материалы, аппаратуру, контрольные образцы, соответствующие требованиями ГОСТ 18442 (II класс) и прошедшие обязательную метрологическую аттестацию (поверку). Чувствительность контроля (ширина раскрытия) составляет 1–10 мкм.

3.6.6.4. Поверхности сварных соединений, околошовных зон и основного металла в зонах проведения капиллярной дефектоскопии должны быть очищены от лакокрасочных покрытий, пыли, грязи, окалины по всей площади контролируемого участка. Данные работы выполняет персонал предприятия – эксплуатирующей организации. Зачистке необходимо подвергнуть сам сварной шов и околошовную зону шириной не менее 20 мм по обе стороны от шва. Шероховатость подготовленной поверхности должна быть не хуже Rz = 20 мкм по ГОСТ 2789. При зачистке необходимо провести обезжиривание контролируемой поверхности.

3.6.6.5. Методика капиллярного контроля и нормы браковки приведены в ГОСТ 18442, ОСТ 26-5 и РД 13-06-2006.

3.6.7. Ультразвуковой контроль сварных соединений (УЗК)

3.6.7.1. Ультразвуковой контроль сварных швов производится с целью выявления в них внутренних объемных и плоскостных дефектов в виде непроваров, несплавлений, пор, различных неметаллических включений и возможных эксплуатационных трещин, развивающихся из концентраторов этих дефектов, с чувствительностью контроля, определяемой искусственными отражателями.

3.6.7.2. Ультразвуковой контроль сварных соединений и основного металла низколегированных сталей проводится в соответствии с ГОСТ 14782 и СТО 00220256-005.

3.6.7.3. При проведении ультразвукового контроля применяют ультразвуковые дефектоскопы, соответствующие требованиям ГОСТ 23049, пьезопреобразователи, соответствующие требованиям ГОСТ 26266, и стандартные образцы, прошедшие обязательную метрологическую аттестацию (поверку).

3.6.7.4. Максимально допустимое значение параметра шероховатости поверхности со стороны ввода УЗ-луча Rz = 40 мкм. Поверхности сварных соединений в зоне перемещения пьезопреобразователя должны быть освобождены от теплоизоляции (если имеется), околошовная зона должна быть очищена от брызг металла, окалины, ржавчины, краски, грязи, пыли, забоин и неровностей по всей длине контролируемого участка L на ширину S в обе стороны от шва, вычисляемую по формулам:

S ≥2,5 H + 40 мм при H < 70 мм,

S ≥1,3 H + 40 мм при H > 70 мм,

где H – толщина металла околошовной зоны. Шероховатость поверхности должна быть min – Rz = 40 мкм по ГОСТ 2789, при этом поверхность, при необходимости, должна быть подвергнута механической обработке. Для зачистки рекомендуется применять щетки, напильники, шаберы и т.д. Подготовка поверхности к УЗК выполняется эксплуатирующей организацией - владельцем АВО газа.

3.6.7.5. Ультразвуковой контроль проводится эхо-импульсным методом раздельно-совмещенным преобразователем в контактном варианте. В качестве контактной жидкости могут использоваться масло, солидол, литол, ЦИАТИМ.

3.6.7.6. Вблизи места проведения контроля не должны проводиться работы, вызывающие вибрацию и загрязнение абразивной пылью поверхности контролируемого изделия, что обеспечивает персонал эксплуатирующей организации – владельца АВО газа.

3.6.7.7. Яркие источники света (посты электросварки, резки и т.п.), расположенные на расстоянии менее 15 м от места проведения контроля, должны быть ограждены, что обеспечивает персонал эксплуатирующей организации – владельца АВО газа.

3.6.7.8. Участки швов, для которых расшифровка результатов ультразвукового контроля и оценка качества затруднительны, должны быть проверены АЭ-методом.

3.6.7.9. Остальные параметры ультразвукового контроля приведены в СТО 00220256-005.

3.6.8. Проведение испытаний на прочность и герметичность, совмещенных с акустико-эмиссионным (АЭ) контролем

3.6.8.1. АЭ-контроль АВО газа производится с целью выявления в основном металле и сварных швах дефектов, склонных к развитию, и позволяет классифицировать обнаруженные дефекты не по размерам, а по степени опасности.

3.6.8.2. АЭК проводится в соответствии с требованиями ПБ 03-593-03 и МР 1998 , содержащими методику контроля и нормы отбраковки.

3.6.8.3. При проведении АЭК применяют аппаратуру, соответствующую требованиям РД 03-299-99 , преобразователи акустической эмиссии (ПАЭ), соответствующие требованиям РД 03-300-99 , прошедшие обязательную метрологическую аттестацию (поверку).

3.6.8.4. Максимально допустимое значение параметра шероховатости поверхности со стороны установки ПАЭ Rz = 40 мкм. В качестве контактной среды могут использоваться масло, солидол, литол, ЦИАТИМ.

3.6.8.5. Рекомендуемые схемы расстановки ПАЭ и графики нагружения АВО газа приведены в приложении Г «Методика проведения экспертизы промышленной безопасности аппаратов воздушного охлаждения газа на КС, ДКС, КС ПХГ, СОГ ОАО «Газпром»» Р Газпром 2-2.3-398-2009.

3.6.8.6. При возникновении сомнения в достоверности результатов контроля необходимо проводить сравнение результатов НК с результатами АЭК. Дальнейшее диагностирование следует проводить в зависимости от результатов АЭК. Окончательное решение о допуске АВО газа в эксплуатацию или ремонте обнаруженных дефектов принимают по результатам проведенного АЭК.

Если по результатам АЭК выявлены зоны с активными источниками сигналов, свидетельствующими о возможном наличии дефектов, необходимо выполнить дополнительный контроль металла в таких зонах другими методами.

В этом случае необходимо произвести более обширное удаление теплоизоляционного покрытия в окрестности обнаруженных зон и провести, в первую очередь, визуальный контроль, затем ультразвуковую и/или цветную, магнитопорошковую дефектоскопию в зависимости от конкретной зоны (сварной шов, изменение кривизны поверхности, другие зоны или повреждения и дефекты).

3.6.8.7. Метод АЭК может быть использован для решения вопроса возможности и оценки срока дальнейшей эксплуатации АВО газа. Оценка производится с использованием специально разработанных методик, согласованных в установленном порядке. В общем виде эти вопросы рассмотрены в  РД 03-421-01.

3.6.8.8. В случае обнаружения активных источников акустической эмиссии необходимо определить их местонахождение (провести локацию), для чего может понадобиться проведение повторных циклов нагружения.

Рекомендуемые скорости повышения давления составляют:

- для АЭК по метану: 0,1 – 0,3 МПа/мин;

- для АЭК по пропану: 0,005 – 0,02 МПа/мин.

3.6.8.9. Для уменьшения уровня шумов и помех во время проведения контроля должны быть приостановлены все посторонние работы на самом объекте контроля и вблизи него. Должно быть исключено хождение по площадкам обслуживания, передвижение автотранспорта, проведение сварочных и монтажных работ, работа подъемно-транспортных механизмов, расположенных рядом. Это обеспечивает эксплуатирующая организация.

3.6.8.10. В процессе АЭК проводят оперативное накопление и обработку данных. Учитывая то, что проводится техническое диагностирование технических устройств, где под давлением находится взрывоопасный газ, система контроля должна обеспечивать регистрацию и сигнализацию источников АЭ, соответствующих не только IV, но и III классу (катастрофически активному и критически активному источнику) в реальном масштабе времени. После выполнения контроля объекта производится последующая обработка и анализ данных в полном объеме.

3.6.8.11. Обработка и анализ данных определяются выбранной системой классификации источников АЭ и критериями оценки результатов контроля.

3.6.8.12. По окончании работ по АЭК АВО газа представитель эксплуатирующей организации и Исполнитель работ оформляют технический акт о проведенных работах с предварительным выводом по результатам оперативной обработки контроля о наличии или отсутствии критически активных источников АЭ, препятствующих дальнейшей эксплуатации АВО газа, а также указанием сроков представления Заключения и Протокола.

3.6.8.13. Результаты АЭК должны содержаться в отчетных документах – Протоколе и Заключении, которые составляются организацией-исполнителем, проводившей АЭК. По требованию эксплуатирующей организации может быть оформлен отчет. При представлении отчета Протокол и Заключение являются составной частью отчета. Протокол и Заключение могут быть также использованы в качестве самостоятельных документов. По результатам испытаний однотипных объектов эксплуатирующей организацие может быть представлен единый Протокол с указанием регистрационных номеров объектов контроля. Протокол должен содержать выводы по результатам АЭК объекта с оценкой технического состояния АВО газа с определением возможности и сроков его дальнейшей эксплуатации, а также рекомендации по устранению выявленных дефектов.

3.6.8.14. Формы Протокола и Заключения приведены в приложениях 1 и 5 ПБ 03-593-03.

3.6.8.15. Результаты АЭК заносятся в паспорт АВО газа.

3.6.9. Определение твердости металла.

3.6.9.1. Измерения твердости сварных швов, околошовной зоны и основного металла проводятся с целью определения старения материалов АВО газа. Замеры твердости выполняются во всех случаях, когда возникает сомнение в качестве металла (при повышенных коррозионных повреждениях, трещинах, после воздействия открытого огня и т.д.)

3.6.9.2. При проведении измерений твердости применяют твердомеры по ГОСТ 22761 и ГОСТ 22762, а также образцовые меры твердости, прошедшие обязательную метрологическую аттестацию (поверку).

3.6.9.3. Поверхности сварных соединений, околошовных зон и основного металла в зонах измерения твердости должны быть очищены от лакокрасочных покрытий, пыли, грязи, окалины, забоин и неровностей по всей площади контролируемого участка. Данные работы выполняет эксплуатирующая организация – владелец АВО газа.

3.6.9.4. Измерения твердости проводятся на внешних поверхностях аппаратов.

3.6.9.5. В каждой точке проводится не менее 5 измерений твердости. Действительным значением твердости в данной точке считается среднее из 5 измеренных значений в данной точке.

3.6.10. Металлографический контроль и другие исследования.

3.6.10.1. Металлографический анализ структуры материала проводится с целью установления причин возникновения дефектов корпуса, снижающих прочность конструкции, а также для установления изменений структуры металла из-за нарушения паспортных условий эксплуатации или аварии. Анализ структуры проводится методом снятия реплик по ОСТ 34-70-690 с последующей идентификацией микроструктуры оптическим методом или по ГОСТ 5640. Определение неметаллических включений проводится по ГОСТ 1778.

3.6.10.2. Определение химического состава материала элемента АВО газа проводится методами химического и спектрального анализа в соответствии с действующей документацией с помощью отбора стружки путем сверления или фрезерования, а также с помощью переносных аналитических приборов (по ГОСТ 7565) с целью идентификации материала и установления его соответствия требованиям проектной (конструкторской) документации.

3.6.10.3. Исследования механических свойств проводятся при отсутствии в паспорте объекта механических характеристик его основных элементов, при восстановлении паспорта, а также для определения фактических механических характеристик неразрушающим (измерением твердости) или разрушающим (вырезкой проб) методами. Отбор проб проводится согласно требованиям ГОСТ 7122 и ГОСТ 7564. Определяются прочностные и пластические свойства металла и, при необходимости, ударная вязкость и вязкость разрушения (при разрушающем методе). Методики исследований приведены в ГОСТ 1497, ГОСТ 6996, ГОСТ 9454, ГОСТ 10243.

3.6.11. Расчеты на прочность.

3.6.11.1. Поверочный расчет на прочность проводится при ЭПБ в случаях, выяснения влияния дефекта на прочность конструкции (по РД 26-6-87) и при восстановлении паспорта АВО. Исходные данные – рабочие параметры (давление и температура), механические характеристики металла (пределы прочности и текучести, допустимые напряжения, напряжение при расчетной температуре), конструктивные особенности (внутренний диаметр, геометрические размеры), некоторые константы (коэффициенты запаса по прочности и текучести, коэффициент прочности сварного шва) и т.п. По результатам расчета определяется соответствие параметров АВО условиям прочности, максимальные параметры эксплуатации (давление, температура), минимально допустимая толщина стенки и т.п. Расчет на статическую прочность проводится, если он отличается от расчета на статическую прочность из паспортов аналогичного типа АВО. Расчет на малоцикловую прочность проводится, когда количество циклов нагружения превышает 5105 циклов за весь срок эксплуатации. Если в процессе эксплуатации возможен переход материала в хрупкое состояние, необходимо оценить прочность и срок безопасной эксплуатации с учетом хрупкого разрушения.

3.6.11.2. Расчеты на прочность регламентированы следующими документами: ГОСТ 14249, ГОСТ 24755, ГОСТ 25859, ГОСТ 26202.

3.6.12. После проведения работ составляется двухсторонний акт, в котором отражается экспресс-анализ результатов. Один экземпляр акта остается у владельца АВО газа. Результаты контроля заносятся в паспорт АВО газа с указанием следующих сроков диагностирования, а также разрешенного рабочего давления. На основании результатов контроля составляется Заключение с приложением вышеуказанных актов согласно требованиям раздела 5 ПБ 03-246-98. Заключение подписывается исполнителями работ, утверждается руководством экспертной организации. К Заключению в обязательном порядке прилагаются копии лицензии на право проведения диагностических работ, а также копии удостоверений дефектоскопистов, проводивших обследование.

3.6.13. При обнаружении дефектов или при возникновении сомнения в достоверности результатов контроля проводят сравнение результатов контроля методами НК с результатами АЭ-контроля. Окончательное решение о допуске АВО газа в эксплуатацию или ремонте обнаруженных дефектов принимают по результатам проведенного АЭ-контроля.

3.6.14. Рекомендуемое расположение точек замера толщин элементов конструкции АВО газа, карты сварных швов, схемы размещения ПАЭ, в зависимости от типа АВО газа, приведены в приложениях В, Г «Методика проведения экспертизы промышленной безопасности аппаратов воздушного охлаждения газа на КС, ДКС, КС ПХГ, СОГ ОАО «Газпром»» Р Газпром 2-2.3-398-2009.

3.6.15. Регламент работ по техническому диагностированию АВО газа неразрушающими методами контроля приведен в таблице 1 «Методики проведения экспертизы промышленной безопасности аппаратов воздушного охлаждения газа на КС, ДКС, КС ПХГ, СОГ ОАО «Газпром»» Р Газпром 2-2.3-398-2009.

3.7. Диагностическая организация предоставляет эксплуатирующей организации и Заказчику данные об отклонениях и дефектах, выявленных в результате обследований, по форме приведенной в приложении 1.

3.8. Подрядчик обязан выполнить указанный в техническом задании перечень диагностических обследований.

3.9. Формирование диагностических бригад оформляется приказом о создании экспертной группы или распоряжением о формировании диагностической бригады.

3.10. Выезд диагностической бригады согласовывается в оперативном порядке и сопровождается письмом о направлении бригады.

3.11. После выполнения работ по диагностическому обследованию подрядная организация оформляет заключение экспертизы промышленной безопасности на обследованное оборудование, регистрирует в территориальных органах Ростехнадзора РФ и передает эксплуатирующей организации.

3.12. По согласованию с эксплуатирующими организациями и ООО «Газпром центрремонт» содержание и объемы работ могут быть уточнены с учетом особенности выполнения работ в различных газотранспортных предприятиях или изменениями в нормативной документации.

4. Требования к подрядной организации

4.1. Работы по техническому диагностированию проводятся специализированными организациями, которые соответствуют требованиям Р Газпром 2-2.3-398-2009 «Методика проведения экспертизы промышленной безопасности аппаратов воздушного охлаждения газа на КС, ДКС, КС ПХГ, СОГ ОАО «Газпром»». Для выполнения диагностических обследований Подрядчик обязан:

4.1.1. Иметь материально-техническое оснащение, необходимое для проведения указанных работ по диагностическому обследованию подъемных сооружений и крановых путей, что должно подтверждаться соответствующими документами.

4.1.2. Применять оборудование, материалы и технологии,  разрешенные к использованию в ОАО «Газпром» в соответствии с требованиями СТО Газпром 2-3.5-046-2006 «Порядок экспертизы технических условий на оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов транспорта газа  ОАО «Газпром»;

4.1.3. Поверенные средства измерений, которые предполагается использовать для диагностирования, и предъявлять свидетельства о поверке по первому требованию Заказчика, эксплуатирующей организации, надзорных органов ОАО «Газпром» и Российской Федерации.

4.1.4. Использовать нормативную документацию, по проведению диагностического обследования аппаратов воздушного охлаждения газа. Подрядчик может использовать нормативные документы, собственной разработки, только после согласования с Заказчиком – ООО «Газпром центрремонт».

4.1.5. Применять специальное лицензированное программное обеспечение для выполнения расчетов на прочность.

4.1.6. Иметь собственный автотранспорт для доставки специалистов и оборудования на объекты.

4.1.7. Иметь собственную аттестованную лабораторию по неразрушающим методам контроля или заключить договор с  организацией, имеющей в своем составе аттестованную лабораторию.

4.2. Персонал Подрядчика должен быть обучен и аттестован на выполнение диагностических работ. Иметь соответствующие документы, подтверждающие обучение и аттестацию.

4.3. Подрядчик несет ответственность за достоверность представляемых данных по результатам диагностических обследований.

4.4. Подрядная организация должна иметь свидетельство СРО о допуске к проведению экспертизы промышленной безопасности оборудования на опасных производственных объектах.

5.	Техника безопасности при проведении работ

5.1. При проведении работ «Подрядчик» обязан:

-обеспечить организацию прибытия персонала при наличии письменного распоряжения на проведение работ;

-обеспечить прохождение всех видов инструктажей по технике безопасности и пожарной безопасности и выполнение мероприятий по безопасной организации работ;

-получить «Акт-допуск сторонних организаций для производства работ на территории объектов» в эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» и обеспечить выполнение и соблюдение его требований;

-производить работы только при наличии письменного разрешения на работу в охранной зоне магистральных газопроводов;

-при выполнении работ на объектах эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» руководствоваться правилами безопасности, утвержденными федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (в соответствии с номенклатурой опасных производственных объектов);

-выполнять требования инструкций охране труда и технике безопасности эксплуатирующей организации;

-при выполнении работ пользоваться средствами индивидуальной защиты и спецодеждой;

-обеспечить проведение работ только в дневное время;

-немедленно прекратить работы:

- при появлении признаков отравления, ухудшения собственного самочувствия или обнаружения недомогания участников работ;

- при указании представителя работников эксплуатирующей организации, в других случаях, предусмотренных инструкцией или нарядом-допуском эксплуатирующей организации.

5.2. Требования промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды при выполнении работ по диагностическому обследованию аппаратов воздушного охлаждения газа устанавливаются в соответствии с нормативной документацией.

6. Нормативная документация

Работы по диагностическому обследованию АВО газа выполняются в соответствии с:

- Р Газпром 2-2.3-398-2009 «Методика проведения экспертизы промышленной безопасности аппаратов воздушного охлаждения газа на КС, ДКС, КС ПХГ, СОГ ОАО «Газпром»»

-РД 03-484-02 «Положение о порядке продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах». Руководящий документ Ростехнадзора;

-СТО Газпром 2-3.5-032-2005 «Положение по организации и проведению контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и обеспечением работоспособности объектов Единой системы газоснабжения ОАО «Газпром»»;

-Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

-ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

-ПБ 08-624-03 «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

-ПБ 03-585-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов».

-РД 03-298-99 «Положение о порядке утверждения заключений экспертизы промышленной безопасности»,

-РД 03-19-2007 «Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору». Утверждено приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. № 37.

-ПБ 03-246-98 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности.».

-ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля».

-ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля».

-СТО Газпром 2-3.5-046-2006 «Порядок экспертизы технических условий на оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов ОАО «Газпром».

-СТО Газпром 2-2.3-351-2009 Методические указания по проведению анализа риска для опасных производственных объектов газотранспортных предприятий ОАО «Газпром».

Проведение работ по техническому диагностированию

сосудов, работающих под давлением.

1. Цель работ

Определение технического состояния сосудов, работающих под давлением с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации;

Оценка возможности, условий и сроков продолжения его эксплуатации.

2. Термины, определения и сокращения

Техническое диагностирование: Определение технического состояния сосуда. Задачами технического диагностирования являются контроль технического состояния, поиск места и определение причин отказа (неисправности), прогнозирование технического состояния;

Техническое диагностирование экспертное: Техническое диагностирование сосуда, выполняемое по истечении расчетного срока службы сосуда или расчетного ресурса безопасной работы, а также после аварии или обнаруженных повреждений элементов, работающих под давлением, в целях определения возможных параметров и условий дальнейшей эксплуатации;

Диагностическая организация: юридическое лицо любой правовой формы, выполняющее диагностические обследования на основании законодательства Российской Федерации, нормативной документации, разрешительных документов государственных органов (Росстандарт, Ростехнадзор, и.т.п.)

Заказчик: заказчиком диагностических обследований объектов ОАО «Газпром» является  ООО «Газпром центрремонт» в соответствии с «Регламентом организации диагностического обследования объектов ОАО «Газпром», утвержденного приказом ОАО «Газпром от 18.02.2011 № 30.

Подрядчик (подрядная организация): организация, выполняющая работы по диагностическому обслуживанию Объектов по договору подряда.

Техническое состояние: Состояние, которое характеризуется в определенный момент времени, при определенных условиях внешней среды, значениями параметров, установленных технической документацией на объект;

Экспертиза промышленной безопасности (экспертиза): Оценка соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности, результатом которой является заключение

АЭ-контроль – акустико-эмиссионный контроль;

ВИК – визуальный и измерительный контроль;

ГИ – гидравлические испытания;

ЗРА – запорно-регулирующая арматура;

КИПиА – контрольно-измерительные приборы и аппаратура;

МПД – магнитопорошковая дефектоскопия;

НД – нормативная документация;

НК – неразрушающий контроль;

ПОУ – потенциально опасный участок;

РК – радиографический контроль;

ТД – техническое диагностирование;

УЗК – ультразвуковой контроль;

УЗТ – ультразвуковая толщинометрия;

ЦД – цветная дефектоскопия;

ЭТД – экспертное техническое диагностирование;

ЭПБ – экспертиза промышленной безопасности.

3. Содержание и объемы работ

  - Техническое диагностирование сосудов, работающих под давлением должно выполняться в соответствии с требованиями действующей в ОАО «Газпром» нормативной документацией.

  - Основным нормативным документом по техническому диагностированию сосудов, работающих под давлением, является СТО Газпром 2-2.3-491-2010 «Техническое диагностирование сосудов, работающих под давлением на объектах ОАО «Газпром»».

3.3. Нормативные документы, разработанные подрядными организациями, дочерними эксплуатирующими обществами могут применяться для технического диагностирования только после согласования с ООО «Газпром центрремонт».

3.4. На основе действующих нормативных документов, документов согласованных к применению с ООО «Газпром центрремонт» (с Управлением по диагностическому обслуживанию объектов ЕСГ) и настоящего Технического задания Подрядчик обязан разработать и согласовать с дочерним эксплуатирующим обществом «Программу технического диагностирования сосудов, работающих под давлением».

3.5. Объектом технического диагностирования являются сосуды, работающие под давлением.

3.6. Методика и порядок проведения технического диагностирования сосудов

и аппаратов, работающих под давлением

3.6.1. Основные этапы технического диагностирования.

3.6.1.1. Техническое диагностирование сосудов включает следующие виды последовательно выполняемых работ:

- анализ технической и эксплуатационной документации;

- функциональную (оперативную) диагностику;

- составление программы экспертного диагностического обследования сосуда;

- подготовку сосуда к обследованию неразрушающими методами контроля;

- экспертное обследование сосуда (получение информации о техническом состоянии сосуда, выявление повреждений, дефектов, отклонений);

- анализ результатов обследования (оценку выявленных дефектов, повреждений, установление механизмов развития повреждений, проведение поверочных и уточненных расчетов на прочность);

- определение остаточного ресурса;

- назначение срока эксплуатации и регламента контроля технического состояния;

- оформление отчетной документации.

3.6.1.2. Техническое диагностирование выполняют экспертные организации, имеющие лицензии Ростехнадзора на соответствующие виды работ.

3.6.1.3. При необходимости к отдельным видам работ (проведение исследований металла, напряженно-деформированного состояния, определения причин возникновения повреждений, проведение прочностных расчетов, обоснование допустимости дефектов и др.) привлекается специализированная научно-исследовательская организация.

3.6.2. Организация проведения технического диагностирования.

3.6.2.1. Организация работ по техническому диагностированию сосудов возлагается на предприятие, эксплуатирующее сосуд.

3.6.2.2. Предприятие, эксплуатирующее сосуд, подлежащий диагностированию, выполняет следующие виды работ:

- определяет сроки проведения диагностирования;

- предоставляет экспертной организации необходимую техническую документацию;

- согласовывает программу экспертного обследования, представленную экспертной организацией;

- производит подготовку сосуда к экспертному обследованию и неразрушающему контролю в соответствии программой работ и требованиями стандарта СТО Газпром 2-2.3-491-2010 «Техническое диагностирование сосудов работающих под давлением на объектах ОАО «Газпром»»;

- производит необходимый инструктаж специалистов экспертной организации и оформляет наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности;

- производит вырезку образцов металла (если программой предусмотрены исследования металла диагностируемого сосуда);

- проводит гидравлические (пневматические) испытания, если они предусмотрены программой.

3.6.2.3. Предприятие, эксплуатирующее сосуд, назначает ответственного исполнителя из числа ИТР, обеспечивающего безопасное проведение работ при диагностировании и выполнение требований по подготовке объекта диагностирования.

3.6.2.4. Экспертная организация выполняет следующие работы:

- осуществляет анализ технической и эксплуатационной документации;

- составляет программу экспертного обследования сосуда и согласовывает с предприятием, эксплуатирующим сосуд;

- предоставляет предприятию, эксплуатирующему сосуд, схему подготовки сосуда с указанием мест вскрытия изоляции, местоположения и размеров участков подготовки поверхности металла под неразрушающий контроль и требованиями к качеству подготовки поверхности;

- выполняет экспертное обследование сосуда;

- анализирует результаты экспертного обследования;

- определяет остаточный ресурс и назначает срок дальнейшей эксплуатации сосуда и регламент контроля технического состояния при продолжении эксплуатации;

- в случае положительных результатов обследования сосуда выдает предварительное заключение о возможности его эксплуатации до передачи Заключения заказчику или в органы Ростехнадзора;

- оформляет отчетную документацию (Заключение экспертизы промышленной безопасности или отчет по техническому диагностированию);

- проводит работу по регистрации и утверждению Заключения в органах Ростехнадзора.

3.6.3. Анализ технической и эксплуатационной документации.

3.6.3.1. Цель анализа технической и эксплуатационной документации – ознакомление с конструктивными и эксплуатационными особенностями сосуда, предварительное определение наиболее вероятного механизма повреждения, потенциально опасных участков конструкции и определяющих параметров технического состояния сосуда.

3.6.3.2. При анализе технической документации уточняется и проверяется:

- наличие паспорта сосуда, правильности его заполнения и ведения;

- соответствие технических характеристик, конструкции и материального исполнения и фактических условий эксплуатации проектной (конструкторской) и нормативно-технической документации;

- выполнения требований НД и предписаний надзорных органов;

- фактическая наработка сосуда.

3.6.3.3. Результатами анализа технической документации являются:

- заключение о соответствии (несоответствии) фактических технических характеристик сосуда, параметров и условий эксплуатации проектным;

- заключение о соответствии расчетов на прочность фактическому конструктивному и материальному исполнению, а также фактическим условиям эксплуатации;

- заключение о выполнении (невыполнении) требований нормативно-технической документации и предписаний надзорных органов при эксплуатации сосуда;

- указание наиболее вероятного механизма повреждения (деградационного процесса) и возможного предельного состояния сосуда;

- описание потенциально опасных участков конструкции сосуда (эскиз сосуда с указанием ПОУ);

- перечень параметров технического состояния, подлежащих измерению при экспертном обследовании;

- заключение о необходимости лабораторных исследований металла и рекомендации по отбору проб (образцов) металла.

3.6.3.4. Результаты анализа технической документации используются при составлении программы экспертного обследования сосуда и анализе результатов обследования. Основные сведения, полученные при анализе документации, оформляются в виде отчета (приложение А СТО Газпром 2-2.3-491-2010 «Техническое диагностирование сосудов работающих под давлением на объектах ОАО «Газпром»»).

3.6.3.5. При отсутствии паспорта сосуда его восстановление производится в соответствии с требованиями ПБ 03-576-03.

3.6.4. Оперативная (функциональная) диагностика.

3.6.4.1. Цель оперативной диагностики – получение данных о техническом состоянии сосуда, о параметрах, характеризующих нагруженность сосуда и условия взаимодействия с примыкающим оборудованием технологической линии и окружающей средой, активности развития коррозии, а также о фактических температурах, давлении, дополнительных (не предусмотренных проектом) нагрузках на элементы сосуда, наличии и параметров вибрации. В процессе оперативной диагностики также проводится оценка технического состояния контрольноизмерительных приборов и аппаратуры, систем противоаварийной защиты и систем автоматизации, а также их соответствие проектно-конструкторской, нормативно-технической документации и технологическому регламенту.

3.6.4.2. Оперативная диагностика проводится на работающем сосуде (до останова на проведение обследования).

3.6.4.3. Для сосудов, работающих на открытых площадках в районах вечной мерзлоты, при выявлении деформаций оснований фундаментов (вертикальных и горизонтальных перемещений, перекосов), обусловленных процессами сезонного оттаивания и промерзания грунтов, необходимо предусмотреть в программе работ измерение фактического положения зон крепления сосуда и трубопровода на фундаменте и деформаций оснований фундаментов.

3.6.4.4. Оценка технического состояния контрольно-измерительных приборов (КИП), установленных на сосуде или на щитах систем автоматизации (СА), проводится путем их осмотра, установления наличия соответствующих клейм и отметок о метрологической поверке.

3.6.4.5. Сведения, полученные в ходе оперативной диагностики, оформляются в виде технологической справки, которая подписывается представителем эксплуатирующей организации.

Результаты оценки технического состояния КИПиА, СА и ПАЗ и их соответствия требованиям ПКД и НД оформляются в виде отдельного акта (протокола), являющегося приложением к основному Заключению.

3.6.5. Программа экспертного обследования.

3.6.5.1. Работы по обследованию сосуда неразрушающими методами проводятся по программе, разрабатываемой на каждый сосуд (группу однотипных сосудов). При диагностировании группы сосудов одной конструкции, работающих в одинаковых условиях, программа может предусматривать выполнение полного комплекса работ по обследованию контрольных представителей группы и снижение объемов работ по обследованию остальных сосудов в зависимости от полученных результатов.

3.6.5.2 Программой определяется совокупность методов контроля технического состояния, необходимых для выявления отклонений параметров технического состояния, объемы и зоны контроля, перечень нормативно-технических документов, методик, инструкций, в соответствии с которыми проводится неразрушающий контроль. Зоны контроля с указанием размеров должны быть изображены на схеме сосуда с привязкой их местоположения к элементам сосуда или сварным соединениям.

3.6.5.3. Программа экспертного обследования утверждается руководителем экспертной организации и согласовывается с техническим руководителем предприятия, эксплуатирующего диагностируемый сосуд.

3.6.6. Подготовка сосуда к обследованию.

3.6.6.1. Подготовка сосуда к обследованию относится к газоопасным работам. Все работы должны проводится по наряду-допуску с соблюдением требований инструкции по организации безопасного проведения газоопасных работ. Экспертная организация при выполнении газоопасных работ обязана руководствоваться инструкцией предприятия, эксплуатирующего сосуд.

3.6.6.2. Предприятие, эксплуатирующее сосуд, в соответствии с программой проведения работ (или схемой подготовки сосуда) выполняет следующие работы:

- отключение сосуда от всех трубопроводов, соединяющих сосуд с источниками давления, другими сосудами и оборудованием. Применяемые для отключения сосудов заглушки, устанавливаемые между фланцев, должны быть соответствующей прочности, иметь хвостовик для определения наличия заглушки и соответствующую маркировку. На арматуре, отключающей сосуды от трубопроводов, вывесить таблички: «Не открывать. Идут ремонтные работы» и снять штурвалы;

- освобождение сосуда от рабочей среды, продувку, пропарку сосуда;

- снятие (частично или полностью) наружной изоляции;

- установку при необходимости лесов, подмостков;

- вскрытие сосуда, вентиляцию, проведение анализа воздушной среды на отсутствие вредных и взрывоопасных веществ, превышающих предельно допустимые концентрации (ПДК);

- очистку внутренней поверхности от загрязнений;

- обеспечение освещения внутри сосуда и при необходимости электропитания для приборов контроля и оборудования от источника тока напряжением не выше 12 В, а при взрывоопасных средах – во взрывозащищенном исполнении;

- вывеску на месте проведения работ предупредительных табличек установленного образца;

- подготовку металла (механическую зачистку) в зонах неразрушающего контроля до требуемого качества.

3.6.6.3. Подготовку поверхности под неразрушающий контроль проводят специалисты предприятия, эксплуатирующего сосуд.

3.6.7. Экспертное обследование сосуда

3.6.7.1. Экспертное обследование проводится с целью получения информации о фактическом техническом состоянии сосуда – выявлении дефектов, повреждений и отклонений от требований ПКД и НД. Состав работ, объемы, методы и средства контроля технического состояния сосуда определяются программой обследования. Экспертное обследование сосудов должно включать следующую совокупность работ:

- визуально-оптический и измерительный контроль;

- ультразвуковую толщинометрию стенок элементов сосуда;

- неразрушающий контроль металла и сварных соединений сосуда;

- определение физико-химических свойств металла элементов сосуда.

3.6.7.2. Визуальный и измерительный контроль. Цель ВИК при диагностировании сосудов:

- выявление отклонений геометрической формы элементов сосуда;

- выявление и измерение поверхностных дефектов и повреждений металла и сварных соединений элементов сосуда;

- выявление и оценка коррозионного и эрозионного износа металла элементов сосуда.

Выявленные дефекты и повреждения рекомендуется фотографировать, фотографии с указанием номера дефекта на схеме сосуда прикладывать к протоколу контроля. (приложение Б СТО Газпром 2-2.3-491-2010 «Техническое диагностирование сосудов работающих под давлением на объектах ОАО «Газпром»»). Акт необходимо приложить к основному заключению.

3.6.7.3. Измерение толщин стенок основных элементов. Цель толщинометрии при диагностировании сосудов:

- определение фактических значений толщины стенок несущих элементов сосуда;

- определение количественных характеристик общего коррозионного износа, эрозионного износа и локальных коррозионных повреждений элементов сосуда.

3.6.7.4. Результаты измерений толщин элементов сосуда заносятся в протокол контроля. (приложение Б СТО Газпром 2-2.3-491-2010 «Техническое диагностирование сосудов работающих под давлением на объектах ОАО «Газпром»»)

3.6.8. Неразрушающий контроль металла и сварных соединений сосуда

3.6.8.1. Цель неразрушающего контроля – выявление в металле элементов сосуда и сварных соединениях поверхностных, подповерхностных и внутренних дефектов, определение их размеров, характера и местоположения. Основными методами контроля при диагностировании сосудов, работающих под давлением, являются (кроме визуально-измерительного контроля):

- ультразвуковая дефектоскопия;

- радиографический контроль;

- магнитопорошковая дефектоскопия;

- цветная (капиллярная) дефектоскопия;

- акустико-эмиссионный контроль.

3.6.8.2. Контроль поверхностных дефектов металла и сварных соединений. Контроль поверхности металла и сварных соединений сосуда проводится с целью выявления поверхностных и подповерхностных дефектов (трещин, выходящих на поверхность расслоений, закатов, плен, несплавлений, пор и др.), определения их размеров, формы и ориентации. Контроль проводится методами магнитопорошковой и/или капиллярной дефектоскопии или другими методами, обеспечивающими требуемую точность и достоверность контроля (токовихревая дефектоскопия, феррозондовый контроль, и др.).

3.6.8.3 Ультразвуковая дефектоскопия металла и сварных соединений сосуда. Ультразвуковая дефектоскопия металла и сварных соединений сосуда включает:

- ультразвуковой контроль сплошности основного металла элементов сосуда;

- ультразвуковую дефектоскопию сварных швов сосуда.

Ультразвуковой контроль сплошности металла элементов сосуда проводится с целью выявления структурной неоднородности металла (включения, раскатанные поры, расслоения) и определения характера неоднородности (прозрачные и полупрозрачные дефекты, расслоения металла).

Ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений проводится с целью выявления внутренних дефектов сварных соединений (трещин, включений, пор, непроваров, подрезов, раковин и т.д.), а также с целью уточнения размеров дефектов, выходящих на поверхность металла и сварных соединений.

Рекомендуемая форма протокола ультразвукового контроля сплошности металла и ультразвуковой дефектоскопии сварных соединений  (приложение Б СТО Газпром 2-2.3-491-2010 «Техническое диагностирование сосудов работающих под давлением на объектах ОАО «Газпром»»).

3.6.8.4 Контроль металла и сварных соединений сосуда радиографическим методом. Радиографический метод применяют с целью выявления внутренних дефектов сварных соединений и металла элементов сосуда.

3.6.8.5 Акустико-эмиссионный контроль. Контроль методом акустической эмиссии проводится с целью:

- выявления в металле сосуда дефектов, развивающихся (или склонных к развитию) при рабочих нагрузках;

- оценки степени опасности дефектов, выявленных предварительно проведенными методами контроля (ВИК, МПД, УЗК и др.);

- обеспечения безопасности при пневматических испытаниях сосуда на прочность.

Результаты АЭ-контроля оформляются в виде отдельного заключения (отчета) в соответствии с требованиями ПБ 03-593-03. Отчет прикладывается к основному заключению по диагностированию сосуда.

3.6.8.6 Дополнительные методы неразрушающего контроля. Наряду с указанными методами неразрушающего контроля при диагностировании сосудов, работающих под давлением, допускается применять другие виды (методы) неразрушающего контроля, направленные на выявление дополнительных параметров технического состояния. Такими видами являются:

- тепловой (термографический) контроль;

- вибродиагностика;

- феррозондовый контроль;

- контроль методом магнитной памяти металла;

- измерение коэрцитивной силы;

- измерения механических напряжений контактными методами или тензометрией;

- измерение водородного потока, проходящего через стенку сосуда;

- другие методы.

3.6.9. Определение физико-химических свойств металла элементов сосуда

3.6.9.1. Определение физико-химических свойств металла элементов сосуда и сварных соединений включает:

- определение химического состава металла сосуда;

- определение механических свойств металла сосуда;

- металлографический анализ структуры металла;

- фрактографический анализ изломов металла;

- другие виды исследований.

3.6.9.2. Исследования металла проводятся с целью определения фактических свойств металла требованиям НД и ПКД, выявления изменений в материалах, возникших при нарушении технологии изготовления или ремонта сосуда, воздействия эксплуатационных факторов или непроектных воздействий (попадание сосуда в аварию или зону аварии, превышение параметров нагружения допустимые уровни и т.д.).

3.6.9.3. Заключение по лабораторным исследованиям металла прикладывается к основному заключению по техническому диагностированию сосуда, результаты исследований учитываются при оценке технического состояния сосуда и определения остаточного ресурса.

3.6.10. Анализ результатов технического диагностирования, оценка технического состояния сосуда и определение остаточного ресурса.

3.7. Диагностическая организация предоставляет эксплуатирующей организации и Заказчику данные об отклонениях и дефектах, выявленных в результате обследований, по форме приведенной в приложении 1.

3.8. Подрядчик обязан выполнить указанный в техническом задании перечень диагностических обследований.

3.9. Формирование диагностических бригад оформляется приказом о создании экспертной группы или распоряжением о формировании диагностической бригады.

3.10. Выезд диагностической бригады согласовывается в оперативном порядке и сопровождается письмом о направлении бригады.

3.11. По согласованию с эксплуатирующими организациями и ООО «Газпром центрремонт» содержание и объемы работ могут быть уточнены с учетом особенности выполнения работ в различных газотранспортных предприятиях или изменениями в нормативной документации.

4. Требования к подрядной организации

4.1. Работы по техническому диагностированию сосуда проводятся специализированными организациями, которые соответствуют требованиям СТО Газпром 2-2.3-491-2010 «Техническое диагностирование сосудов, работающих под давлением на объектах ОАО «Газпром»». Для выполнения диагностических обследований Подрядчик обязан:

4.1.1. Иметь материально-техническое оснащение, необходимое для проведения указанных работ по техническому диагностированию сосуда, что должно подтверждаться соответствующими документами.

4.1.2. Применять оборудование, материалы и технологии,  разрешенные к использованию в ОАО «Газпром» в соответствии с требованиями СТО Газпром 2-3.5-046-2006 «Порядок экспертизы технических условий на оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов транспорта газа  ОАО «Газпром»;

4.1.3. Поверенные средства измерений, которые предполагается использовать для диагностирования, и предъявлять свидетельства о поверке по первому требованию Заказчика, эксплуатирующей организации, надзорных органов ОАО «Газпром» и Российской Федерации.

4.1.4. Использовать нормативную документацию, по проведению технического диагностирования сосуда. Подрядчик может использовать нормативные документы, собственной разработки, только после согласования с Заказчиком – ООО «Газпром центрремонт».

4.1.5. Применять специальное лицензированное программное обеспечение для выполнения расчетов на прочность.

4.1.6. Иметь собственный автотранспорт для доставки специалистов и оборудования на объекты.

4.1.7. Иметь собственную аттестованную лабораторию по неразрушающим методам контроля или заключить договор с  организацией, имеющей в своем составе аттестованную лабораторию.

4.2. Персонал Подрядчика должен быть обучен и аттестован на выполнение диагностических работ. Иметь соответствующие документы, подтверждающие обучение и аттестацию.

4.3. Подрядчик несет ответственность за достоверность представляемых данных по результатам диагностических обследований.

5.	Техника безопасности при проведении работ

5.1. При проведении работ по техническому диагностированию сосуда Подрядчик обязан:

-обеспечить организацию прибытия персонала при наличии письменного распоряжения на проведение работ;

-обеспечить прохождение всех видов инструктажей по технике безопасности и пожарной безопасности и выполнение мероприятий по безопасной организации работ;

-получить «Акт-допуск сторонних организаций для производства работ на территории объектов» в эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» и обеспечить выполнение и соблюдение его требований;

-производить работы только при наличии письменного разрешения на работу в охранной зоне магистральных газопроводов;

-при выполнении работ на объектах эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» руководствоваться правилами безопасности, утвержденными федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (в соответствии с номенклатурой опасных производственных объектов);

-выполнять требования инструкций охране труда и технике безопасности эксплуатирующей организации;

-при выполнении работ пользоваться средствами индивидуальной защиты и спецодеждой;

-обеспечить проведение работ только в дневное время;

-немедленно прекратить работы:

- при появлении признаков отравления, ухудшения собственного самочувствия или обнаружения недомогания участников работ;

- при указании представителя работников эксплуатирующей организации, в других случаях, предусмотренных инструкцией или нарядом-допуском эксплуатирующей организации.

5.2. Требования промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды при выполнении работ по техническому диагностированию сосудов, работающих под давлением, устанавливаются в соответствии с нормативной документацией.

6. Нормативная документация

Работы по техническому диагностированию сосудов, работающих под давлением выполняются в соответствии с:

- СТО Газпром 2-2.3-491-2010 «Техническое диагностирование сосудов, работающих под давлением на объектах ОАО «Газпром»»;

- СТО Газпром 2-3.5-032-2005 «Положение по организации и проведению контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и обеспечением работоспособности объектов Единой системы газоснабжения ОАО «Газпром»»;

- СТО Газпром 2-3.5-046-2006 «Порядок экспертизы технических условий на оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов ОАО «Газпром»;

- СТО Газпром 2-3.5-046-2006 Порядок экспертизы технических условий на оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов транспорта газа ОАО «Газпром»;

-Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

-ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

-ПБ 08-624-03 «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

-ПБ 03-585-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»;

-РД 03-298-99 «Положение о порядке утверждения заключений экспертизы промышленной безопасности»;

-РД 03-19-2007 «Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»;

-ПБ 03-246-98 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»;

-ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля»;

-ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля».

Проведение работ по диагностическому обследованию

быстросъемных затворов.

1. Цель работ

Оценка технического быстросъемных затворов с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации.

2. Термины, определения и сокращения

Диагностическое обследование: совокупность организационно – технических мероприятий, предусмотренных соответствующей нормативной документацией;

Диагностическая организация: юридическое лицо любой правовой формы, выполняющее диагностические обследования на основании законодательства Российской Федерации, нормативной документации, разрешительных документов государственных органов (Росстандарт, Ростехнадзор, и.т.п.)

Заказчик: заказчиком диагностических обследований объектов ОАО «Газпром» является  ООО «Газпром центрремонт» в соответствии с «Регламентом организации диагностического обследования объектов ОАО «Газпром», утвержденного приказом ОАО «Газпром от 18.02.2011 № 30.

Подрядчик (подрядная организация): - организация, выполняющая работы по диагностическому обслуживанию Объектов по договору подряда.

Быстросъемный затвор (скобовый): Техническое устройство, предназначенное для организации доступа во внутренние полости трубопроводов/сосудов, работающих под давлением (далее – сосуды).

БПТГ – блок подготовки топливного и пускового газа;

БСЗ – быстросъемный затвор;

ВИК – визуальный и измерительный контроль;

ДКС – дожимная компрессорная станция;

Ду – диаметр условный (условный проход);

КС – компрессорная станция;

МПК – магнитопорошковый контроль;

НК – неразрушающий контроль;

ПУ – пылеуловитель;

ПХГ – подземное хранилище газа;

УЗК – ультразвуковой контроль;

ФС – фильтр-сепаратор.

3.Содержание и объемы работ

  - Диагностическое обследование быстросъемных затворов (далее по тексту – диагностическое обследование) должно выполняться в соответствии с требованиями действующей в ОАО «Газпром» нормативной документацией.

  - Основным нормативным документом по диагностическому обследованию быстросъемных затворов является СТО Газпром 2-2.3-242-2008 «Методика диагностирования технического состояния быстросъемных затворов».

3.3. Нормативные документы, разработанные подрядными организациями, дочерними эксплуатирующими обществами могут применяться для диагностического обследования только после согласования с ООО «Газпром центрремонт».

3.4. На основе действующих нормативных документов, документов согласованных к применению с ООО «Газпром центрремонт» (с Управлением по диагностическому обслуживанию объектов ЕСГ) и настоящего Технического задания Подрядчик обязан разработать и согласовать с дочерним эксплуатирующим обществом «Программу диагностического обследования быстросъемных затворов».

3.5. Объектом диагностического обследования является быстросъемные затворы с Ду от 450 до 1600 мм включительно (приложении А СТО Газпром 2-2.3-242-2008 «Методика диагностирования технического состояния быстросъемных затворов»).

3.6. Диагностическое обследование быстросъемных затворов. В диагностическое обследование входят следующие виды работ:

- анализ технической документации;

- диагностирование технического состояния деталей и узлов быстросъемных затворов;

- оформление результатов обследования.

3.6.1. Анализ технической документации.

3.6.1.1. Перед проведением работ по диагностированию БСЗ необходимо проанализировать следующую техническую документацию:

- паспорт на сосуд (данные по БСЗ прикладываются к паспорту сосуда)/технологический трубопровод;

- акты гидравлических/пневматических испытаний (начиная с заводских);

- акты (протоколы, отчеты) предыдущих работ по диагностированию;

- ремонтные (дефектные) ведомости.

3.6.1.2. Анализируются следующие данные технической документации:

- тип сосуда/трубопровода, на котором установлен БСЗ;

- проектные данные на сосуд/трубопровод и БСЗ, номер чертежа на БСЗ;

- завод-изготовитель, год выпуска БСЗ, установленный срок эксплуатации БСЗ и год установки БСЗ;

- материал, из которого изготовлены детали БСЗ (марка стали);

- давление (расчетное, рабочее, пробное) и температура рабочей среды;

- дата последних гидравлических/пневматических испытаний БСЗ;

- дата последнего диагностирования технического состояния БСЗ и его результаты;

- правильность и своевременность заполнения эксплуатационной документации.

3.6.1.3. По результатам анализа технической документации оформляется акт, в котором отмечается отсутствие каких-либо из указанных в п.8.1 и п.8.2 данных и даются рекомендации по их восстановлению

3.6.2. Диагностирование технического состояния деталей и узлов быстросъемных затворов.

3.6.2.1. Полухомуты, щеки и ушки. В диагностирование входят следующие виды работ:

- Визуально-измерительный контроль.

- Визуальный контроль.

- МПК или вихретоковый контроль

- Определение марки материала и ее соответствие требованиям технического проекта на БСЗ.

- Определение химического состава материала.

3.6.2.2. Сварные соединения щек и ушков с полухомутами. В диагностирование входят следующие виды работ:

- Обследование сварных швов соединений щек и ушков с полухомутами проводится с использованием ВИК и МПК. При необходимости используются другие методы НК с целью подтверждения полученных при ВИК и МПК результатов.

- Если позволяет пространство в зоне выявленного дефекта, для определения его глубины необходимо использовать УЗК в соответствии с ГОСТ 14782, а также трещиномеры или иные технические средства контроля, занесенные в Государственный реестр средств измерений и разрешенные Ростехнадзором к использованию на опасных производственных объектах.

3.6.2.3. Винты стяжные. В диагностирование входят следующие виды работ:

- Винты стяжные подлежат визуальному осмотру лупой с увеличением от 4 до 20 крат для выявления видимых дефектов (трещины, повреждение и износ резьбы, деформация и иные механические повреждения). При выявлении указанных дефектов винты стяжные подлежат замене.

- По данным технической документации на БСЗ или по клейму на винте стяжном устанавливается марка его материала. В случае отсутствия данных по материалу винта стяжного необходимо определить его химический состав.

3.6.2.4. Гайки ходовые. В диагностирование входят следующие виды работ:

- Визуальный осмотр гаек ходовых (при помощи лупы с увеличением от 4 до 20 крат для выявления видимых дефектов

- Проведении измерительного контроля гаек ходовых с помощью штангенциркуля контролируется их диаметр.

- По данным технической документации на БСЗ или по клейму на гайке ходовой устанавливается марка ее материала. В случае отсутствия данных по материалу гайки ходовой необходимо определить ее химический состав.

3.6.2.5. Соединение «щека – гайка ходовая». В диагностирование входят следующие виды работ:

- В соединении «щека – гайка ходовая» контролируются значение зазора между кромкой отверстия щеки и гайкой вдоль стяжного винта и величина заглубления.

3.6.2.6. Блокирующие устройства. В диагностирование входят следующие виды работ:

-При ВИК определяется состояние деталей блокирующего устройства и измеряются зазоры между ними.

3.6.2.7. Фиксирующие элементы подшипниковых устройств.

- При диагностировании подшипниковых устройств (на двухвинтовых БСЗ)

используется ВИК.

3.6.2.8. Взаимное положение крышки быстросъемного затвора и фланца

сосуда/ответвления тройника.

- Основным методом НК взаимного положения крышки БСЗ и фланца сосуда/ответвления тройника является ВИК.

3.6.3. После выполнения работ формируется дело, в которое подшивается акт по результатам анализа технической документации  и заключения по итогам диагностирования технического состояния БСЗ.

3.6.3.1. Заключения составляются по результатам выполнения каждого метода контроля.

3.6.3.2. Формы заключений по результатам ВИК, радиографического контроля, УЗК, капиллярного контроля и МПК сварных соединений представлены соответственно в приложениях А, Б, В, Г и Д СТО Газпром 2-2.4-083-2006 «Инструкция по неразрушающим методам контроля качества сварных соединений при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов»; заключения по результатам перечисленных методов контроля иных деталей и узлов БСЗ оформляются аналогично.

3.6.3.3. Формы заключений по результатам ультразвуковой толщинометрии, феррозондового, вихретокового контроля и химического анализа приведены в приложении В СТО Газпром 2-2.3-242-2008 «Методика диагностирования технического состояния быстросъемных затворов».

3.6.3.4. К заключениям могут прикладываться схемы, эскизы или фотографии с указанием мест расположения выявленных дефектов/отклонений, их координат и размеров.

3.6.3.5. Акт и заключения составляются в 3>х экземплярах. Один экземпляр дела остается на КС, ДКС или КС ПХГ, эксплуатирующей БСЗ, второй – передается в дочернее общество, третий экземпляр хранится в организации, проводившей диагностирование технического состояния БСЗ.

3.7. Диагностическая организация предоставляет эксплуатирующей организации и Заказчику данные об отклонениях и дефектах, выявленных в результате обследований, по форме приведенной в приложении 1.

3.8. Подрядчик обязан выполнить указанный в техническом задании перечень диагностических обследований.

3.9. Формирование диагностических бригад оформляется приказом о создании экспертной группы или распоряжением о формировании диагностической бригады.

3.10. Выезд диагностической бригады согласовывается в оперативном порядке и сопровождается письмом о направлении бригады.

3.11. По согласованию с эксплуатирующими организациями и ООО «Газпром центрремонт» содержание и объемы работ могут быть уточнены с учетом особенности выполнения работ в различных газотранспортных предприятиях или изменениями в нормативной документации.

4. Требования к подрядной организации

4.1. Работы по техническому диагностированию проводятся специализированными организациями, которые соответствуют требованиям:

-СТО Газпром 2-2.3-242-2008 «Методика диагностирования технического состояния быстросъемных затворов»;

- СТО Газпром 2-3.5-046-2006 «Порядок экспертизы технических условий на оборудование и материалы, аттестаций технологий и оценки готовности организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов транспорта газа ОАО «Газпром». Для выполнения диагностических обследований Подрядчик обязан:

4.1.1. Иметь материально-техническое оснащение, необходимое для проведения указанных работ по диагностическому обследованию БСЗ, что должно подтверждаться соответствующими документами.

4.1.2. Применять оборудование, материалы и технологии,  разрешенные к использованию в ОАО «Газпром» в соответствии с требованиями СТО Газпром 2-3.5-046-2006 «Порядок экспертизы технических условий на оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов транспорта газа  ОАО «Газпром»;

4.1.3. Поверенные средства измерений, которые предполагается использовать для диагностирования, и предъявлять свидетельства о поверке по первому требованию Заказчика, эксплуатирующей организации, надзорных органов ОАО «Газпром» и Российской Федерации.

4.1.4. Использовать нормативную документацию, по проведению диагностического обследования БСЗ. Подрядчик может использовать нормативные документы, собственной разработки, только после согласования с Заказчиком – ООО «Газпром центрремонт».

4.1.5. Применять специальное лицензированное программное обеспечение для выполнения расчетов на прочность.

4.1.6. Иметь собственный автотранспорт для доставки специалистов и оборудования на объекты.

4.1.7. Иметь собственную аттестованную лабораторию по неразрушающим методам контроля или заключить договор с  организацией, имеющей в своем составе аттестованную лабораторию.

4.2. Персонал Подрядчика должен быть обучен и аттестован на выполнение диагностических работ. Иметь соответствующие документы, подтверждающие обучение и аттестацию.

4.3. Подрядчик несет ответственность за достоверность представляемых данных по результатам диагностических обследований.

4.4. Подрядная организация должна иметь свидетельство СРО о допуске к проведению экспертизы промышленной безопасности оборудования на опасных производственных объектах.

5.	Техника безопасности при проведении работ

5.1. При проведении работ «Подрядчик» обязан:

-обеспечить организацию прибытия персонала при наличии письменного распоряжения на проведение работ;

-обеспечить прохождение всех видов инструктажей по технике безопасности и пожарной безопасности и выполнение мероприятий по безопасной организации работ;

-получить «Акт-допуск сторонних организаций для производства работ на территории объектов» в эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» и обеспечить выполнение и соблюдение его требований;

-производить работы только при наличии письменного разрешения на работу в охранной зоне магистральных газопроводов;

-при выполнении работ на объектах эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» руководствоваться правилами безопасности, утвержденными федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (в соответствии с номенклатурой опасных производственных объектов);

-выполнять требования инструкций охране труда и технике безопасности эксплуатирующей организации;

-при выполнении работ пользоваться средствами индивидуальной защиты и спецодеждой;

-обеспечить проведение работ только в дневное время;

-немедленно прекратить работы:

- при появлении признаков отравления, ухудшения собственного самочувствия или обнаружения недомогания участников работ;

- при указании представителя работников эксплуатирующей организации, в других случаях, предусмотренных инструкцией или нарядом-допуском эксплуатирующей организации.

5.2. Требования промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды при выполнении работ по диагностическому обследованию БСЗ устанавливаются в соответствии с нормативной документацией.

6. Нормативная документация

Работы по диагностическому обследованию БСЗ выполняются в соответствии:

- СТО Газпром 2-2.3-242-2008 «Методика диагностирования технического состояния быстросъемных затворов»;

-РД 03-484-02 «Положение о порядке продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах». Руководящий документ Ростехнадзора;

-СТО Газпром 2-3.5-032-2005 «Положение по организации и проведению контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и обеспечением работоспособности объектов Единой системы газоснабжения ОАО «Газпром»»;

-Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

-ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

-ПБ 08-624-03 «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

-ПБ 03-585-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов».

-РД 03-298-99 «Положение о порядке утверждения заключений экспертизы промышленной безопасности»,

-РД 03-19-2007 «Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору». Утверждено приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. № 37.

-ПБ 03-246-98 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности.».

-ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля».

-ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля».

-СТО Газпром 2-3.5-046-2006 «Порядок экспертизы технических условий на оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов ОАО «Газпром».

-СТО Газпром 2-2.3-351-2009 Методические указания по проведению анализа риска для опасных производственных объектов газотранспортных предприятий ОАО «Газпром».

Проведение работ по диагностическому обследованию

корпусов ЦБН с целью продления ресурса.

1. Цель работ

Оценка технического состояния и определение дополнительного ресурса центробежного нагнетателя природного газа с выдачей заключения экспертизы промышленной безопасности.

2. Термины, определения и сокращения

Диагностическое обследование: совокупность организационно – технических мероприятий, предусмотренных соответствующей нормативной документацией;

Диагностическая организация: юридическое лицо любой правовой формы, выполняющее диагностические обследования на основании законодательства Российской Федерации, нормативной документации, разрешительных документов государственных органов (Росстандарт, Ростехнадзор, и.т.п.)

Заказчик: заказчиком диагностических обследований объектов ОАО «Газпром» является  ООО «Газпром центрремонт» в соответствии с «Регламентом организации диагностического обследования объектов ОАО «Газпром», утвержденного приказом ОАО «Газпром от 18.02.2011 № 30.

Подрядчик (подрядная организация): - организация, выполняющая работы по диагностическому обслуживанию Объектов по договору подряда.

Центробежный нагнетатель: центробежная компрессорная машина, имеющая отношение давлений не менее 1,1 при отсутствии промежуточного охлаждения в процессе сжатия.

ЦБН – центробежный нагнетатель;

КС – компрессорная станция;

ВИК – визуальный и измерительный контроль;

ПВК – контроль проникающими веществами;

Т – травление на макроструктуру;

МПД – магнитопорошковая дефектоскопия;

НК – неразрушающий контроль;

УК – ультразвуковой контроль.

3. Содержание и объемы работ

  - Диагностическое обследование центробежного нагнетателя природного газа (далее по тексту – диагностическое обследование ЦБН) должно выполняться в соответствии с требованиями действующей в ОАО «Газпром» нормативной документацией.

  - Основным нормативным документом по диагностическому обследованию ЦБН является Р Газпром 2-2.3-282-2008 «Инструкция по оценке технического состояния и определению дополнительного ресурса нагнетателей природного газа типа Н-6».

3.3. Нормативные документы, разработанные подрядными организациями, дочерними эксплуатирующими обществами могут применяться для диагностического обследования только после согласования с ООО «Газпром центрремонт».

3.4. На основе действующих нормативных документов, документов согласованных к применению с ООО «Газпром центрремонт» (с Управлением по диагностическому обслуживанию объектов ЕСГ) и настоящего Технического задания Подрядчик обязан разработать и согласовать с дочерним эксплуатирующим обществом «Программу диагностического обследования и определения дополнительного ресурса ЦБН».

3.5. Объектом диагностического обследования является центробежный нагнетатель природного газа.

3.6. Диагностическое обследование ЦБН. В диагностическое обследование входят следующие виды работ.

3.6.1. Сбор и анализ информации.

Для осуществления сбора необходимой информации обслуживающему персоналу КС следует предоставить всю имеющуюся эксплуатационную, ремонтную и контрольную документацию по ЦБН (суточные ведомости за последние пять лет, эксплуатационный журнал, акты (формуляры) проведения неразрушающего контроля, журнал ремонтов, журнал учета вынужденных остановок, ремонтно-восстановительные технологии и т.д.), содержащую следующую информацию:

- режимы работы нагнетателя (рабочие диапазоны степени повышения давления, конечного давления на выходе из нагнетателя, частоты вращения ротора, температуры газа на входе в ЦБН и выходе из него, давление на входе в нагнетатель, производительность, общую наработку, длительность эксплуатации на рабочих режимах, изменение рабочих режимов в разные периоды года в течение срока эксплуатации, количество циклов «нагрузка-разгрузка» корпусных элементов вследствие пусков-остановов и т.д.);

- количество и причины аварийных отказов, их последствия, способы и методы их устранения;

- общее количество и виды ремонтов нагнетателя;

- имевшие место перегрузки нагнетателя при эксплуатации, их характер, величина и периодичность.

3.6.2. Визуальный и измерительный контроль.

3.6.2.1. Визуальный и измерительный контроль ЦБН рекомендуется проводить невооруженным глазом и (или) с применением визуально-оптических приборов до 20-кратного увеличения по РД 03-606-03 с целью выявления возможных деформаций, механических повреждений (забоин, заусенцев, задиров, рисок и т.д.), дефектов формы сварных швов и поверхностных несплошностей, образовавшихся в процессе эксплуатации.

3.6.2.2. Для дефектоскопического контроля металла корпусных элементов следует разобрать нагнетатель (отсоединить торцевую крышку, извлечь внутреннюю профильную вставку, ротор, шпильки крепления крышки).

3.6.2.3. Рекомендации по контролю технического состояния ЦБН, а также участки, подлежащие дефектоскопии, (приложение А - Р Газпром 2-2.3-282-2008 «Инструкция по оценке технического состояния и определению дополнительного ресурса нагнетателей природного газа типа Н-6»). Зоны и объем контроля обследуемых ЦБН могут быть уточнены специалистами, выполняющими работы по определению дополнительного ресурса ЦБН, в зависимости от их фактического технического состояния.

3.6.2.4. Внутренние зоны контроля элементов ЦБН, (приложение Б - Р Газпром 2-2.3-282-2008 «Инструкция по оценке технического состояния и определению дополнительного ресурса нагнетателей природного газа типа Н-6»), а также крепежные шпильки и гайки следует очистить от грязи, ржавчины, масляных пятен,

краски и т.д. Допускается проводить подготовку мест контроля, в частности внутренних поверхностей корпусных элементов ЦБН, обработкой паром с последующей зачисткой шлифовальной машинкой, оснащенной металлической щеткой, шлифовальной бумагой с зернистостью 32-10 по ГОСТ 5009.

3.6.3. Контроль проникающими веществами, травление на макроструктуру, магнитопорошковая дефектоскопия.

3.6.3.1. Контроль проникающими веществами рекомендуется проводить методом цветной дефектоскопии по РД 153-43.1-17.461-00, РД 13-06-2006  или в соответствии с действующими отраслевыми инструкциями по его выполнению с целью выявления невидимых или слабовидимых невооруженным глазом дефектов (трещин, пор, раковин, шлаковых включений, коррозионного растрескивания и др.), выходящих на контролируемую поверхность (в т.ч. сквозных).

3.6.3.2. Класс чувствительности применяемых комплектов ПВК – II, минимальный размер (ширина раскрытия) выявляемых при ПВК дефектов корпусных элементов – 1 мкм.

3.6.3.3. Зоны контроля корпусных элементов (приложение Б- Р Газпром 2-2.3-282-2008 «Инструкция по оценке технического состояния и определению дополнительного ресурса нагнетателей природного газа типа Н-6»). Дополнительно

контролю следует подвергнуть также участки ЦБН, установленные по результатам визуального и измерительного контроля, а также не менее 10 % шпилек крепления торцевой крышки.

3.6.3.4. Контролируемые поверхности следует зачистить до шероховатости Ra ≤ 5,0 мкм (Rz ≤ 20 мкм) по ГОСТ 2789.

3.6.3.5. Травление для определения макроструктуры рекомендуется использовать в тех случаях, когда не удается подготовить контролируемую поверхность для выполнения цветной дефектоскопии. Макроконтроль травлением следует проводить по ГОСТ 1024 на подготовленной для контроля поверхности с шероховатостью Ra ≤ 1,25 мкм по ГОСТ 2789. Травление поверхности рекомендуется проводить 10 % раствором HNO3 в воде.

3.6.3.6. Вместо ПВК или травления может быть использована магнитопорошковая дефектоскопия. Необходимая аппаратура и порядок проведения МПД регламентируются ГОСТ 21105.

Чувствительность контроля МПД – ширина раскрытия условного дефекта 10 мкм и минимальная протяженность 0,5 мм, подготовка поверхности деталей ЦБН – шероховатость Ra ≤ 10 мкм.

3.6.3.7. При углубленном контроле технического состояния нагнетателей допускается дополнительно к ПВК использовать вихретоковую дефектоскопию, радиационную дефектоскопию и другие методы неразрушающего контроля. Выбор дополнительных методов НК следует осуществлять специалистам, выполняющим работы по определению технического состояния ЦБН.

3.6.4. Толщинометрия.

3.6.4.1. Толщинометрию рекомендуется проводить ультразвуковым способом в соответствии с действующими отраслевыми инструкциями по ее выполнению с целью выявления снижения толщины металла наиболее подверженных эрозионному износу областей корпусных элементов нагнетателей, а также возможного отклонения геометрических размеров с использованием ультразвуковых толщиномеров моделей 25DL-HP, 36 DL-PLUS, MG2-ХТ или других подобных приборов.

3.6.4.2. Толщины корпусных элементов, подлежащие замеру, (приложение Б- Р Газпром 2-2.3-282-2008 «Инструкция по оценке технического состояния и определению дополнительного ресурса нагнетателей природного газа типа Н-6»).

3.6.5. Твердометрия.

3.6.5.1. Твердость металла рекомендуется определять по шкале Бринелля в соответствии с ГОСТ 22761 с целью экспресс-оценки физико-механических свойств материала, а также определения предела прочности на растяжение электронными малогабаритными переносными твердомерами таких типов, как «Темп», «МЕТ», Krautkramer и др., обеспечивающих требуемую точность.

3.6.5.2. Участки замера твердости корпусных элементов ЦБН (приложение Б -Р Газпром 2-2.3-282-2008 «Инструкция по оценке технического состояния и определению дополнительного ресурса нагнетателей природного газа типа Н-6»).

3.6.5.3. Металл в зонах контроля следует зачистить на площадках размером примерно 25x25 мм до шероховатости, требуемой инструкцией по эксплуатации используемых твердомеров. Контролируемая поверхность не должна иметь наклепа.

3.6.5.4. Оценка результатов замеров твердости следует производить с учетом погрешностей измерений приборов на вертикальных, наклонных и горизонтальных поверхностях.

3.6.6. Ультразвуковой контроль.

3.6.6.1. Ультразвуковой контроль рекомендуется проводить по СТО 00220256-005-2005, ГОСТ 14782, ОСТ 108.958.03 или в соответствии с действующей отраслевой инструкцией по УК с целью выявления внутренних дефектов основного металла и сварных соединений.

3.6.6.2. Ультразвуковую дефектоскопию рекомендуется использовать для контроля внутренних недоступных участков, а также зон, вызывающих подозрение на наличие дефектов по результатам визуального и измерительного контроля, цветной дефектоскопии или травления.

3.6.6.3. Для проведения ультразвуковой дефектоскопии следует использовать ультразвуковые дефектоскопы типов ЕРОСН-III, УД2В-П46 и др., отвечающие требованиям вышеперечисленных стандартов, поверенные метрологическими службами и укомплектованные соответствующим набором технологической оснастки для УК.

3.6.7. Контроль микроструктуры металла.

3.6.7.1. Контроль микроструктуры рекомендуется проводить по ОСТ 34-70-690, ГОСТ 5639, ГОСТ 1778, ГОСТ 8233 с целью определения характера, вида структуры и возможных ее пороков, обусловленных условиями эксплуатации – микродефектов, степени деградации структуры, изменения величины зерна, степени загрязнения неметаллическими включениями и т.д.

3.6.7.2. Решение о проведении исследования микроструктуры металла корпусных элементов следует принимать специалистам, выполняющим работы по определению дополнительного ресурса ЦБН в случаях:

- отклонения твердости металла от нормативных значений;

- отклонения физико-механических свойств и химического состава металла от установленных стандартами норм;

- наличия аварийных остановов, связанных с повреждением корпусных элементов ЦБН;

- наличия существенных отклонений режимов работы нагнетателя от нормативных условий, которые могли привести к нарушению его работоспособности;

- при значительном коррозионно-эрозионном износе (значительных нарушениях поверхности) металла ЦБН.

Зоны и объем контроля следует устанавливать в зависимости от фактического технического состояния обследуемого ЦБН и результатов диагностического обследования по нормативному объему контроля.

3.6.7.3. Исследование микроструктуры рекомендуется проводить неразрушающим методом посредством изготовления шлифов непосредственно на оборудовании с последующим просмотром и фотографированием структуры с помощью переносных приборов, а также снятием реплик (оттисков) с этих шлифов и дальнейшим анализом в металлографических лабораториях. Для травления контролируемой поверхности следует применять реактив, состоящий из 4 см3 раствора Н2NO3 и 100 см3 С2Н5(ОН) или 4 см3 раствора НОС6Н2(NО2)3 и 100 см3 С2Н5(ОН).

3.6.8. Контроль химического состава металла.

3.6.8.1. Контроль химического состава металла корпусных элементов рекомендуется проводить одним из следующих способов:

- непосредственно на оборудовании переносными приборами (портативными рентгено-флуоресцентными, оптико-эмиссионными анализаторами и др.);

- химическим анализом металла отобранной стружки по ГОСТ 12344, ГОСТ 12345, ГОСТ 12347, ГОСТ 12348, ГОСТ 12350, ГОСТ 12351, ГОСТ 12354 и ГОСТ 12355;

- спектральным методом на образцах, вырезанных из ЦБН, по ГОСТ 18895.

3.6.8.2. Контроль химического состава металла нагнетателей следует производить по решению специалистов, выполняющих работы по определению дополнительного ресурса ЦБН, в случае существенного отклонения физико-механических свойств металла от нормативных значений.

3.6.9. Контроль механических свойств металла

3.6.9.1. Оценку механических свойств материалов корпусных элементов следует проводить по результатам механических испытаний в соответствии с ГОСТ 1497, ГОСТ 10006, ГОСТ 9454, ГОСТ 8479 и ГОСТ 977.

3.6.9.2. Определения характеристик прочности (σв, σ02), пластичности (δ, ψ), ударной вязкости (KCU), а также дополнительных свойств (KCV, Тк, К1С) и усталостных характеристик металла корпусных элементов нагнетателей следует проводить по решению специалистов, выполняющих работы по определению дополнительного ресурса ЦБН, в зависимости от их технического состояния.

3.6.10. Результаты контроля технического состояния корпусных элементов ЦБН следует оформлять в составе Заключения экспертизы промышленной безопасности в соответствии с ПБ 03-246-98.

3.7. Диагностическая организация предоставляет эксплуатирующей организации и Заказчику данные об отклонениях и дефектах, выявленных в результате обследований, по форме приведенной в приложении 1.

3.8. Подрядчик обязан выполнить указанный в техническом задании перечень диагностических обследований.

3.9. Формирование диагностических бригад оформляется приказом о создании экспертной группы или распоряжением о формировании диагностической бригады.

3.10. Выезд диагностической бригады согласовывается в оперативном порядке и сопровождается письмом о направлении бригады.

3.11. После выполнения работ по диагностическому обследованию подрядная организация оформляет заключение экспертизы промышленной безопасности на обследованное оборудование, регистрирует в территориальных органах Ростехнадзора РФ и передает эксплуатирующей организации.

3.12. По согласованию с эксплуатирующими организациями и ООО «Газпром центрремонт» содержание и объемы работ могут быть уточнены с учетом особенности выполнения работ в различных газотранспортных предприятиях или изменениями в нормативной документации.

4. Требования к подрядной организации

4.1. Работы по техническому диагностированию проводятся специализированными организациями, которые соответствуют требованиям Р Газпром 2-2.3-282-2008 «Инструкция по оценке технического состояния и определению дополнительного ресурса нагнетателей природного газа типа Н-6». Для выполнения диагностических обследований Подрядчик обязан:

4.1.1. Иметь материально-техническое оснащение, необходимое для проведения указанных работ по диагностическому обследованию центробежных нагнетателей, что должно подтверждаться соответствующими документами.

4.1.2. Применять оборудование, материалы и технологии,  разрешенные к использованию в ОАО «Газпром» в соответствии с требованиями СТО Газпром 2-3.5-046-2006 «Порядок экспертизы технических условий на оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов транспорта газа  ОАО «Газпром»;

4.1.3. Поверенные средства измерений, которые предполагается использовать для диагностирования, и предъявлять свидетельства о поверке по первому требованию Заказчика, эксплуатирующей организации, надзорных органов ОАО «Газпром» и Российской Федерации.

4.1.4. Использовать нормативную документацию, по проведению диагностического обследования ЦБН. Подрядчик может использовать нормативные документы, собственной разработки, только после согласования с Заказчиком – ООО «Газпром центрремонт».

4.1.5. Применять специальное лицензированное программное обеспечение для выполнения расчетов на прочность.

4.1.6. Иметь собственный автотранспорт для доставки специалистов и оборудования на объекты.

4.1.7. Иметь собственную аттестованную лабораторию по неразрушающим методам контроля или заключить договор с  организацией, имеющей в своем составе аттестованную лабораторию.

4.2. Персонал Подрядчика должен быть обучен и аттестован на выполнение диагностических работ. Иметь соответствующие документы, подтверждающие обучение и аттестацию.

4.3. Подрядчик несет ответственность за достоверность представляемых данных по результатам диагностических обследований.

4.4. Подрядная организация должна иметь свидетельство СРО о допуске к проведению экспертизы промышленной безопасности оборудования на опасных производственных объектах.

5.	Техника безопасности при проведении работ

5.1. При проведении работ «Подрядчик» обязан:

-обеспечить организацию прибытия персонала при наличии письменного распоряжения на проведение работ;

-обеспечить прохождение всех видов инструктажей по технике безопасности и пожарной безопасности и выполнение мероприятий по безопасной организации работ;

-получить «Акт-допуск сторонних организаций для производства работ на территории объектов» в эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» и обеспечить выполнение и соблюдение его требований;

-производить работы только при наличии письменного разрешения на работу в охранной зоне магистральных газопроводов;

-при выполнении работ на объектах эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» руководствоваться правилами безопасности, утвержденными федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (в соответствии с номенклатурой опасных производственных объектов);

-выполнять требования инструкций охране труда и технике безопасности эксплуатирующей организации;

-при выполнении работ пользоваться средствами индивидуальной защиты и спецодеждой;

-обеспечить проведение работ только в дневное время;

-немедленно прекратить работы:

- при появлении признаков отравления, ухудшения собственного самочувствия или обнаружения недомогания участников работ;

- при указании представителя работников эксплуатирующей организации, в других случаях, предусмотренных инструкцией или нарядом-допуском эксплуатирующей организации.

5.2. Требования промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды при выполнении работ по диагностическому обследованию центробежных нагнетателей природного газа устанавливаются в соответствии с нормативной документацией.

6. Нормативная документация

Работы по диагностическому обследованию центробежных нагнетателей выполняются в соответствии с:

- Р Газпром 2-2.3-282-2008 «Инструкция по оценке технического состояния и определению дополнительного ресурса нагнетателей природного газа типа Н-6»;

- РД 03-484-02 «Положение о порядке продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах». Руководящий документ Ростехнадзора;

- СТО Газпром 2-3.5-032-2005 «Положение по организации и проведению контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и обеспечением работоспособности объектов Единой системы газоснабжения ОАО «Газпром»»;

- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- ПБ 08-624-03 «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

- ПБ 03-585-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»;

- РД 03-298-99 «Положение о порядке утверждения заключений экспертизы промышленной безопасности»;

- РД 03-19-2007 «Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»;

- ПБ 03-246-98 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»;

- ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля»;

- ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля»;

- СТО Газпром 2-3.5-046-2006 «Порядок экспертизы технических условий на оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов ОАО «Газпром»;

- СТО Газпром 2-2.3-351-2009 Методические указания по проведению анализа риска для опасных производственных объектов газотранспортных предприятий ОАО «Газпром».

Проведение работ по измерению напряженно-деформированного

состояния трубопроводной обвязки КС.

1. Цель работ

Оценка напряженно-деформированного состояния трубопроводов компрессорных станций, дожимных компрессорных станций, компрессорных станций подземных хранилищ газа и станций охлаждения газа, прогнозирование его технического состояния с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации.

2. Термины, определения и сокращения

Диагностическое обследование: совокупность организационно – технических мероприятий, предусмотренных соответствующей нормативной документацией;

Диагностическая организация: юридическое лицо любой правовой формы, выполняющее диагностические обследования на основании законодательства Российской Федерации, нормативной документации, разрешительных документов государственных органов (Росстандарт, Ростехнадзор, и.т.п.)

Заказчик: заказчиком диагностических обследований объектов ОАО «Газпром» является  ООО «Газпром центрремонт» в соответствии с «Регламентом организации диагностического обследования объектов ОАО «Газпром», утвержденного приказом ОАО «Газпром от 18.02.2011 № 30.

Подрядчик (подрядная организация): организация, выполняющая работы по диагностическому обслуживанию Объектов по договору подряда.

Напряженно-деформированное состояние (трубопровода): Состояние, при котором в металле труб возникают напряжения и деформации под действием приложенных нагрузок и воздействий.

Кинематическое нагружение: Воздействие со стороны опорной системы (в том числе грунта) в виде дополнительных перемещений трубопроводов.

Трубопроводная обвязка: Технологические трубопроводы с запорной трубопроводной арматурой, необходимые для осуществления технологического процесса или эксплуатации оборудования.

ГПА – газоперекачивающий агрегат;

ДКС – дожимная компрессорная станция;

КС – компрессорная станция;

КЦ – компрессорный цех;

НДС – напряжeнно-деформированное состояние;

ПИН – площадка измерения напряжений;

ПС – программные средства;

ПХГ – подземное хранилище газа;

СОГ – станция охлаждения газа.

3. Содержание и объемы работ

  - Оценка напряженно-деформированного состояния трубопроводов должна выполняться в соответствии с требованиями действующей в ОАО «Газпром» нормативной документацией.

  - Основным нормативным документом по оценке напряженно-деформированного состояния трубопроводов является СТО Газпром 2-2.3-327-2009 «Оценка напряженно-деформированного состояния технологических трубопроводов компрессорных станций».

3.3. Нормативные документы, разработанные подрядными организациями, дочерними эксплуатирующими обществами могут применяться для оценки напряженно-деформированного состояния трубопроводов только после согласования с ООО «Газпром центрремонт».

3.4. На основе действующих нормативных документов, документов согласованных к применению с ООО «Газпром центрремонт» (с Управлением по диагностическому обслуживанию объектов ЕСГ) и настоящего Технического задания Подрядчик обязан разработать и согласовать с дочерним эксплуатирующим обществом «Программу подготовки к проведению работ по оценке напряженно-деформированного состояния технологических трубопроводов».

3.5. Объектом диагностического обследования является трубопроводные обвязки газоперекачивающих агрегатов, сосудов, работающих под давлением, аппаратов воздушного охлаждения газа, а также надземные и подземные трубопроводы промплощадки, трубопроводы топливного и импульсного газа, шлейфы подключения и другие трубопроводы, на которые распространяется действие СНиП 2.05.06-85*.

3.6. Основные этапы работ по оценке НДС трубопроводов включают:

- сбор и анализ общих исходных данных;

- геодезические измерения (нивелирование) на трубопроводах в контрольных (опорных) точках;

- измерение деформаций и/или напряжений;

- расчeт НДС с использованием ПС;

- анализ результатов измерений и расчeтов.

3.7. Содержание основных этапов и последовательность выполнения работ

3.7.1. Этап сбора и анализа общих исходных данных включает:

- первичный сбор имеющихся данных по проектной и исполнительной документации;

- составление чертежей трубопровода и конструкций опор;

- анализ сертификатов качества на трубы и соединительные фасонные изделия, паспортов на запорно-регулирующую арматуру;

- анализ данных сварочного журнала;

- анализ условий эксплуатации, режимов работы КЦ и его оборудования.

Вместо сбора и анализа общих исходных данных допускается использование результатов проведенных ранее базовых диагностических обследований трубопровода согласно Инструкции по проведению диагностического обследования надземных трубопроводов, Инструкции по проведению диагностического обследования подземных трубопроводов, и повторных контрольных измерений.

3.7.2. Этап геодезических измерений включает:

- для надземной части трубопровода – проведение измерений в полном объeме по расширенной программе;

- для подземной части трубопровода – проведение измерений в контрольных шурфах.

Вместо выполнения геодезических измерений допускается использование результатов проведенных ранее базовых диагностических обследований трубопровода по инструкциям и данным повторных контрольных измерений.

3.7.3. Проведение прямых измерений деформаций и/или напряжений в контрольных точках.

3.7.4. Проведение на основе полученной информации оперативной оценки с выдачей предварительного заключения об НДС.

3.7.5. Предварительный расчeт НДС трубопровода в проектном положении с использованием ПС, основанных на методе конечных элементов или иных общеизвестных численных методах.

3.7.6. Анализ результатов геодезических измерений с целью определения фактического отклонения трубопровода от проектного положения; сравнение результатов нивелирования с исполнительной документацией.

3.7.7. Проведение измерений статических перемещений контрольных точек трубопроводной обвязки ГПА при различных технологических режимах работы ГПА.

3.7.8. Расчeт НДС трубопроводов с кинематическим нагружением (задаeтся нагрузка в перемещениях при отклонении трубопроводов от проектного или начального положения) на основе результатов анализа геодезических измерений при фактических технологических режимах работы ГПА.

3.7.9. Сравнительный анализ измеренных и расчeтных перемещений, корректировка расчeтной схемы по нагрузкам и граничным условиям и повторный расчeт НДС трубопроводов при аналогичных нагрузках.

3.7.10. Совместный перекрeстный анализ результатов прямых измерений деформаций и/или напряжений и расчeтных напряжений при одновременном уточнении и корректировке факторов кинематического нагружения.

3.7.11. Расчeт номинальных и допустимых значений напряжений для фактических параметров трубопроводов (диаметр, толщина стенки, физико-механические свойства металла трубы) при номинальных рабочих давлениях и температурных перепадах в соответствии со СНиП 2.05.06-85*.

3.7.12. Окончательные выводы по объективной оценке НДС трубопроводов. Сравнение полученных результатов с допустимыми значениями. Анализ и выявление причин повышенного уровня напряжений, определение возможности эксплуатации ГПА.

3.7.13. Многовариантная проработка способов снижения НДС или обеспечения нормальной эксплуатации КЦ методами численного моделирования конструктивных решений с помощью ПС.

3.7.14. Выбор оптимальных конструктивных решений, разработка на их основе практических рекомендаций.

3.7.15. Оформление отчeта о проделанной работе.

3.7.16. Согласование рекомендованных мероприятий с эксплуатирующей организацией.

3.7.17. Контрольные измерения НДС и составление заключения об эффективности внедренных рекомендаций.

3.8. Диагностическая организация предоставляет эксплуатирующей организации и Заказчику данные об отклонениях и дефектах, выявленных в результате обследований, по форме приведенной в приложении 1.

3.9. Подрядчик обязан выполнить указанный в техническом задании перечень работ.

3.10. Формирование диагностических бригад оформляется приказом о создании экспертной группы или распоряжением о формировании диагностической бригады.

3.11. Выезд диагностической бригады согласовывается в оперативном порядке и сопровождается письмом о направлении бригады.

3.12. После выполнения работ по оценки напряженно-деформированного состояния трубопроводов подрядная организация оформляет заключение о проделанной работе.

3.13. По согласованию с эксплуатирующими организациями и ООО «Газпром центрремонт» содержание и объемы работ могут быть уточнены с учетом особенности выполнения работ в различных газотранспортных предприятиях или изменениями в нормативной документации.

4. Требования к подрядной организации

4.1. Работы по оценке напряженно-деформированного состояния трубопроводов проводятся специализированными организациями, которые соответствуют требованиям СТО Газпром 2-2.3-327-2009 «Оценка напряженно-деформированного состояния технологических трубопроводов компрессорных станций». Для выполнения диагностических обследований Подрядчик обязан:

4.1.1. Иметь материально-техническое оснащение, необходимое для проведения указанных работ по оценке напряженно-деформированного состояния трубопроводов, что должно подтверждаться соответствующими документами.

4.1.2. Применять оборудование, материалы и технологии,  разрешенные к использованию в ОАО «Газпром» в соответствии с требованиями СТО Газпром 2-3.5-046-2006 «Порядок экспертизы технических условий на оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов транспорта газа  ОАО «Газпром»;

4.1.3. Поверенные средства измерений, которые предполагается использовать для диагностирования, и предъявлять свидетельства о поверке по первому требованию Заказчика, эксплуатирующей организации, надзорных органов ОАО «Газпром» и Российской Федерации.

4.1.4. Использовать нормативную документацию, по оценке напряженно-деформированного состояния трубопроводов. Подрядчик может использовать нормативные документы, собственной разработки, только после согласования с Заказчиком – ООО «Газпром центрремонт».

4.1.5. Применять специальное лицензированное программное обеспечение для выполнения расчетов на прочность.

4.1.6. Иметь собственный автотранспорт для доставки специалистов и оборудования на объекты.

4.2. Персонал Подрядчика должен быть обучен и аттестован на выполнение диагностических работ. Иметь соответствующие документы, подтверждающие обучение и аттестацию.

4.3. Подрядчик несет ответственность за достоверность представляемых данных по результатам диагностических обследований.

5.	Техника безопасности при проведении работ

5.1. При проведении работ «Подрядчик» обязан:

-обеспечить организацию прибытия персонала при наличии письменного распоряжения на проведение работ;

-обеспечить прохождение всех видов инструктажей по технике безопасности и пожарной безопасности и выполнение мероприятий по безопасной организации работ;

-получить «Акт-допуск сторонних организаций для производства работ на территории объектов» в эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» и обеспечить выполнение и соблюдение его требований;

-производить работы только при наличии письменного разрешения на работу в охранной зоне магистральных газопроводов;

-при выполнении работ на объектах эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» руководствоваться правилами безопасности, утвержденными федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (в соответствии с номенклатурой опасных производственных объектов);

-выполнять требования инструкций охране труда и технике безопасности эксплуатирующей организации;

-при выполнении работ пользоваться средствами индивидуальной защиты и спецодеждой;

-обеспечить проведение работ только в дневное время;

-немедленно прекратить работы:

- при появлении признаков отравления, ухудшения собственного самочувствия или обнаружения недомогания участников работ;

- при указании представителя работников эксплуатирующей организации, в других случаях, предусмотренных инструкцией или нарядом-допуском эксплуатирующей организации.

5.2. Требования промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды при выполнении работ по оценке напряженно-деформированного состояния трубопроводов устанавливаются в соответствии с нормативной документацией.

6. Нормативная документация

Работы по оценке напряженно-деформированного состояния трубопроводов выполняются в соответствии с:

- СТО Газпром 2-2.3-327-2009 «Оценка напряженно-деформированного состояния технологических трубопроводов компрессорных станций»;

- СТО Газпром 2-2.3-220-2008 Методика мониторинга напряжeнно-деформированного состояния трубопроводных систем «высокой стороны» КС;

- СТО Газпром 2-2.3-243-2008 Инструкция по проведению измерений напряжений в металле трубопроводов при использовании приборов, основанных на магнитошумовом методе;

- СТО Газпром 2-3.5-051-2006 Нормы технологического проектирования магистральных газопроводов.

-СТО Газпром 2-3.5-032-2005 «Положение по организации и проведению контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и обеспечением работоспособности объектов Единой системы газоснабжения ОАО «Газпром»»;

-Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

-ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

-ПБ 08-624-03 «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

-ПБ 03-585-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»;

-РД 03-19-2007 «Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»;

-СТО Газпром 2-3.5-046-2006 «Порядок экспертизы технических условий на оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов ОАО «Газпром».

- ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения;

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 1-025-2006 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий;

- ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 600-9-0-98) Электрооборудование взрывозащищенное;

- ГОСТ Р 52330-2005 Контроль неразрушающий. Контроль напряжeнно-деформированного состояния объектов промышленности и транспорта;

Проведение работ по базовому техническому диагностированию

трубопроводной обвязки компрессорной станции.

1. Цель работ

Первичное определение технического состояния трубопроводной обвязки компрессорной станции для последующей оценки и прогнозирования технического состояния с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации.

2. Термины, определения и сокращения

Базовое техническое диагностирование: Первичное техническое диагностирование объекта, проводящееся один раз и повторяющееся только в случае капитального ремонта или реконструкции;

Диагностическая организация: юридическое лицо любой правовой формы, выполняющее диагностические обследования на основании законодательства Российской Федерации, нормативной документации, разрешительных документов государственных органов (Росстандарт, Ростехнадзор, и.т.п.)

Заказчик: заказчиком диагностических обследований объектов ОАО «Газпром» является  ООО «Газпром центрремонт» в соответствии с «Регламентом организации диагностического обследования объектов ОАО «Газпром», утвержденного приказом ОАО «Газпром от 18.02.2011 № 30.

Подрядчик (подрядная организация): - организация, выполняющая работы по диагностическому обслуживанию Объектов по договору подряда.

Трубопроводы технологические основного назначения: трубопроводы, предназначенные для транспортировки газа в пределах промплощадки объекта (компрессорная станция, станция охлаждения газа, газоизмерительная станция, газораспределительная станция) для выполнения основных технологических процессов (очистки, компримирования, охлаждения, измерения редуцирования и т.д.).

3. Содержание и объемы работ

  - Базовое техническое диагностирование трубопроводной обвязки компрессорной станции должно выполняться в соответствии с требованиями действующей в ОАО «Газпром» нормативной документацией.

3.2. Основным нормативным документом по базовому техническому диагностированию трубопроводной обвязки КС является  «Инструкция по проведению диагностического обследования (паспортизации) надземных технологических трубопроводов обвязок нагнетателей ГПА», (вторая редакция, дополненная и измененная) утвержденной РАО «Газпром» 06.03.2000 г., согласована Госгортехнадзором 22.03.2000 г.

3.3. Нормативные документы, разработанные подрядными организациями, дочерними эксплуатирующими обществами могут применяться для базового технического диагностирования только после согласования с ООО «Газпром центрремонт».

3.4. На основе действующих нормативных документов, документов согласованных к применению с ООО «Газпром центрремонт» (с Управлением по диагностическому обслуживанию объектов ЕСГ) и настоящего Технического задания Подрядчик обязан разработать и согласовать с дочерним эксплуатирующим обществом «Программу базового технического диагностирования трубопроводной обвязки компрессорной станции».

3.5. Объектом базового технического диагностирования является трубопроводная обвязка компрессорной станции, подключающие шлейфы компрессорных станций, трубопроводы узлов подключения.

3.6. Порядок проведения базового технического диагностирования.

3.6.1. Анализ проектной и исполнительной документации. Составляется перечень технической документации (ТД). Результаты анализа проектной и исполнительной документации оформляются отдельным формуляром, и представляются в виде таблицы, в которой отмечается - какая ТД использовалась при составлении.

3.6.2. Анализу подлежит следующая документация:

- Генеральный план цеха;

- Сводный план инженерных сетей;

- Рабочий чертеж подземных технологических трубопроводов;

- Исполнительный чертеж подземных технологических трубопроводов;

- Исполнительная схема сварных стыков;

- Журнал сварочных работ;

- Журнал раскладки труб;

- Паспорта на установки катодной защиты;

- Технологическая схема цеха.

3.6.3. Результаты анализа проектной и исполнительной документации оформляются отдельными формулярами, и представляются в виде таблицы, в которой отмечается какая документация использовалась при составлении паспорта. Отдельно оформляется формуляр с таблицей кранов ТПО КС. Порядок составления таблицы сведений о кранах: анализ паспортов на запорную арматуру, сбор сведений, указанных на «шильдиках» кранов. Полученная информация сопоставляется и заносится в формуляр. Если данные противоречивы, то правильными следует считать данные, указанные на «шильдиках»..

3.6.4. Проведение трассировки и пикетирования ТПО КС. Ось подземных коммуникаций определяется с точностью до 10…15 см. Пикеты устанавливаются с шагом не более 20 м, фасонные части (отводы, тройники, заглушки) и пересечения трубопроводов выделить при пикетировании. Все пикеты должны иметь сквозную нумерацию. Результатом этих работ является рабочий эскиз, который используется при проведении геодезической съёмки и составлении чертежей ТПО КС.

3.6.5. Остальные подземные коммуникации наносятся на чертеж промплощадки на основе данных из проектной и исполнительной документации. К ним относятся:

  - участки теплотрасс, водопроводов, канализации, силовых кабелей, имеющих пересечение с подземными технологическими трубопроводами или проходящие на расстоянии менее 5 м;

  - участки неиспользуемых (брошенных) коммуникаций, имеющих пересечение с подземными технологическими трубопроводами.

3.6.6. Проведение геодезической съёмки. Определение местоположения следующих объектов: пикетов, надземных сооружений (по характерным точкам контуров), переходов «земля-воздух», дорог и контуров бетонированных площадок, ограждений, приводов подземных кранов, точек дренажа, средств ЭХЗ (УКЗ, АЗ, КИП). Линейные размеры определяются с точностью до 10 см. Результаты топосъёмки наносятся на рабочий эскиз. Эскиз сверяется с технологической схемой цеха, по данным которой на эскизе указываются диаметры трубопроводов и номера кранов, диаметры и положение переходников корректируются (при необходимости) по результатам анализа исполнительной документации.

3.6.7. Составление по рабочему эскизу чертежа промплощадки. При составлении чертежа необходимо руководствоваться требованиями ЕСКД. Масштаб 1:500…1:2000. Если выбранный масштаб не позволяет разборчиво показать отдельные фрагменты промплощадки, они показываются отдельно с увеличением. Трубопроводы топливного газа, импульсного газа и т. д. на чертеже не показываются.

3.6.8. Проведение осмотра трубопровода и изоляционного покрытия в шурфах и переходов «земля-воздух» (в шурфах). При проведении внешнего осмотра определяется: тип изоляционного покрытия, число слоёв (толщина) изоляционного покрытия по периметру трубопровода, наличие (по возможности тип) обёртки, наличие повреждений изоляционного покрытия, физическое состояние покрытия, наличие гофр и отслоений изоляционного покрытия, наличие коррозионных повреждений. Результаты заносятся в таблицу и оформляются в виде формуляра (отдельный лист в формате MS Excel).

3.6.9. Проведение предварительного анализа грунта и отбор проб грунта из шурфов для лабораторного анализа. При предварительном анализе проб грунта органолептически определяется: механический состав грунта, влажность грунта. При лабораторном анализе определяется коррозионная агрессивность грунта, согласно СНиП 2.03.11-85, ГОСТ 9.602-89, ГОСТ 26423-85. Результаты заносятся в таблицу и оформляются в виде формуляра (отдельный лист в формате MS Excel)

3.6.10. Проведение измерения удельного электрического сопротивления грунта. Точки измерения: на промплощадке - рядом с АЗ и точкам дренажа УКЗ, на входном и выходном шлейфах - рядом с осью трубопровода с шагом 25…30 м. Результаты заносятся в таблицу и оформляются в виде формуляра (отдельный лист в формате MS Excel).

3.6.11. Проведение контроля толщины стенок элементов ТТП в шурфах. Результаты заносятся в таблицу и оформляются в виде формуляра (отдельный лист в формате MS Excel)..

3.6.12. Проведение геодезической съёмки (нивелирования) измерительных марок. Контрольные точки для нивелирования выбираются на измерительных марках, установленных на ТТП и на приводах подземных кранов. После проведения измерений и их обработки результаты с поправкой на высоту геодезической марки заносятся в таблицу и оформляются в виде формуляра (отдельный лист в формате MS Excel).

3.6.13. Проведение обследования состояния систем ЭХЗ промплощадки. Проводится анализ следующих документов: рабочих чертежей строительства КС и средств ЭХЗ, исполнительной документации по строительству, формуляра паспорта УКЗ. Определяются участки коммуникаций, максимально приближенные и наиболее удаленные от анодных заземлений и участки, наиболее экранированные другими коммуникациями от анодных заземлений. Из анализа журналов осмотров УКЗ и паспортов УКЗ оценивается надежность работы системы ЭХЗ, определяются типичные режимы УКЗ и динамика износа анодных заземлений. По журналу сезонных измерений потенциалов оценивается стабильность поляризации за весь период эксплуатации. Из анализа актов шурфований ТТП устанавливается причина проведения шурфования, определяются участки с максимальными скоростями коррозии и участки с поврежденным защитным покрытием, сопоставляются значения потенциалов со скоростью коррозии. Параметры УКЗ заносятся в таблицу и оформляются в виде формуляра (отдельный лист в формате MS Excel).

3.6.14. Определение интенсивности блуждающих токов. Регистрация величины потенциала ТТП на не менее чем 3-х участках по периметру ТТП. Результаты заносятся в таблицу и оформляются в виде формуляра (отдельный лист в формате MS Excel).

3.6.15. Определение эксплуатационных характеристик УКЗ и регламента обслуживания. Измеряются токи, стекающие с каждого анодного заземления и сопротивление растеканию. Осмотром определяется состояние электроизмерительных приборов, переключателей выходного напряжения, соединительных кабелей, контрольных соединений, контактов, зажимов. Проверяется наличие или отсутствие резервной УКЗ. Результаты заносятся в таблицу и оформляются в виде формуляра (отдельный лист в формате MS Excel).

3.6.16. Определение защищенности ТТП при рабочих режимах работы средств ЭХЗ. Измерения потенциалов «сооружение-земля» выполняются электродом сравнения на ТТП промплощадки и шлейфах. Все работы проводятся обязательно при рабочих режимах работы УКЗ. Шаг измерений не более 2 м. Точки, в которых проведены измерения, нумеруются и их наносят на чертеж ТТП. Результаты измерений заносятся в таблицу и оформляются в виде формуляра (отдельный лист в формате MS Excel). Результаты измерений методом «выносного электрода» представляются в виде графиков (потенциальная диаграмма, зависимость потенциала от расстояния вдоль оси ТТП) с «привязкой» аномалий и оформляются в виде формуляра (отдельный лист в формате MS Excel).

3.6.17. Оценка состояния изоляционного покрытия входных и выходных шлейфов искателем повреждения изоляции (ИПИ). Шаг измерений не более 2 м. Результаты измерений заносятся в таблицу и оформляются в виде формуляра (отдельный лист в формате MS Excel). По данным измерений строятся графики показаний ИПИ в зависимости от расстояния вдоль оси ТТП и оформляются в виде формуляра (отдельный лист в формате MS Excel).

3.6.18. Составление заключения о техническом состоянии ТТП промплощадки КС, определение видов, объёма и сроков проведения ПКИ или РДО оформляется в виде формуляра (отдельный лист в формате MS Excel) и включается в Паспорт.

3.7. Диагностическая организация предоставляет эксплуатирующей организации и Заказчику данные об отклонениях и дефектах, выявленных в результате обследований, по форме приведенной в приложении 1.

3.8. Подрядчик обязан выполнить указанный в техническом задании перечень диагностических обследований.

3.9. Формирование диагностических бригад оформляется приказом о создании экспертной группы или распоряжением о формировании диагностической бригады.

3.10. Выезд диагностической бригады согласовывается в оперативном порядке и сопровождается письмом о направлении бригады.

3.11. По согласованию с эксплуатирующими организациями и ООО «Газпром центрремонт» содержание и объемы работ могут быть уточнены с учетом особенности выполнения работ в различных газотранспортных предприятиях или изменениями в нормативной документации.

4. Требования к подрядной организации

4.1. Работы по базовому техническому диагностированию ТПО КС проводятся специализированными организациями, которые соответствуют требованиям «Инструкции по проведению диагностического обследования (паспортизации) подземных технологических трубопроводов промплощадок компрессорных станций». Для выполнения диагностических обследований Подрядчик обязан:

4.1.1. Иметь материально-техническое оснащение, необходимое для проведения указанных работ по базовому техническому диагностированию технологических трубопроводов, что должно подтверждаться соответствующими документами.

4.1.2. Применять оборудование, материалы и технологии,  разрешенные к использованию в ОАО «Газпром» в соответствии с требованиями СТО Газпром 2-3.5-046-2006 «Порядок экспертизы технических условий на оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов транспорта газа  ОАО «Газпром»;

4.1.3. Поверенные средства измерений, которые предполагается использовать для диагностирования, и предъявлять свидетельства о поверке по первому требованию Заказчика, эксплуатирующей организации, надзорных органов ОАО «Газпром» и Российской Федерации.

4.1.4. Использовать нормативную документацию, по проведению базового технического диагностирования технологических трубопроводов. Подрядчик может использовать нормативные документы, собственной разработки, только после согласования с Заказчиком – ООО «Газпром центрремонт».

4.1.5. Применять специальное лицензированное программное обеспечение для выполнения расчетов.

4.1.6. Иметь собственный автотранспорт для доставки специалистов и оборудования на объекты.

4.1.7. Иметь собственную аттестованную лабораторию по неразрушающим методам контроля или заключить договор с  организацией, имеющей в своем составе аттестованную лабораторию.

4.2. Персонал Подрядчика должен быть обучен и аттестован на выполнение диагностических работ. Иметь соответствующие документы, подтверждающие обучение и аттестацию.

4.3. Подрядчик несет ответственность за достоверность представляемых данных по результатам диагностических обследований.

5.	Техника безопасности при проведении работ

5.1. При проведении работ по базовому техническому диагностированию технологических трубопроводов КС Подрядчик обязан:

-обеспечить организацию прибытия персонала при наличии письменного распоряжения на проведение работ;

-обеспечить прохождение всех видов инструктажей по технике безопасности и пожарной безопасности и выполнение мероприятий по безопасной организации работ;

-получить «Акт-допуск сторонних организаций для производства работ на территории объектов» в эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» и обеспечить выполнение и соблюдение его требований;

-производить работы только при наличии письменного разрешения на работу в охранной зоне магистральных газопроводов;

-при выполнении работ на объектах эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» руководствоваться правилами безопасности, утвержденными федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (в соответствии с номенклатурой опасных производственных объектов);

-выполнять требования инструкций охране труда и технике безопасности эксплуатирующей организации;

-при выполнении работ пользоваться средствами индивидуальной защиты и спецодеждой;

-обеспечить проведение работ только в дневное время;

-немедленно прекратить работы:

- при появлении признаков отравления, ухудшения собственного самочувствия или обнаружения недомогания участников работ;

- при указании представителя работников эксплуатирующей организации, в других случаях, предусмотренных инструкцией или нарядом-допуском эксплуатирующей организации.

5.2. Требования промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды при выполнении работ по базовому техническому диагностированию технологических трубопроводов КС устанавливаются в соответствии с нормативной документацией.

6. Нормативная документация

Работы по базовому техническому диагностированию технологических трубопроводов КС выполняются в соответствии с:

- «Инструкция по проведению диагностического обследования (паспортизации) подземных технологических трубопроводов промплощадок компрессорных станций», (вторая редакция, дополненная и измененная) утвержденной РАО «Газпром» 10.05.2000 г., согласована Госгортехнадзором 22.03.2000 г.;

- «Инструкция по проведению диагностического обследования (паспортизации) надземных технологических трубопроводов обвязок нагнетателей ГПА», (вторая редакция, дополненная и измененная) утвержденной РАО «Газпром» 06.03.2000 г., согласована Госгортехнадзором 22.03.2000 г;

- «Инструкция по проведению диагностического обследования (паспортизации) технологических трубопроводов обвязок АВО газа», (вторая редакция, дополненная и измененная) утвержденной РАО «Газпром» 06.03.2000 г., согласована Госгортехнадзором 22.03.2000 г.;

- «Методические указания по диагностированию технического состояния и определения сроков последующего освидетельствования технологических трубопроводов и сосудов, работающих под давлением на КС РАО «Газпром», утвержденные РАО «Газпром» 14 февраля 1996 г., согласованной Госгортехнадзором РФ 17 января 1996 г.;

-СТО Газпром 2-3.5-032-2005 «Положение по организации и проведению контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и обеспечением работоспособности объектов Единой системы газоснабжения ОАО «Газпром»»;

- СТО Газпром 2-3.5-454-2010 «Правила эксплуатации магистральных газопроводов»;

-Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

-ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

-ПБ 08-624-03 «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

-ПБ 03-585-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»;

-ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля»;

-ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля»;

- РД 12-411-01. Инструкция по диагностированию технического состояния подземных стальных газопроводов.

Проведение работ по базовому техническому диагностированию

трубопроводной обвязки пылеуловителей и фильтр-сепараторов.

1. Цель работ

Первичное определение технического состояния трубопроводной обвязки пылеуловителей и фильтр-сепараторов для последующей оценки и прогнозирования технического состояния с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации.

2. Термины, определения и сокращения

Базовое техническое диагностирование: Первичное техническое диагностирование объекта, проводящееся один раз и повторяющееся только в случае капитального ремонта или реконструкции;

Диагностическая организация: юридическое лицо любой правовой формы, выполняющее диагностические обследования на основании законодательства Российской Федерации, нормативной документации, разрешительных документов государственных органов (Росстандарт, Ростехнадзор, и.т.п.)

Заказчик: заказчиком диагностических обследований объектов ОАО «Газпром» является  ООО «Газпром центрремонт» в соответствии с «Регламентом организации диагностического обследования объектов ОАО «Газпром», утвержденного приказом ОАО «Газпром от 18.02.2011 № 30.

Подрядчик (подрядная организация): - организация, выполняющая работы по диагностическому обслуживанию Объектов по договору подряда.

БТД – базовое техническое диагностирование;

ЭТД – экспертное техническое диагностирование;

ЕСКД – единая система конструкторской документации;

РД – руководящий документ;

НД – нормативная документация;

ТД – техническая документация;

ТПО – трубопроводная обвязка;

ПУ – пылеуловитель;

ФС – фильтр-сепаратор.

3. Содержание и объемы работ

  - Базовое техническое диагностирование трубопроводной обвязки пылеуловителей и фильтр-сепараторов должно выполняться в соответствии с требованиями действующей в ОАО «Газпром» нормативной документацией.

3.2. Основным нормативным документом по базовому техническому диагностированию ПУ и ФС является  «Инструкция по проведению диагностического обследования (паспортизации) технологических трубопроводов обвязок ПУ/ФС», (вторая редакция, дополненная и измененная) утвержденной РАО «Газпром» 06.03.2000 г., согласована Госгортехнадзором 22.03.2000 г.

3.3. Нормативные документы, разработанные подрядными организациями, дочерними эксплуатирующими обществами могут применяться для базового технического диагностирования трубопроводной обвязки только после согласования с ООО «Газпром центрремонт».

3.4. На основе действующих нормативных документов, документов согласованных к применению с ООО «Газпром центрремонт» (с Управлением по диагностическому обслуживанию объектов ЕСГ) и настоящего Технического задания Подрядчик обязан разработать и согласовать с дочерним эксплуатирующим обществом «Программу базового технического диагностирования трубопроводной обвязки пылеуловителей и фильтр-сепараторов».

3.5. Объектом базового технического диагностирования является надземные участки трубопроводной обвязки пылеуловителей и фильтр-сепараторов.

3.6. Порядок проведения базового технического диагностирования.

3.6.1. Анализ проектной и исполнительной документации.

3.6.1.1. Составляется перечень технической документации (ТД). Результаты анализа проектной и исполнительной документации оформляются отдельным формуляром, и представляются в виде таблице, в которой отмечается какая ТД использовалась при составлении. Анализу подлежит следующая документация:

- проектный чертеж ТПО ПУ и ФС;

- сертификаты на трубы и фасонные изделия;

- исполнительная схема фундаментов ТПО ПУ и ФС;

- проектные чертежи опор ТПО ПУ и ФС;

- исполнительная схема геодезической съемки ростверков опор;

- исполнительная схема геодезической съемки верха ТПО;

- паспорта на запорную арматуру;

- ремонтные формуляры на оборудование.

3.6.1.2. Отдельно оформляется формуляр с таблицей кранов ТПО ПУ и ФС. Порядок составления таблицы сведений о кранах:

- анализ паспортов на запорную арматуру,

- сбор сведений, указанных на «табличках» кранов.

Полученная информация сопоставляется и заносится в формуляр. Если данные противоречивы, то правильными следует считать данные, указанные на «табличках». Содержание таблицы сведений о кранах:

- № ПУ и ФС;

- обозначение крана;

- тип крана;

- диаметр условный;

- давление условное;

- фирма изготовитель;

- страна;

- заводской номер.

3.6.2. Составление фактического чертежа ТПО ПУ и ФС. Определение линейных размеров надземных ТПО ПУ и ФС. Линейные размеры определяются с точностью до 50 мм. На чертеже показываются трубопроводы обвязки цеха и линейные размеры. Отдельно составляются чертежи с линейными размерами надземной обвязки одного ПУ и ФС. На чертежах показываются катушки, тройники, отводы, врезки, переходники, несущие конструкции (опоры), краны и номера кранов, станционные номера ПУ и ФС, сварные стыки, если доступны). Перед составлением чертежа анализируется проектный чертеж ТПО ПУ и ФС и исполнительная схема сварных стыков. На чертеже указываются:

- диаметры технологических трубопроводов,

- линейные размеры элементов трубопровода,

- размеры,

- определяющие расположение опор и запорной арматуры,

- габаритные размеры.

При составлении чертежа необходимо руководствоваться требованиями ЕСКД.

3.6.3. Составление фактических чертежей и таблицы с характеристиками несущих конструкций (опор) ТПО ПУ и ФС. Основой для чертежа обвязок нагнетателей с указанием номеров опор является фактический чертеж ПУ/ФС. Отличие состоит в том, что вместо размеров на чертеже указываются номера опор. На чертежах крановых узлов и опор показываются фактические чертежи опор, по одному для каждого типа опоры. Размеры элементов опор определяются с точностью до 10 мм. Таблица с содержанием размеров опор оформляется отдельным формуляром. В состав таблицы должны входить следующие графы:

- номер ПУ,

- номер опоры,

- номер чертежа,

- характеристика,

- регулировка,

- размеры на чертеже.

При составлении чертежей необходимо руководствоваться требованиями ЕСКД.

    - Сбор данных об истории эксплуатации оборудования цеха, авариях, отказах и обнаруженных дефектах. Данные оформляются в виде таблиц, которые оформляются отдельными формулярами. В одну таблицу собираются данные:

- год ввода цеха в эксплуатацию,

- сведения о ПУ и ФС,

- наработка с начала эксплуатации.

В другую таблицу собираются следующие данные и сведения об авариях, отказах и дефектах:

- сведения об аварийных или внеплановых остановках ПУ и ФС или цеха связанных с дефектами ТПО: дата, вид дефекта, местоположение, причина появления, последствия, мероприятия по ликвидации;

- сведения об отклонениях от проекта: номера и местоположение опор, отличных от проекта, номера опор подверженных просадкам (выпучиванию), места и значения толщин стенок ТПО отличных от проекта, дополнительные сведения.

3.6.5. Проведение визуально-измерительного контроля (ВИК). Результаты ВИК представляются в виде таблиц и оформляются в виде отдельного формуляра, в который заносятся данные:

- осмотра неизолированных участков ТПО: участок ТПО ПУ и ФС, № ПУ и ФС, вид дефекта, линейные размеры (глубина, ширина, протяженность) в мм, примечания,

- осмотра защитного покрытия: участок ТПО ПУ и ФС, № ПУ и ФС, тип защитного покрытия, обнаруженное нарушение покрытия, местоположение нарушения,

- осмотра опор: участок ТПО ПУ и ФС, № ПУ и ФС, опора №, вид дефекта и его оценка (отсутствие контакта – зазор в мм; смещение центров опорных поверхностей – направление, мм; вставки – общая толщина в мм, количество, материал; трещина, разрушение, раскачивание опоры).

3.6.6. Проведение виброизмерений для оценки вибросостояния ТПО ПУ и ФС. Виброобследования проводятся при рабочих режимах. Режимные параметры заносятся в таблицу и оформляются отдельным формуляром. В таблицу заносятся данные:

- дата,

- время начала и конца измерений,

- давление газа на входе нагнетателя,

- температура газа на входе нагнетателя,

- суммарное количество компримируемого цехом газа,

- количество и цеховые номера работающих в ПУ и ФС,

- температура наружного воздуха.

Составляются чертежи трубопроводов обвязок с указанием точек измерения вибрации. На чертежах указываются пронумерованные точки измерения вибрации для обвязки каждого ПУ и ФС. Данные о среднеквадратичном уровне вибрации в диапазоне частот 4…1500 Гц заносятся в таблицу и оформляются отдельным формуляром.

Спектральный анализ вибрации провести для тех точек, в которых средне-квадратичное значение (СКЗ) виброскорости в диапазоне 4…1500 Гц превышает 5 мм/с. Результаты спектрального анализа заносятся в таблицу и оформляются отдельным формуляром. Требования к составлению таблицы.

Общие данные:

- № ПУ и ФС, с расположением точек измерений,

- тип используемого спектрального анализатора,

- число линий в спектре,

- разрешение по частоте,

- число усреднений.

Содержание колонок таблицы:

- номер точки,

- направление,

- СКЗ виброскорости в диапазоне 4…200 Гц,

- СКЗ виброскорости в диапазоне 100…1500 Гц,

- оценка вибросостояния,

- спектральные составляющие с уровнем выше 2,5 мм/с в виде «частота» - «СКЗ виброскорости на частоте».

3.6.7. Проведение контроля степени прилегания трубопроводов к опорам по результатам вибрационных измерений и с помощью щупа. Результаты измерений заносятся в таблицу и оформляются отдельным формуляром. Составляется чертеж трубопроводов с указанием номеров опор. Требования к составлению таблицы. Общие данные:

- № ПУ и ФС,

- тип виброизмерительного прибора,

- тип датчика,

- количество усреднений,

- толщина контрольного щупа,

Содержание колонок таблицы:

- номер опоры,

- направление (поперечное, осевое),

- частота выделенной составляющей,

- СКЗ виброскорости на этой частоте на трубопроводе,

- СКЗ виброскорости на этой частоте на опоре, отношение уровней,

- прилегание - «есть» или «нет»,

- результаты измерения щупом – «просвет есть» или «просвета нет».

3.6.8. Проведение контроля толщины стенок отводов в местах, где наиболее вероятен абразивный износ. Контролю подлежат все отводы ТПО ПУ и ФС. Результаты измерений заносятся в таблицу и оформляются отдельным формуляром. Составляется чертеж трубопроводов обвязки с указанием точек измерения толщины стенки отводов. Требования к составлению таблицы. Общие данные:

- № ПУ и ФС, которому соответствуют номера точек измерений,

- дата проведения измерений,

- тип измерительного прибора,

Содержание колонок таблицы:

- номера точек,

- толщина стенок измеренная и по документации,

- вывод о необходимости расширенного обследования («требуется» \ «не требуется»).

3.6.9. Проведение геодезической съёмки (нивелирования) ТПО ПУ и ФС. Результаты измерений принимаются в качестве базовых («0» - отсчета) при дальнейшем мониторинге. Составляется чертеж обвязки с указанием точек геодезической съемки. Результаты измерений заносятся в таблицу и оформляются отдельным формуляром. Требования к составлению таблицы. Общие данные:

- № ПУ и ФС, которому соответствуют номера точек  измерений,

- дата проведения измерений,

- тип измерительного прибора,

Содержание колонок таблицы:

- номера точек,

- высота (мм),

- уклон (мм/м) в общей строке для двух концов прямого участка,

- стрела прогиба (мм/м) в общей строке для трех смежных точек измерения,

- вывод о превышении допуска – «в норме»/ «не в норме».

3.6.10. Составление заключения о техническом состоянии ТПО ПУ и ФС КС, определение видов, объёма и сроков проведения ПКИ или РДО оформляется в виде формуляра  и включается в Паспорт.

3.7. Диагностическая организация предоставляет эксплуатирующей организации и Заказчику данные об отклонениях и дефектах, выявленных в результате обследований, по форме приведенной в приложении 1.

3.8. Подрядчик обязан выполнить указанный в техническом задании перечень диагностических обследований.

3.9. Формирование диагностических бригад оформляется приказом о создании экспертной группы или распоряжением о формировании диагностической бригады.

3.10. Выезд диагностической бригады согласовывается в оперативном порядке и сопровождается письмом о направлении бригады.

3.11. По согласованию с эксплуатирующими организациями и ООО «Газпром центрремонт» содержание и объемы работ могут быть уточнены с учетом особенности выполнения работ в различных газотранспортных предприятиях или изменениями в нормативной документации.

4. Требования к подрядной организации

4.1. Работы по базовому техническому диагностированию трубопроводной обвязки ПУ и ФС проводятся специализированными организациями, которые соответствуют требованиям «Инструкции по проведению диагностического обследования (паспортизации) технологических трубопроводов обвязок ПУ/ФС», (вторая редакция, дополненная и измененная) утвержденной РАО «Газпром» 06.03.2000 г., согласована Госгортехнадзором 22.03.2000 г. Для выполнения диагностических обследований Подрядчик обязан:

4.1.1. Иметь материально-техническое оснащение, необходимое для проведения указанных работ по базовому техническому диагностированию ТПО ПУ и ФС, что должно подтверждаться соответствующими документами.

4.1.2. Применять оборудование, материалы и технологии,  разрешенные к использованию в ОАО «Газпром» в соответствии с требованиями СТО Газпром 2-3.5-046-2006 «Порядок экспертизы технических условий на оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов транспорта газа  ОАО «Газпром»;

4.1.3. Поверенные средства измерений, которые предполагается использовать для диагностирования, и предъявлять свидетельства о поверке по первому требованию Заказчика, эксплуатирующей организации, надзорных органов ОАО «Газпром» и Российской Федерации.

4.1.4. Использовать нормативную документацию, по проведению базового технического диагностирования ТПО ПУ и ФС. Подрядчик может использовать нормативные документы, собственной разработки, только после согласования с Заказчиком – ООО «Газпром центрремонт».

4.1.5. Применять специальное лицензированное программное обеспечение для выполнения расчетов.

4.1.6. Иметь собственный автотранспорт для доставки специалистов и оборудования на объекты.

4.1.7. Иметь собственную аттестованную лабораторию по неразрушающим методам контроля или заключить договор с  организацией, имеющей в своем составе аттестованную лабораторию.

4.2. Персонал Подрядчика должен быть обучен и аттестован на выполнение диагностических работ. Иметь соответствующие документы, подтверждающие обучение и аттестацию.

4.3. Подрядчик несет ответственность за достоверность представляемых данных по результатам диагностических обследований.

5.	Техника безопасности при проведении работ

5.1. При проведении работ по базовому техническому диагностированию ТПО ПУ и ФС Подрядчик обязан:

-обеспечить организацию прибытия персонала при наличии письменного распоряжения на проведение работ;

-обеспечить прохождение всех видов инструктажей по технике безопасности и пожарной безопасности и выполнение мероприятий по безопасной организации работ;

-получить «Акт-допуск сторонних организаций для производства работ на территории объектов» в эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» и обеспечить выполнение и соблюдение его требований;

-производить работы только при наличии письменного разрешения на работу в охранной зоне магистральных газопроводов;

-при выполнении работ на объектах эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» руководствоваться правилами безопасности, утвержденными федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (в соответствии с номенклатурой опасных производственных объектов);

-выполнять требования инструкций охране труда и технике безопасности эксплуатирующей организации;

-при выполнении работ пользоваться средствами индивидуальной защиты и спецодеждой;

-обеспечить проведение работ только в дневное время;

-немедленно прекратить работы:

- при появлении признаков отравления, ухудшения собственного самочувствия или обнаружения недомогания участников работ;

- при указании представителя работников эксплуатирующей организации, в других случаях, предусмотренных инструкцией или нарядом-допуском эксплуатирующей организации.

5.2. Требования промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды при выполнении работ по базовому техническому диагностированию устанавливаются в соответствии с нормативной документацией.

6. Нормативная документация

Работы по базовому техническому диагностированию ТПО ПУ и ФС выполняются в соответствии с:

«Инструкция по проведению диагностического обследования (паспортизации) технологических трубопроводов обвязок ПУ/ФС», (вторая редакция, дополненная и измененная) утвержденной РАО «Газпром» 06.03.2000 г., согласована Госгортехнадзором 22.03.2000 г.;

-СТО Газпром 2-3.5-032-2005 «Положение по организации и проведению контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и обеспечением работоспособности объектов Единой системы газоснабжения ОАО «Газпром»»;

-Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

-ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

-ПБ 08-624-03 «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

-ПБ 03-585-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»;

-ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля»;

-ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля».

Проведение работ по базовому техническому диагностированию

надземной трубопроводной обвязки газоперекачивающего агрегата.

1. Цель работ

Первичное определение технического состояния трубопроводной обвязки газоперекачивающего агрегата для последующей оценки и прогнозирования технического состояния с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации.

2. Термины, определения и сокращения

Базовое техническое диагностирование: Первичное техническое диагностирование объекта, проводящееся один раз и повторяющееся только в случае капитального ремонта или реконструкции;

Диагностическая организация: юридическое лицо любой правовой формы, выполняющее диагностические обследования на основании законодательства Российской Федерации, нормативной документации, разрешительных документов государственных органов (Росстандарт, Ростехнадзор, и.т.п.)

Заказчик: заказчиком диагностических обследований объектов ОАО «Газпром» является  ООО «Газпром центрремонт» в соответствии с «Регламентом организации диагностического обследования объектов ОАО «Газпром», утвержденного приказом ОАО «Газпром от 18.02.2011 № 30.

Подрядчик (подрядная организация): - организация, выполняющая работы по диагностическому обслуживанию Объектов по договору подряда.

БТД – базовое техническое диагностирование;

ЭТД – экспертное техническое диагностирование;

ЕСКД – единая система конструкторской документации;

РД – руководящий документ;

НД – нормативная документация;

ТД – техническая документация;

ТПО – трубопроводная обвязка;

ГПА – газоперекачивающий агрегат.

3. Содержание и объемы работ

  - Базовое техническое диагностирование трубопроводной обвязки газоперекачивающего агрегата должно выполняться в соответствии с требованиями действующей в ОАО «Газпром» нормативной документацией.

3.2. Основным нормативным документом по базовому техническому диагностированию надземной трубопроводной обвязки газоперекачивающего агрегата является  «Инструкция по проведению диагностического обследования (паспортизации) надземных технологических трубопроводов обвязок нагнетателей ГПА», (вторая редакция, дополненная и измененная) утвержденной РАО «Газпром» 06.03.2000 г., согласована Госгортехнадзором 22.03.2000 г.

3.3. Нормативные документы, разработанные подрядными организациями, дочерними эксплуатирующими обществами могут применяться для диагностического виброобследования только после согласования с ООО «Газпром центрремонт».

3.4. На основе действующих нормативных документов, документов согласованных к применению с ООО «Газпром центрремонт» (с Управлением по диагностическому обслуживанию объектов ЕСГ) и настоящего Технического задания Подрядчик обязан разработать и согласовать с дочерним эксплуатирующим обществом «Программу базового технического диагностирования трубопроводной обвязки газоперекачивающего агрегата».

3.5. Объектом базового технического диагностирования является надземные участки трубопроводной обвязки газоперекачивающего агрегата.

3.6. Порядок проведения базового технического диагностирования.

3.6.1. Анализ проектной и исполнительной документации. Составляется перечень технической документации (ТД). Результаты анализа проектной и исполнительной документации оформляются отдельным формуляром, и представляются в виде таблицы, в которой отмечается какая ТД использовалась при составлении.

3.6.2. Анализу подлежит следующая документация:

- Проектный чертеж ТПО нагнетателей ГПА.

- Сертификаты на трубы и фасонные изделия.

- Исполнительная схема фундаментов ТПО нагнетателей ГПА.

- Проектные чертежи опор ТПО нагнетателей ГПА.

- Исполнительная схема геодезической съемки ростверков опор.

- Исполнительная схема геодезической съемки верха ТПО.

- Паспорта на запорную арматуру.

- Ремонтные формуляры на оборудование.

- Документация по реконструкции.

3.6.3. Отдельно оформляется формуляр с таблицей кранов ТПО ГПА. Порядок составления таблицы сведений о кранах: анализ паспортов на запорную арматуру, сбор сведений, указанных на табличке находящихся на кране.

3.6.4. Полученная информация сопоставляется и заносится в формуляр. Если данные противоречивы, то правильными следует считать данные, указанные на табличке  находящихся на кране.

3.6.5. Содержание таблицы сведений о кранах: номер нагнетателя; обозначение крана; тип крана; диаметр условный; давление условное; фирма изготовитель; страна; заводской номер.

3.6.6. Составление фактического чертежа ТПО нагнетателей ГПА.

3.6.6.1. Определение линейных размеров надземных ТПО ГПА. Линейные размеры определяются с точностью до 50 мм. Составление чертежа общего вида надземной части. На чертеже показываются трубопроводы обвязки цеха и линейные размеры. Отдельно составляются чертежи с линейными размерами надземной обвязки каждого ГПА.

3.6.6.2. На чертежах показываются катушки, тройники, отводы, люк-лазы, врезки, переходники, несущие конструкции (опоры), краны и номера кранов, границы галереи нагнетателей, (бокса), контур нагнетателя и станционные номера ГПА, сварные стыки, если доступны).

3.6.6.3. Трубопроводы топливного газа, импульсного газа и т. д. на чертеже не показываются.

3.6.6.4. Перед составлением чертежа анализируется проектный чертеж ТПО нагнетателей ГПА и исполнительная схема сварных стыков. На чертеже указываются диаметры технологических трубопроводов, линейные размеры элементов трубопровода, размеры, определяющие расположение опор и запорной арматуры, габаритные размеры. При составлении чертежа необходимо руководствоваться требованиями ЕСКД.

3.6.7. Составление фактических чертежей и таблицы с характеристиками несущих конструкций (опор) ТПО нагнетателей ГПА.

3.6.7.1. Основой для чертежа обвязок нагнетателей с указанием номеров опор является чертеж общего вида ТПО ГПА. Отличие состоит в том, что вместо размеров на чертеже указываются номера опор. На чертежах крановых узлов и опор показываются фактические чертежи опор, по одному для каждого типа опоры. Размеры элементов опор определяются с точностью до 10 мм.

3.6.7.2. Таблица с содержанием размеров опор оформляется отдельным формуляром. В состав таблицы должны входить следующие графы:

- номер нагнетателя,

- номер опоры,

- номер чертежа,

- характеристика,

- регулировка,

- размеры на чертеже.

3.6.8. Сбор данных об эксплуатации оборудования цеха, авариях, отказах и обнаруженных дефектах. Данные оформляются в виде таблиц, которые оформляются отдельными формулярами.

В одну таблицу собираются данные:

- год ввода цеха в эксплуатацию,

- сведения о ГПА,

- наработка с начала эксплуатации,

- количество пусков и остановок за время эксплуатации.

В другую таблицу собираются следующие данные и сведения об авариях, отказах и дефектах:

- данные о реконструкции;

- сведения об аварийных или внеплановых остановках ГПА или цеха связанных с дефектами ТПО: дата, вид дефекта, местоположение, причина появления, последствия, мероприятия по ликвидации;

- сведения о режимах эксплуатации с максимальной вибрацией: обвязка ГПА цеховой №, участки повышенной вибрации, зарегистрированные параметры вибрации (направление, преобладающая частота, СКЗ виброскорости), скорость вращения вала ЦБН, давление газа на входе и выходе нагнетателя, температура газа на входе и выходе нагнетателя, степень сжатия, суммарное количество компримируемого цехом газа, цеховой номер работающих в цеху агрегатов, температура наружного воздуха;

- сведения об отклонениях от проекта: номера и местоположение опор, отличных от проекта, номера опор подверженных просадкам (выпучиванию), места и значения толщин стенок ТПО отличных от проекта, дополнительные сведения.

3.6.9. Проведение визуально-измерительного контроля (ВИК).

Результаты ВИК представляются в виде таблиц и оформляются в виде отдельного формуляра, в который заносятся данные:

- осмотра неизолированных участков ТПО: участок ТПО ГПА цеховой №, вид дефекта, линейные размеры (глубина, ширина, протяженность) в мм, примечания;

- осмотра защитного покрытия: участок ТПО ГПА цеховой №, тип защитного покрытия, обнаруженное нарушение покрытия, местоположение нарушения;

- осмотра опор: участок ТПО ГПА цеховой №, опора №, вид дефекта и его оценка (отсутствие контакта – зазор в мм; смещение центров опорных поверхностей – направление, мм; вставки – общая толщина в мм, количество, материал; трещина, разрушение, раскачивание опоры).

3.6.10. Проведение виброизмерения для оценки вибросостояния ТПО ГПА.

3.6.10.1. Виброобследования проводятся при рабочих режимах. Режимные параметры заносятся в таблицу и оформляются отдельным формуляром. В таблицу заносятся данные:

- дата,

- время начала и конца измерений,

- скорость вращения вала ЦБН,

- давление газа на входе и выходе нагнетателя,

- температура газа на входе и выходе нагнетателя, степень сжатия,

- суммарное количество компримируемого цехом газа,

- количество и цеховые номера работающих в цеху агрегатов,

- температура наружного воздуха.

3.6.10.2. Составляются чертежи трубопроводов обвязок нагнетателей с указанием точек измерения вибрации. На чертежах указываются пронумерованные точки измерения вибрации для обвязки каждого нагнетателя. Данные о среднеквадратичном уровне вибрации в диапазоне частот 4…1500 Гц заносятся в таблицу и оформляются отдельным формуляром.

3.6.10.3. Спектральный анализ вибрации проводится для тех точек, в которых средне-квадратичное значение (СКЗ) виброскорости в диапазоне 4…1500 Гц превышает 11,2 мм/с. Результаты спектрального анализа заносятся в таблицу и оформляются отдельным формуляром.

Требования к составлению таблицы.

Общие данные:

- цеховой № ГПА,

- расположение точек измерений,

- тип используемого спектрального анализатора,

- число линий в спектре,

- разрешение по частоте,

- число усреднений.

Содержание колонок таблицы:

- номер точки, направление,

- СКЗ виброскорости в диапазоне 4-200 Гц,

- СКЗ виброскорости в диапазоне 100-1500 Гц,

- оценка вибросостояния,

- спектральные составляющие с уровнем выше 2,5 мм/с в виде «частота» - «СКЗ виброскорости на частоте» (не более 5 по мере убывания СКЗ).

3.6.11. Проведение контроля степени прилегания трубопроводов к опорам по результатам вибрационных измерений и с помощью щупа. Результаты измерений заносятся в таблицу и оформляются отдельным формуляром. Составляется чертеж трубопроводов с указанием номеров опор.

Требования к составлению таблицы.

Общие данные:

- цеховой № ГПА,

- тип виброизмерительного прибора,

- тип датчика,

- количество усреднений,

- толщина контрольного щупа,

Содержание колонок таблицы:

- номер опоры,

- направление (поперечное, осевое),

- частота выделенной составляющей,

- СКЗ виброскорости на этой частоте на трубопроводе,

- СКЗ виброскорости на этой частоте на опоре,

- отношение уровней, прилегание - «есть» или «нет»,

- результаты измерения щупом – «просвет есть» или «просвета нет».

3.6.12.. Проведение контроля толщины стенок отводов в местах, где наиболее вероятен абразивный износ. Контролю подлежат все отводы ТПО ГПА. Результаты измерений заносятся в таблицу и оформляются отдельным формуляром. Составляется чертеж трубопроводов обвязки с указанием точек измерения толщины стенки отводов.

Требования к составлению таблицы.

Общие данные:

- цеховой № ГПА, которому соответствуют номера точек измерений,

- дата проведения измерений,

- тип измерительного прибора,

Содержание колонок таблицы:

- номера точек,

- толщина стенок измеренная и по документации,

- вывод о необходимости расширенного обследования («требуется» \ «не требуется»).

3.6.13. Проведение геодезической съёмки (нивелирования) ТПО ГПА. Результаты измерений принимаются в качестве базовых («0» - отсчета) при дальнейшем мониторинге. Составляется чертеж обвязки с указанием точек геодезической съемки. Результаты измерений заносятся в таблицу и оформляются отдельным формуляром.

Требования к составлению таблицы.

Общие данные:

- цеховой № ГПА, которому соответствуют номера точек измерений,

- дата проведения измерений,

- тип измерительного прибора,

Содержание колонок таблицы:

- номера точек,

- высота (мм),

- уклон (мм/м) в общей строке для двух концов прямого участка, стрела прогиба (мм/м) в общей строке для трех смежных точек измерения, вывод о превышении допуска – «в норме» / «не в норме».

3.6.14.. Составление заключения о техническом состоянии ТПО ГПА КС, определение видов, объёма и сроков проведения периодических контрольных измерений или расширенного диагностического обследования оформляется в виде формуляра и включается в Паспорт.

3.7. Диагностическая организация предоставляет эксплуатирующей организации и Заказчику данные об отклонениях и дефектах, выявленных в результате обследований, по форме приведенной в приложении 1.

3.8. Подрядчик обязан выполнить указанный в техническом задании перечень диагностических обследований.

3.9. Формирование диагностических бригад оформляется приказом о создании экспертной группы или распоряжением о формировании диагностической бригады.

3.10. Выезд диагностической бригады согласовывается в оперативном порядке и сопровождается письмом о направлении бригады.

3.11. По согласованию с эксплуатирующими организациями и ООО «Газпром центрремонт» содержание и объемы работ могут быть уточнены с учетом особенности выполнения работ в различных газотранспортных предприятиях или изменениями в нормативной документации.

4. Требования к подрядной организации

4.1. Работы по базовому техническому диагностированию трубопроводной обвязки газоперекачивающего агрегата проводятся специализированными организациями, которые соответствуют требованиям «Инструкции по проведению диагностического обследования (паспортизации) надземных технологических трубопроводов обвязок нагнетателей ГПА», (вторая редакция, дополненная и измененная) утвержденной РАО «Газпром» 06.03.2000 г., согласована Госгортехнадзором 22.03.2000 г. Для выполнения диагностических обследований Подрядчик обязан:

4.1.1. Иметь материально-техническое оснащение, необходимое для проведения указанных работ по базовому техническому диагностированию ТПО ГПА, что должно подтверждаться соответствующими документами.

4.1.2. Применять оборудование, материалы и технологии,  разрешенные к использованию в ОАО «Газпром» в соответствии с требованиями СТО Газпром 2-3.5-046-2006 «Порядок экспертизы технических условий на оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов транспорта газа  ОАО «Газпром»;

4.1.3. Поверенные средства измерений, которые предполагается использовать для диагностирования, и предъявлять свидетельства о поверке по первому требованию Заказчика, эксплуатирующей организации, надзорных органов ОАО «Газпром» и Российской Федерации.

4.1.4. Использовать нормативную документацию, по проведению базового технического диагностирования ТПО ГПА. Подрядчик может использовать нормативные документы, собственной разработки, только после согласования с Заказчиком – ООО «Газпром центрремонт».

4.1.5. Применять специальное лицензированное программное обеспечение для выполнения расчетов.

4.1.6. Иметь собственный автотранспорт для доставки специалистов и оборудования на объекты.

4.1.7. Иметь собственную аттестованную лабораторию по неразрушающим методам контроля или заключить договор с  организацией, имеющей в своем составе аттестованную лабораторию.

4.2. Персонал Подрядчика должен быть обучен и аттестован на выполнение диагностических работ. Иметь соответствующие документы, подтверждающие обучение и аттестацию.

4.3. Подрядчик несет ответственность за достоверность представляемых данных по результатам диагностических обследований.

5.	Техника безопасности при проведении работ

5.1. При проведении работ по базовому техническому диагностированию ТПО ГПА Подрядчик обязан:

-обеспечить организацию прибытия персонала при наличии письменного распоряжения на проведение работ;

-обеспечить прохождение всех видов инструктажей по технике безопасности и пожарной безопасности и выполнение мероприятий по безопасной организации работ;

-получить «Акт-допуск сторонних организаций для производства работ на территории объектов» в эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» и обеспечить выполнение и соблюдение его требований;

-производить работы только при наличии письменного разрешения на работу в охранной зоне магистральных газопроводов;

-при выполнении работ на объектах эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» руководствоваться правилами безопасности, утвержденными федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (в соответствии с номенклатурой опасных производственных объектов);

-выполнять требования инструкций охране труда и технике безопасности эксплуатирующей организации;

-при выполнении работ пользоваться средствами индивидуальной защиты и спецодеждой;

-обеспечить проведение работ только в дневное время;

-немедленно прекратить работы:

- при появлении признаков отравления, ухудшения собственного самочувствия или обнаружения недомогания участников работ;

- при указании представителя работников эксплуатирующей организации, в других случаях, предусмотренных инструкцией или нарядом-допуском эксплуатирующей организации.

5.2. Требования промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды при выполнении работ по базовому техническому диагностированию устанавливаются в соответствии с нормативной документацией.

6. Нормативная документация

Работы по базовому техническому диагностированию ТПО ГПА выполняются в соответствии с:

- «Инструкция по проведению диагностического обследования (паспортизации) надземных технологических трубопроводов обвязок нагнетателей ГПА», (вторая редакция, дополненная и измененная) утвержденной РАО «Газпром» 06.03.2000 г., согласована Госгортехнадзором 22.03.2000 г;

-СТО Газпром 2-3.5-032-2005 «Положение по организации и проведению контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и обеспечением работоспособности объектов Единой системы газоснабжения ОАО «Газпром»»;

-Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

-ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

-ПБ 08-624-03 «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

-ПБ 03-585-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»;

-ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля»;

-ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля».

Проведение работ по базовому техническому

диагностированию газоперекачивающего агрегата.

1. Цель работ

Первичное определение технического состояния газоперекачивающего агрегата для последующей оценки и прогнозирования технического состояния с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации.

2. Термины, определения и сокращения

Базовое техническое диагностирование: Первичное техническое диагностирование объекта, проводящееся один раз и повторяющееся только в случае капитального ремонта или реконструкции;

Диагностическая организация: юридическое лицо любой правовой формы, выполняющее диагностические обследования на основании законодательства Российской Федерации, нормативной документации, разрешительных документов государственных органов (Росстандарт, Ростехнадзор, и.т.п.)

Заказчик: заказчиком диагностических обследований объектов ОАО «Газпром» является  ООО «Газпром центрремонт» в соответствии с «Регламентом организации диагностического обследования объектов ОАО «Газпром», утвержденного приказом ОАО «Газпром от 18.02.2011 № 30.

Подрядчик (подрядная организация): - организация, выполняющая работы по диагностическому обслуживанию Объектов по договору подряда.

БТД – базовое техническое диагностирование;

ГПА – газоперекачивающий агрегат.

3. Содержание и объемы работ

  - Базовое техническое диагностирование газоперекачивающего агрегата должно выполняться в соответствии с требованиями действующей в ОАО «Газпром» нормативной документацией.

3.2. Основным нормативным документом по базовому техническому диагностированию газоперекачивающего агрегата является «Регламент диагностического обслуживания газоперекачивающих агрегатов», утвержденный ОАО "Газпром" 02.04.2001 г.

3.3. Нормативные документы, разработанные подрядными организациями, дочерними эксплуатирующими обществами могут применяться для базового технического диагностирования только после согласования с ООО «Газпром центрремонт».

3.4. На основе действующих нормативных документов, документов согласованных к применению с ООО «Газпром центрремонт» (с Управлением по диагностическому обслуживанию объектов ЕСГ) и настоящего Технического задания Подрядчик обязан разработать и согласовать с дочерним эксплуатирующим обществом «Программу базового технического диагностирования газоперекачивающего агрегата».

3.5. Объектом базового технического диагностирования является газотурбинная установка и центробежный нагнетатель в составе газоперекачивающего агрегата.

3.6. Порядок проведения базового технического диагностирования.

- Определение мощности газотурбинной установки на различных режимах эксплуатации;

- Определение газодинамических показателей центробежных нагнетателей (ЦБН);

- Определение дроссельных характеристик ГТУ;

- Определение расхода топливного и технологического газа по результатам измерений на измерительном устройстве;

- Определение вибрационного состояния ГТУ и ЦБН по результатам анализа спектров вибрации.

3.7. На основании полученных данных, проводится анализ и оценка технического состояния ГПА по данным параметрической и вибрационной диагностики на основе паспортных данных и международных стандартов.

3.8. По результатам работ оформляется паспорт (акт) технического состояния ГПА, в котором приводятся данные о ГПА, результаты проведенных измерений, проводится анализ технического состояния ГПА, выдаются рекомендации по обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации.

3.9. Диагностическая организация предоставляет эксплуатирующей организации и Заказчику данные об отклонениях и дефектах, выявленных в результате обследований, по форме приведенной в приложении 1.

3.10. Подрядчик обязан выполнить указанный в техническом задании перечень диагностических обследований.

3.11. Формирование диагностических бригад оформляется приказом о создании экспертной группы или распоряжением о формировании диагностической бригады.

3.12. Выезд диагностической бригады согласовывается в оперативном порядке и сопровождается письмом о направлении бригады.

3.13. По согласованию с эксплуатирующими организациями и ООО «Газпром центрремонт» содержание и объемы работ могут быть уточнены с учетом особенности выполнения работ в различных газотранспортных предприятиях или изменениями в нормативной документации.

4. Требования к подрядной организации

4.1. Работы по базовому техническому диагностированию газоперекачивающего агрегата проводятся специализированными организациями, которые соответствуют требованиям «Регламент диагностического обслуживания газоперекачивающих агрегатов», утвержденный ОАО "Газпром" 02.04.2001 г. Для выполнения диагностических обследований Подрядчик обязан:

4.1.1. Иметь материально-техническое оснащение, необходимое для проведения указанных работ по базовому техническому диагностированию ГПА, что должно подтверждаться соответствующими документами.

4.1.2. Применять оборудование, материалы и технологии,  разрешенные к использованию в ОАО «Газпром» в соответствии с требованиями СТО Газпром 2-3.5-046-2006 «Порядок экспертизы технических условий на оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов транспорта газа  ОАО «Газпром»;

4.1.3. Поверенные средства измерений, которые предполагается использовать для диагностирования, и предъявлять свидетельства о поверке по первому требованию Заказчика, эксплуатирующей организации, надзорных органов ОАО «Газпром» и Российской Федерации.

4.1.4. Использовать нормативную документацию, по проведению базового технического диагностирования ГПА. Подрядчик может использовать нормативные документы, собственной разработки, только после согласования с Заказчиком – ООО «Газпром центрремонт».

4.1.5. Применять специальное лицензированное программное обеспечение для выполнения расчетов.

4.1.6. Иметь собственный автотранспорт для доставки специалистов и оборудования на объекты.

4.1.7. Иметь собственную аттестованную лабораторию по неразрушающим методам контроля или заключить договор с  организацией, имеющей в своем составе аттестованную лабораторию.

4.2. Персонал Подрядчика должен быть обучен и аттестован на выполнение диагностических работ. Иметь соответствующие документы, подтверждающие обучение и аттестацию.

4.3. Подрядчик несет ответственность за достоверность представляемых данных по результатам диагностических обследований.

5.	Техника безопасности при проведении работ

5.1. При проведении работ по базовому техническому диагностированию ГПА Подрядчик обязан:

-обеспечить организацию прибытия персонала при наличии письменного распоряжения на проведение работ;

-обеспечить прохождение всех видов инструктажей по технике безопасности и пожарной безопасности и выполнение мероприятий по безопасной организации работ;

-получить «Акт-допуск сторонних организаций для производства работ на территории объектов» в эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» и обеспечить выполнение и соблюдение его требований;

-производить работы только при наличии письменного разрешения на работу в охранной зоне магистральных газопроводов;

-при выполнении работ на объектах эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» руководствоваться правилами безопасности, утвержденными федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (в соответствии с номенклатурой опасных производственных объектов);

-выполнять требования инструкций охране труда и технике безопасности эксплуатирующей организации;

-при выполнении работ пользоваться средствами индивидуальной защиты и спецодеждой;

-обеспечить проведение работ только в дневное время;

-немедленно прекратить работы:

- при появлении признаков отравления, ухудшения собственного самочувствия или обнаружения недомогания участников работ;

- при указании представителя работников эксплуатирующей организации, в других случаях, предусмотренных инструкцией или нарядом-допуском эксплуатирующей организации.

5.2. Требования промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды при выполнении работ по базовому техническому диагностированию ГПА устанавливаются в соответствии с нормативной документацией.

6. Нормативная документация

Работы по базовому техническому диагностированию ГПА выполняются в соответствии с:

- «Регламент диагностического обслуживания газоперекачивающих агрегатов», утвержденный ОАО "Газпром" 02.04.2001 г.;

-СТО Газпром 2-3.5-032-2005 «Положение по организации и проведению контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и обеспечением работоспособности объектов Единой системы газоснабжения ОАО «Газпром»»;

-Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

-ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

-ПБ 08-624-03 «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

-ПБ 03-585-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»;

-ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля»;

-ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля».

Проведение работ по параметрическому обследованию

технического состояния газоперекачивающего агрегата.

1. Цель работ

Определение технического состояния газоперекачивающего агрегата для последующей оценки и прогнозирования технического состояния с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации.

2. Термины, определения и сокращения

Диагностическая организация: юридическое лицо любой правовой формы, выполняющее диагностические обследования на основании законодательства Российской Федерации, нормативной документации, разрешительных документов государственных органов (Росстандарт, Ростехнадзор, и.т.п.)

Заказчик: заказчиком диагностических обследований объектов ОАО «Газпром» является  ООО «Газпром центрремонт» в соответствии с «Регламентом организации диагностического обследования объектов ОАО «Газпром», утвержденного приказом ОАО «Газпром от 18.02.2011 № 30.

Подрядчик (подрядная организация): - организация, выполняющая работы по диагностическому обслуживанию Объектов по договору подряда.

БТД – базовое техническое диагностирование;

КЦ – компрессорный цех;

ГПА – газоперекачивающий агрегат;

ГТУ – газотурбинная установка;

ОК – осевой компрессор;

ЦБН – центробежный нагнетатель;

АСТД – автоматизированная система технического диагностирования.

3. Содержание и объемы работ

  - Параметрическое диагностирование газоперекачивающего агрегата должно выполняться в соответствии с требованиями действующей в ОАО «Газпром» нормативной документацией.

3.2. Основным нормативным документом по параметрическому диагностированию газоперекачивающего агрегата является «Регламент диагностического обслуживания газоперекачивающих агрегатов», утвержденный ОАО "Газпром" 02.04.2001 г.

3.3. Нормативные документы, разработанные подрядными организациями, дочерними эксплуатирующими обществами могут применяться для базового технического диагностирования только после согласования с ООО «Газпром центрремонт».

3.4. На основе действующих нормативных документов, документов согласованных к применению с ООО «Газпром центрремонт» (с Управлением по диагностическому обслуживанию объектов ЕСГ) и настоящего Технического задания Подрядчик обязан разработать и согласовать с дочерним эксплуатирующим обществом «Программу параметрического диагностирования газоперекачивающего агрегата».

3.5. Объектом параметрического диагностирования является газотурбинная установка и центробежный нагнетатель в составе газоперекачивающего агрегата.

3.6. Параметрическое диагностирование ГПА подразделяется на следующие виды:

- базовое параметрическое диагностирование;

- повторное диагностирование;

- расширенное диагностирование.

3.7. Базовое параметрическое диагностирование.

3.7.1. Периодичность базового диагностирования ГПА определяется эксплуатирующей организацией на основе рекомендаций специализированной диагностической организации с учетом типа агрегата, его оснащения, информации о техническом состоянии эксплуатируемого ГПА на основе ранее проведенных обследований. Рекомендуемая периодичность проведения базового параметрического диагностирования ГПА приведена в таблице 1.

Таблица 1.

| № п/п | Условия эксплуатации | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Эксплуатационные условия | - при «нулевом» ( стабильном тренде) – 1 раз в 10…15 суток; - АСТД – 1 раз в сутки |
| 2 | Нештатные условия (аварийный останов, помпаж, промывка ОК, ремонт газогенератора, ЦБН, ГПА) | - после изменения технического состояния ГТУ, ЦБН; - перед выводом ГПА в ремонт и после окончания ремонта; - после получения нестабильных оценок при очередном базовом диагностировании. |

Под эксплуатационными условиями понимаются условия, при которых загрузка ГПА определяется технологическим процессом транспорта газа.

При невозможности для газотранспортного предприятия проведения с необходимой периодичностью базового параметрического диагностирования допускается, как исключение, при наличии полученных на основе предшествующего диагностирования «стабильных» трендов проводить очередное освидетельствование с увеличенной до 20-30 суток периодичностью. Рекомендуется совмещать работы по параметрическому и вибрационному диагностированию.

При использовании автоматизированных систем параметрической диагностики (АСТД) периодичность базового параметрического диагностирования определяется возможностями средств сбора и обработки информации, а также наличием режимов с установившимся значением измеряемых параметров.

3.7.2. Базовое параметрическое диагностирование проводится на одном стационарном режиме и не требует вывода агрегата на определенный режим, а также изменения режима в процессе диагностирования.

3.7.3. Под стационарным понимается режим работы ГПА с постоянной загрузкой и установившимися значениями измеряемых параметров.

Контроль стационарности проводится до начала диагностирования по показаниям двух параметров. Показателем «стационарного» режима является постоянство в течении 10 минут на завершающем цикле измерений значения температуры за центробежным нагнетателем и осредненного значения температуры за турбиной.

При измерении производится не менее чем три цикла измерения входных параметров. Полученные в ходе измерений данные усредняются.

3.7.4. Для выполнения замеров значений параметров при базовом параметрическом диагностировании ГПА используются как штатные приборы (для диагностирования ГТУ), так и дополнительные, образцового и лабораторного классов точности (для диагностирования ЦБН). В отдельных случаях при диагностировании ГТУ могут использоваться средства измерения, если это предусмотрено методиками.

3.7.5. Погрешность измерений штатными приборами определена классом используемых для каждого типа ГПА измерительных средств и обеспечивается регламентированными поверками при метрологическом обслуживании. Погрешности измерений дополнительными приборами не должны превышать значений, указанных в таблице 2.

Таблица 2.

| № п/п | Измеряемая величина | Допустимая погрешность | Допустимое отклонение отдельных отсчетов от средних измерений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Барометрическое давление | +0,25 | 0,5 |
| 2 | Температура газа | +0,2 | 1,0 |
| 3 | Частота вращения | +0,25 | 1,0 |
| 4 | Избыточное давление газа | +0,1 |  |
| 5 | Перепад на конфузоре нагнетателя | 2,0 |  |
| 6 | Плотность газа (при н.у.) | 0,4 | 2,0 |
| 7 | Температура воздуха перед компрессором | 0,5 | 2,0 |
| 8 | Потери давления на срезе входного патрубка турбины | 0,05 | 0,001 |
| 9 | Потери давления на срезе выходного патрубка турбины | 0,05 | 0,001 |
| 10 | Давление на выходе воздушного компрессора | 0,02 | 0,05 |

3.7.6. Перед проведением замеров параметров персонал, участвующий в замерах, должен быть проинструктирован руководителем бригады опорядке действия в соответствии с программой работ по параметрическому диагностированию.

3.7.7. Обработка данных замеров параметров и оформление результатов в рамках базового параметрического диагностирования ГПА производится в соответствии с утвержденными методиками и программным обеспечением на каждый тип ГПА.

3.8. Повторное (периодическое) параметрическое диагностирование.

3.8.1. При повторном диагностировании должны использоваться те же средства измерения и методики диагностирования, что и при базовом параметрическом диагностировании.

3.8.2. Повторное диагностирование проводится на режимах, идентичных предшествующему диагностированию, по возможности, близких к номинальному по приведенной мощности.

3.9. Расширенное параметрическое диагностирование.

3.9.1. Расширенное параметрическое диагностирование предусматривает выполнение дополнительных работ, кроме предусмотренных при базовом диагностировании, направленных на повышение глубины и достоверности диагностирования, выявления причин снижения технического состояния ГПА, определение запаса мощности компрессорного цеха и причин его ограничивающих.

3.9.2. Расширенное диагностирование проводится на нескольких режимах при различной нагрузке ГПА. При этом должно быть предусмотрено не менее трех режимов, устанавливаемых в процессе увеличения нагрузки и столько же режимов при снижении нагрузки.

3.9.3. Проведение теплотехнических испытаний, в соответствии с ГОСТ 20440-75, является частью расширенного параметрического диагностирования.

3.9.4. Результаты расширенного диагностирования оформляются в виде технического отчета, в котором должны быть отражены:

- причины выявленного при базовом диагностировании снижения технического состояния и выходных показателей ГПА;

- рекомендации для эксплуатирующего персонала по проведению технического обслуживания и ремонтных работ;

- фактические характеристики ГТУ и ЦБН;

- анализ режимов работы ГПА в составе компрессорного цеха;

-оценка запаса мощности компрессорного цеха и причины, ограничивающие энергетические возможности ГПА и КЦ;

- рекомендации диспетчерскому персоналу, эксплуатирующей организации, по оптимальной загрузке ГПА в КЦ при заданном режиме на цех с учетом их реального технического состояния и эксплуатационных ограничений ( по помпажу, вибрации, температуре продуктов сгорания).

Оперативно результаты расширенного диагностирования оформляют в виде справки, которая должна содержать:

- основные сведения об объекте испытаний;

- сведения об используемой методике и средствах измерений;

- основные результаты и первоначальные выводы;

- фотографии выявленных дефектов;

Отчеты предоставляются эксплуатирующей организации в электронном и бумажном виде.

3.10. Диагностическая организация предоставляет эксплуатирующей организации и Заказчику данные об отклонениях и дефектах, выявленных в результате обследований, по форме приведенной в приложении 1.

3.11. Данные результаты измерений заносятся в паспорт технического состояния ГПА, в котором приводятся данные о ГПА, результаты проведенных измерений, проводится анализ технического состояния ГПА, выдаются рекомендации по обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации.

3.12. Подрядчик обязан выполнить указанный в техническом задании перечень диагностических обследований.

3.13. Формирование диагностических бригад оформляется приказом о создании экспертной группы или распоряжением о формировании диагностической бригады.

3.14. Выезд диагностической бригады согласовывается в оперативном порядке и сопровождается письмом о направлении бригады.

3.15. По согласованию с эксплуатирующими организациями и ООО «Газпром центрремонт» содержание и объемы работ могут быть уточнены с учетом особенности выполнения работ в различных газотранспортных предприятиях или изменениями в нормативной документации.

4. Требования к подрядной организации

4.1. Работы по параметрическому диагностированию газоперекачивающего агрегата проводятся специализированными организациями, которые соответствуют требованиям «Регламент диагностического обслуживания газоперекачивающих агрегатов», утвержденный ОАО "Газпром" 02.04.2001 г. Для выполнения диагностических обследований Подрядчик обязан:

4.1.1. Иметь материально-техническое оснащение, необходимое для проведения указанных работ по параметрическому диагностированию ГПА, что должно подтверждаться соответствующими документами.

4.1.2. Применять оборудование, материалы и технологии,  разрешенные к использованию в ОАО «Газпром» в соответствии с требованиями СТО Газпром 2-3.5-046-2006 «Порядок экспертизы технических условий на оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов транспорта газа  ОАО «Газпром»;

4.1.3. Поверенные средства измерений, которые предполагается использовать для диагностирования, и предъявлять свидетельства о поверке по первому требованию Заказчика, эксплуатирующей организации, надзорных органов ОАО «Газпром» и Российской Федерации.

4.1.4. Использовать нормативную документацию, по проведению параметрического диагностирования ГПА. Подрядчик может использовать нормативные документы, собственной разработки, только после согласования с Заказчиком – ООО «Газпром центрремонт».

4.1.5. Применять специальное лицензированное программное обеспечение для выполнения расчетов.

4.1.6. Иметь собственный автотранспорт для доставки специалистов и оборудования на объекты.

4.2. Персонал Подрядчика должен быть обучен и аттестован на выполнение диагностических работ. Иметь соответствующие документы, подтверждающие обучение и аттестацию.

4.3. Подрядчик несет ответственность за достоверность представляемых данных по результатам диагностических обследований.

5.	Техника безопасности при проведении работ

5.1. При проведении работ по параметрическому диагностированию ГПА Подрядчик обязан:

-обеспечить организацию прибытия персонала при наличии письменного распоряжения на проведение работ;

-обеспечить прохождение всех видов инструктажей по технике безопасности и пожарной безопасности и выполнение мероприятий по безопасной организации работ;

-получить «Акт-допуск сторонних организаций для производства работ на территории объектов» в эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» и обеспечить выполнение и соблюдение его требований;

-производить работы только при наличии письменного разрешения на работу в охранной зоне магистральных газопроводов;

-при выполнении работ на объектах эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» руководствоваться правилами безопасности, утвержденными федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (в соответствии с номенклатурой опасных производственных объектов);

-выполнять требования инструкций охране труда и технике безопасности эксплуатирующей организации;

-при выполнении работ пользоваться средствами индивидуальной защиты и спецодеждой;

-обеспечить проведение работ только в дневное время;

-немедленно прекратить работы:

- при появлении признаков отравления, ухудшения собственного самочувствия или обнаружения недомогания участников работ;

- при указании представителя работников эксплуатирующей организации, в других случаях, предусмотренных инструкцией или нарядом-допуском эксплуатирующей организации.

5.2. Требования промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды при выполнении работ по параметрическому диагностированию ГПА устанавливаются в соответствии с нормативной документацией.

6. Нормативная документация

Работы по параметрическому диагностированию ГПА выполняются в соответствии с:

- «Регламент диагностического обслуживания газоперекачивающих агрегатов», утвержденный ОАО "Газпром" 02.04.2001 г.;

-СТО Газпром 2-3.5-032-2005 «Положение по организации и проведению контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и обеспечением работоспособности объектов Единой системы газоснабжения ОАО «Газпром»»;

-Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

-ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

-ПБ 08-624-03 «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

-ПБ 03-585-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»;

-ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля»;

-ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля».

Проведение работ по виброобследованию

газоперекачивающего агрегата.

1. Цель работ

Определение технического состояния роторных узлов газотурбинной установки и центробежного нагнетателя в составе газоперекачивающего агрегата для последующей оценки и прогнозирования технического состояния с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации.

2. Термины, определения и сокращения

Диагностическая организация: юридическое лицо любой правовой формы, выполняющее диагностические обследования на основании законодательства Российской Федерации, нормативной документации, разрешительных документов государственных органов (Росстандарт, Ростехнадзор, и.т.п.)

Заказчик: заказчиком диагностических обследований объектов ОАО «Газпром» является  ООО «Газпром центрремонт» в соответствии с «Регламентом организации диагностического обследования объектов ОАО «Газпром», утвержденного приказом ОАО «Газпром от 18.02.2011 № 30.

Подрядчик (подрядная организация): - организация, выполняющая работы по диагностическому обслуживанию Объектов по договору подряда.

БТД – базовое техническое диагностирование;

КЦ – компрессорный цех;

ГПА – газоперекачивающий агрегат;

ГТУ – газотурбинная установка;

ОК – осевой компрессор;

ЦБН – центробежный нагнетатель;

АСТД – автоматизированная система технического диагностирования.

3. Содержание и объемы работ

  - Вибрационное диагностирование газоперекачивающего агрегата должно выполняться в соответствии с требованиями действующей в ОАО «Газпром» нормативной документацией.

3.2. Основным нормативным документом по вибрационному диагностированию газоперекачивающего агрегата является «Регламент диагностического обслуживания газоперекачивающих агрегатов», утвержденный ОАО "Газпром" 02.04.2001г.

3.3. Нормативные документы, разработанные подрядными организациями, дочерними эксплуатирующими обществами могут применяться для базового технического диагностирования только после согласования с ООО «Газпром центрремонт».

3.4. На основе действующих нормативных документов, документов согласованных к применению с ООО «Газпром центрремонт» (с Управлением по диагностическому обслуживанию объектов ЕСГ) и настоящего Технического задания Подрядчик обязан разработать и согласовать с дочерним эксплуатирующим обществом «Программу вибрационного диагностирования газоперекачивающего агрегата».

3.5. Объектом вибрационного диагностирования является газотурбинная установка и центробежный нагнетатель в составе газоперекачивающего агрегата.

3.6. Вибрационное диагностирование ГПА подразделяется на следующие виды:

- базовое вибрационное диагностирование;

- повторное диагностирование;

- расширенное диагностирование.

3.7. Базовое вибрационное диагностирование.

3.7.1. Периодичность базового диагностирования ГПА определяется вибросостоянием газоперекачивающего агрегата. На периодичность проведения виброобследования оказывает влияние также обеспеченность ГПА стационарными виброизмерительными системами или виброизмерительными приборами.

3.7.2. При базовом вибрационном диагностировании предпочтительней использовать стационарные средства автоматизированного сбора и обработки информации. При оснащенности ГПА стационарными средствами виброспектрального контроля эти средства должны использоваться в качестве основного источника данных, а виброколлекторы для сбора информации а недостающих точках измерения.

3.7.3. Сбор и обработка информации должны проводиться с помощью сертифицированных виброизмерительных приборов и программного обеспечения.

3.7.4. На каждом ГПА должны быть подготовлены и обозначены точки виброизмерений, в соответствии с картами базового и расширенного виброобследования данного типа ГПА.

3.7.5. Измерения должны проводиться в строгом соответствии с местами расположения основных измерительных точек, что существенно влияет на качество диагностического анализа и выводы по оценке технического состояния узлов агрегата.

3.7.6. Площадки для проведения виброизмерений должны устанавливаться на корпусах подшипников или наружных корпусах ГТУ и ЦБН в точках, указанных на схемах в «Временных нормативах полосовых установок для спектрального вибромониторинга газоперекачивающих агрегатов ОАО «Газпром»». Ориентация площадок должна соответствовать коду точки (В – вертикальная, Г – горизонтальная, О- осевая).

3.7.7. Установка датчика на шпильке является предпочтительным способом крепления.

3.7.8. При проведении базового вибрационного диагностирования допускается установка датчика на магните. Как исключение, допускается использование датчиков со штыревым упором.

3.7.9. Измерительные площадки должны располагаться на жестких толстостенных корпусных элементах, приливах, силовых фланцах.

3.7.10. По рекомендации завода-изготовителя ГТУ следует использовать специальные измерительные кронштейны и струбцины, испытанные в рабочем положении на отсутствие собственных частот колебаний в частотном диапазоне измерений.

3.7.11. При измерениях в точках, недоступных для непосредственной установки переносного датчика рекомендуется установка стационарного виброизмерительного канала. Допускается установка промежуточных штанг диаметром 8-10 мм с резьбовым хвостовиком для установки датчика. Погрешность измерений не должна превышать 1 мм/с.

3.7.12. Для оценки вибросостояния узлов работы должны проводиться на стационарных рабочих режимах эксплуатации газоперекачивающего агрегата в диапазоне 0,8-1,0 от располагаемой мощности.

3.7.13. При базовом виброобследовании необходимо использовать минимально достаточное количество точек виброизмерений и минимальное число нормируемых спектральных полос. Тип полос выбирается непрерывным, за исключением случаев когда это условие трудновыполнимо. В этих случаях границы полос устанавливаются согласно регламентирующих материалов по данному типу газоперекачивающего агрегата.

3.7.14. Результаты базового вибрационного диагностирования, до оформления паспорта технического состояния ГПА, оперативно оформляются в форме информационного отчета, в котором фиксируются случаи превышения полосовых спектральных уставок по всем точкам базового маршрута, распечаток спектра, а также диагностических заключений.

3.7.15. В отчете должны содержаться следующие данные:

- сведения о ГПА (УМГ (ЛПУМГ), цех, тип ГПА, ст. № ГПА);

- дата проведения базового виброобследования;

- номер точки измерения по маршруту;

- номер спектральной полосы по маршруту;

- амплитуда виброскорости в полосе;

- уставка в полосе.

3.7.16. Классификация технического состояния газоперекачивающего агрегата по вибросостоянию приведена в таблице 1.

Таблица 1.

| Уровень | Уровень А |  | Уровень Б | Уровень Б1 | Уровень В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состояние | Без дефектов | Нормальный эксплуатационный износ | Наличие дефектов в ранней стадии развития | Возможность возникновения и развития вторичных дефектов | Наличие существенных дефектов |

3.7.17. При превышении уставок уровня Б, Б1, В вибросостояния диагностическая организация должна незамедлительно предоставить информацию эксплуатирующей организации в зависимости от определенного уровня, согласно «Регламенту диагностического обследования газоперекачивающих агрегатов».

3.7.18. При наличии на компрессорной станции специализированной для данных типов ГПА автоматизированной вибродиагностической системы допускается использовать результаты анализа такой системы в качестве диагностического заключения эксплуатирующей организации.

3.8. Повторное (периодическое) вибрационное диагностирование.

3.8.1. При повторном диагностировании должны использоваться те же средства измерения и методики диагностирования, что и при базовом вибрационном диагностировании.

3.8.2. Повторное диагностирование проводится на режимах, идентичных предшествующему диагностированию, по возможности, близких к номинальному по частоте вращения роторов.

3.9. Расширенное вибрационное диагностирование.

3.9.1. Расширенное вибрационное диагностирование предусматривает выполнение дополнительных работ, кроме предусмотренных при базовом диагностировании, направленных на повышение глубины и достоверности диагностирования, выявления причин снижения технического состояния ГПА, определение запаса мощности компрессорного цеха и причин его ограничивающих.

3.9.2. Расширенное диагностирование проводится на нескольких режимах при различной нагрузке ГПА. При этом должно быть предусмотрено не менее трех режимов, устанавливаемых в процессе увеличения нагрузки и столько же режимов при снижении нагрузки.

3.9.3. Результаты расширенного диагностирования оформляются в виде технического отчета, в котором должны быть отражены:

- причины выявленного при базовом диагностировании снижения технического состояния и выходных показателей ГПА;

- рекомендации для эксплуатирующего персонала по проведению технического обслуживания и ремонтных работ;

- фактические вибрационные характеристики ГТУ и ЦБН;

- анализ режимов работы ГПА в составе компрессорного цеха;

- рекомендации диспетчерскому персоналу, эксплуатирующей организации, по оптимальной загрузке ГПА в КЦ при заданном режиме на цех с учетом их реального технического состояния и эксплуатационных ограничений.

Оперативно результаты расширенного диагностирования оформляют в виде справки, которая должна содержать:

- основные сведения об объекте испытаний;

- сведения об используемой методике и средствах измерений;

- основные результаты и первоначальные выводы;

- фотографии выявленных дефектов.

Отчеты предоставляются эксплуатирующей организации в электронном и бумажном виде.

3.10. Диагностическая организация предоставляет эксплуатирующей организации и Заказчику данные об отклонениях и дефектах, выявленных в результате обследований, по форме приведенной в приложении 1.

3.11. Данные результатов измерений заносятся в паспорт технического состояния ГПА, в котором приводятся данные о ГПА, результаты проведенных измерений, проводится анализ технического состояния ГПА, выдаются рекомендации по обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации.

3.12. Подрядчик обязан выполнить указанный в техническом задании перечень диагностических обследований.

3.13. Формирование диагностических бригад оформляется приказом о создании экспертной группы или распоряжением о формировании диагностической бригады.

3.14. Выезд диагностической бригады согласовывается в оперативном порядке и сопровождается письмом о направлении бригады.

3.15. По согласованию с эксплуатирующими организациями и ООО «Газпром центрремонт» содержание и объемы работ могут быть уточнены с учетом особенности выполнения работ в различных газотранспортных предприятиях или изменениями в нормативной документации.

4. Требования к подрядной организации

4.1. Работы по вибрационному диагностированию газоперекачивающего агрегата проводятся специализированными организациями, которые соответствуют требованиям «Регламент диагностического обслуживания газоперекачивающих агрегатов», утвержденный ОАО "Газпром" 02.04.2001 г. Для выполнения диагностических обследований Подрядчик обязан:

4.1.1. Иметь материально-техническое оснащение, необходимое для проведения указанных работ по вибрационному диагностированию ГПА, что должно подтверждаться соответствующими документами.

4.1.2. Применять оборудование, материалы и технологии,  разрешенные к использованию в ОАО «Газпром» в соответствии с требованиями СТО Газпром 2-3.5-046-2006 «Порядок экспертизы технических условий на оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов транспорта газа  ОАО «Газпром»;

4.1.3. Поверенные средства измерений, которые предполагается использовать для диагностирования, и предъявлять свидетельства о поверке по первому требованию Заказчика, эксплуатирующей организации, надзорных органов ОАО «Газпром» и Российской Федерации.

4.1.4. Использовать нормативную документацию, по проведению вибрационного диагностирования ГПА. Подрядчик может использовать нормативные документы, собственной разработки, только после согласования с Заказчиком – ООО «Газпром центрремонт».

4.1.5. Применять специальное лицензированное программное обеспечение для выполнения расчетов.

4.1.6. Иметь собственный автотранспорт для доставки специалистов и оборудования на объекты.

4.2. Персонал Подрядчика должен быть обучен и аттестован на выполнение диагностических работ. Иметь соответствующие документы, подтверждающие обучение и аттестацию.

4.3. Подрядчик несет ответственность за достоверность представляемых данных по результатам диагностических обследований.

5.	Техника безопасности при проведении работ

5.1. При проведении работ по вибрационному диагностированию ГПА Подрядчик обязан:

-обеспечить организацию прибытия персонала при наличии письменного распоряжения на проведение работ;

-обеспечить прохождение всех видов инструктажей по технике безопасности и пожарной безопасности и выполнение мероприятий по безопасной организации работ;

-получить «Акт-допуск сторонних организаций для производства работ на территории объектов» в эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» и обеспечить выполнение и соблюдение его требований;

-производить работы только при наличии письменного разрешения на работу в охранной зоне магистральных газопроводов;

-при выполнении работ на объектах эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» руководствоваться правилами безопасности, утвержденными федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (в соответствии с номенклатурой опасных производственных объектов);

-выполнять требования инструкций охране труда и технике безопасности эксплуатирующей организации;

-при выполнении работ пользоваться средствами индивидуальной защиты и спецодеждой;

-обеспечить проведение работ только в дневное время;

-немедленно прекратить работы:

- при появлении признаков отравления, ухудшения собственного самочувствия или обнаружения недомогания участников работ;

- при указании представителя работников эксплуатирующей организации, в других случаях, предусмотренных инструкцией или нарядом-допуском эксплуатирующей организации.

5.2. Требования промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды при выполнении работ по вибрационному диагностированию ГПА устанавливаются в соответствии с нормативной документацией.

6. Нормативная документация

Работы по вибрационному диагностированию ГПА выполняются в соответствии с:

- «Регламент диагностического обслуживания газоперекачивающих агрегатов», утвержденный ОАО "Газпром" 02.04.2001 г.;

-СТО Газпром 2-3.5-032-2005 «Положение по организации и проведению контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и обеспечением работоспособности объектов Единой системы газоснабжения ОАО «Газпром»»;

-Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

-ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

-ПБ 08-624-03 «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

-ПБ 03-585-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»;

-ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля»;

-ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля».

Проведение работ по обследованию технического состояния

и определение дополнительного ресурса газотурбинной установки.

- Цель работ

- Получение информации о реальном техническом состоянии газотурбинной установки, наличии в ней повреждений, определение причин их возникновения и механизмов развития с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации;

- Определение возможности и сроков дальнейшей эксплуатации отработавшей назначенный ресурс газотурбинной установки, входящей в состав газоперекачивающего агрегата.

- Термины, определения и сокращения

Экспертная организация: организация, имеющая лицензию Ростехнадзора на проведение экспертизы промышленной безопасности в соответствии с действующим законодательство.

Диагностическая организация: юридическое лицо любой правовой формы, выполняющее диагностические обследования на основании законодательства Российской Федерации, Федеральной и Отраслевой нормативной документации, разрешительных документов государственных органов (Росстандарт, Ростехнадзор, и.т.п.)

Заказчик: заказчиком диагностических обследований объектов ОАО «Газпром» является  ООО «Газпром центрремонт» в соответствии с «Регламентом организации диагностического обследования объектов ОАО «Газпром», утвержденного приказом ОАО «Газпром от 18.02.2011 № 30.

Подрядчик (подрядная организация): организация, выполняющая работы по диагностическому обслуживанию Объектов по договору подряда.

Газотурбинная установка (ГТУ): конструктивно объединенная совокупность газовой турбины, газовоздушного тракта, системы управления и вспомогательных устройств.

Технического освидетельствование ГТУ: комплекс работ, выполняемых с целью оценки технического состояния ГТУ, включая диагностирование и выдачу заключения экспертизы промышленной безопасности (далее – техническое освидетельствование).

Техническое состояние: состояние оборудования, которое характеризуется в определенный момент времени, при определенных условиях внешней среды, значениями параметров, установленными технической документацией на объект.

Техническое диагностирование: определение технического состояния объекта.

Дефект: каждое отдельное несоответствие продукции требованиям, установленным нормативной документацией.

Назначенный ресурс: суммарная наработка узлов и деталей ГТД, при достижении которой его эксплуатация должна быть прекращена независимо от технического состояния.

- Содержание и объемы работ

3.1. Обследование технического состояния с целью определения дополнительного ресурса газотурбинной установки (техническое освидетельствование ГТУ) должно выполняться в соответствии с требованиями действующей в ОАО «Газпром» нормативной документацией и законодательства Российской Федерации.

3.2. Нормативными документами по техническому освидетельствованию газотурбинной установки является нормативная документация - инструкции (методики) по оценке технического состояния и определению дополнительного ресурса газотурбинных установок, утвержденных ОАО «Газпром».

3.3. Нормативные документы, разработанные Подрядными организациями, дочерними эксплуатирующими обществами могут применяться для технического освидетельствования ГТУ только после согласования с ООО «Газпром центрремонт».

3.4. На основе действующих нормативных документов, документов согласованных к применению с ООО «Газпром центрремонт» (Управлением по диагностическому обслуживанию объектов ЕСГ) и настоящего Технического задания Экспертная организация обязана разработать и согласовать с дочерним эксплуатирующим обществом «Программу технического освидетельствования газотурбинной установки».

3.5. Объектом технического освидетельствования является газотурбинная установка в составе газоперекачивающего агрегата.

3.6. Номенклатура узлов и деталей газотурбинной установки, а также объемы исследований и контроля определяются утвержденной методикой или инструкцией, разработанной или согласованной с разработчиком ГТУ или заводом-изготовителем.

3.7. Организация проведения работ по техническому освидетельствованию возлагается на организацию Эксплуатирующую ГТУ.

3.8. Эксплуатирующая организация перед началом работ должна предоставить Экспертной организации следующие документы:

- технический паспорт (или формуляр) ГТУ;

- нормативно-техническую, эксплуатационную документацию;

- сведения о показателях надежности, отказах, авариях, длительных простоях;

- журналы, формуляры и другую документацию, отражающую условия и режимы работы ГТУ.

3.9. Эксплуатирующая организация должна обеспечить условия для безопасного проведения работ и подготовить газотурбинную установку для технического освидетельствования.

3.10. Работы по техническому освидетельствованию газотурбинной установки предусматривают:

- анализ эксплуатационной, проектной и ремонтной документации;

- неразрушающий контроль;

- определение механических характеристик;

- металлографические исследования;

- определение химического состава материалов;

- оценку коррозии, износа и других дефектов;

- испытания на прочность;

- расчетно-аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния;

- определение остаточного ресурса или срока эксплуатации.

3.11. Техническое освидетельствование ГТУ осуществляется в соответствии с требованиями  ПБ 03-246-98 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» и включает в себя следующие виды неразрушающего контроля:

- визуально-измерительный контроль;

- контроль методом цветной дефектоскопии;

- контроль методом травления;

- контроль твердости;

- контроль микроструктуры;

- контроль магнитопорошковым методом;

- вихретоковая дефектоскопия;

- ультразвуковой контроль.

3.12. При положительных результатах технического освидетельствования ресурс ГТУ может быть увеличен в индивидуальном порядке с учетом наработки, фактического технического состояния, а также результатов оценки прочности деталей и узлов двигателя, в частности оценки:

- уточненного напряженно-деформированного состояния;

- несущей способности;

- ресурса по длительной прочности;

- ресурса по малоцикловой усталости;

- ресурса по подрастанию выявленных и вероятных дефектов;

- учета накопленной в процессе эксплуатации повреждаемости металла;

- изменения физико-механических свойств металла;

- других критериев прочности, а также по результатам анализа выполнения рекомендованного объема ремонтно-восстановительных работ и обследования технического состояния.

3.13. Продление ресурса газотурбинной установки возможно только при соответствии требованиям норм прочности, либо при расчетном и экспериментальном обосновании прочности и надежности, согласованном с Ростехнадзором.

3.14. По окончанию работ по определению возможности продления срока безопасной эксплуатации Экспертная организация составляет заключение экспертизы промышленной безопасности, в котором содержится вывод о возможности продления срока безопасной эксплуатации ГТУ и согласовывает в органах Ростехнадзора.

3.15. Подрядная организация предоставляет эксплуатирующей организации и Заказчику данные об отклонениях и дефектах, выявленных в результате технического освидетельствования, по форме приведенной в приложении 1.

3.16. Подрядная организация обязана выполнить указанный в настоящем Техническом Задании перечень работ по техническому освидетельствованию.

3.17. Формирование диагностических бригад оформляется Приказом Подрядной организации «О создании экспертной группы» или Распоряжением «О формировании диагностической бригады».

3.18. Выезд диагностической бригады согласовывается в оперативном порядке и сопровождается письмом о направлении бригады.

3.19. По согласованию с эксплуатирующими организациями и ООО «Газпром центрремонт» содержание и объемы работ могут быть уточнены с учетом особенности выполнения работ в различных газотранспортных и газодобывающих предприятиях или изменениями в нормативной документации.

4. Требования к подрядной организации

4.1. Работы по техническому освидетельствованию газотурбинной установки проводятся специализированными экспертными организациями, которые соответствуют требованиям СТО Газпром 2-3.5-046-2006 «Порядок экспертизы технических условий на оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов транспорта газа ОАО «Газпром». Для выполнения технического освидетельствования Подрядная организация обязана:

4.1.1. Иметь материально-техническое оснащение, необходимое для проведения указанных работ по техническому освидетельствованию ГТУ, что должно подтверждаться соответствующими документами.

4.1.2. Применять оборудование, материалы и технологии,  разрешенные к использованию в ОАО «Газпром» в соответствии с требованиями СТО Газпром      2-3.5-046-2006 «Порядок экспертизы технических условий на оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов транспорта газа  ОАО «Газпром»;

4.1.3. Поверенные средства измерений, которые предполагается использовать для технического освидетельствования, и предъявлять свидетельства о поверке по первому требованию Заказчика, эксплуатирующей организации, надзорных органов ОАО «Газпром» и Российской Федерации.

4.1.4. Использовать нормативную документацию, по проведению технического освидетельствования ГТУ. Подрядная организация может использовать нормативные документы, собственной разработки, только после согласования с Заказчиком – ООО «Газпром центрремонт».

4.1.5. Применять специальное лицензированное программное обеспечение для выполнения расчетов.

4.1.6. Иметь собственный автотранспорт для доставки специалистов и оборудования на объекты.

4.1.7. Иметь собственную аттестованную лабораторию по неразрушающим методам контроля или заключить договор с  организацией, имеющей в своем составе аттестованную лабораторию.

4.2. Персонал Подрядной организации должен быть обучен и аттестован на выполнение экспертных работ. Иметь соответствующие документы, подтверждающие обучение и аттестацию.

4.3. Подрядная организация несет ответственность за достоверность представляемых данных по результатам технического освидетельствования.

5.	Техника безопасности при проведении работ

5.1. При проведении работ по техническому освидетельствованию газотурбинной установки Подрядчик обязан:

- обеспечить организацию прибытия персонала при наличии письменного распоряжения на проведение работ;

- обеспечить прохождение всех видов инструктажей по технике безопасности и пожарной безопасности и выполнение мероприятий по безопасной организации работ;

- получить «Акт-допуск сторонних организаций для производства работ на территории объектов» в эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» и обеспечить выполнение и соблюдение его требований;

- производить работы только при наличии письменного разрешения на работу в охранной зоне магистральных газопроводов;

- при выполнении работ на объектах эксплуатирующей организации             ОАО «Газпром» руководствоваться правилами безопасности, утвержденными Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (в соответствии с номенклатурой опасных производственных объектов);

- выполнять требования инструкций по охране труда и технике безопасности эксплуатирующей организации;

- при выполнении работ пользоваться средствами индивидуальной защиты и спецодеждой;

- обеспечить проведение работ только в дневное время;

- немедленно прекратить работы:

- при появлении признаков отравления, ухудшения собственного самочувствия или обнаружения недомогания участников работ;

- при указании представителя работников эксплуатирующей организации, в других случаях, предусмотренных инструкцией или нарядом-допуском эксплуатирующей организации.

5.2. Требования промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды при выполнении работ по определению технического освидетельствования газотурбинной установки устанавливаются в соответствии с нормативной документацией.

6. Нормативная документация

Работы по определению технического состояния и дополнительного ресурса газотурбинной установки выполняются в соответствии с:

- ПБ 03-246-98 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»;

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии от 30.06.2009 года    № 195 «Об утверждении Порядка продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах»;

- СТО Газпром 2-3.5-032-2005 «Положение по организации и проведению контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и обеспечением работоспособности объектов Единой системы газоснабжения ОАО «Газпром»»;

- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- ПБ 08-624-03 «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

- ПБ 03-585-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»;

- ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля»;

- ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля».

Проведение работ по базовому техническому диагностированию

трубопроводной обвязки аппаратов воздушного охлаждения газа.

1. Цель работ

Первичное определение технического состояния трубопроводной обвязки аппаратов воздушного охлаждения газа для последующей оценки и прогнозирования технического состояния с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации.

2. Термины, определения и сокращения

Базовое техническое диагностирование: Первичное техническое диагностирование объекта, проводящееся один раз и повторяющееся только в случае капитального ремонта или реконструкции;

Диагностическая организация: юридическое лицо любой правовой формы, выполняющее диагностические обследования на основании законодательства Российской Федерации, нормативной документации, разрешительных документов государственных органов (Росстандарт, Ростехнадзор, и.т.п.)

Заказчик: заказчиком диагностических обследований объектов ОАО «Газпром» является  ООО «Газпром центрремонт» в соответствии с «Регламентом организации диагностического обследования объектов ОАО «Газпром», утвержденного приказом ОАО «Газпром от 18.02.2011 № 30.

Подрядчик (подрядная организация): - организация, выполняющая работы по диагностическому обслуживанию Объектов по договору подряда.

БТД – базовое техническое диагностирование;

ЭТД – экспертное техническое диагностирование;

ЕСКД – единая система конструкторской документации;

РД – руководящий документ;

НД – нормативная документация;

ТД – техническая документация;

ТПО – трубопроводная обвязка;

АВО газа – аппарат воздушного охлаждения газа.

3. Содержание и объемы работ

  - Базовое техническое диагностирование трубопроводной обвязки аппаратов воздушного охлаждения газа должно выполняться в соответствии с требованиями действующей в ОАО «Газпром» нормативной документацией.

3.2. Основным нормативным документом по базовому техническому диагностированию аппаратов воздушного охлаждения газа является  «Инструкция по проведению диагностического обследования (паспортизации) технологических трубопроводов обвязок АВО газа», (вторая редакция, дополненная и измененная) утвержденной РАО «Газпром» 06.03.2000 г., согласована Госгортехнадзором 22.03.2000 г.

3.3. Нормативные документы, разработанные подрядными организациями, дочерними эксплуатирующими обществами могут применяться для базового технического диагностирования трубопроводной обвязки только после согласования с ООО «Газпром центрремонт».

3.4. На основе действующих нормативных документов, документов согласованных к применению с ООО «Газпром центрремонт» (с Управлением по диагностическому обслуживанию объектов ЕСГ) и настоящего Технического задания Подрядчик обязан разработать и согласовать с дочерним эксплуатирующим обществом «Программу базового технического диагностирования трубопроводной обвязки аппарата воздушного охлаждения газа».

3.5. Объектом базового технического диагностирования является надземные участки трубопроводной обвязки аппарата воздушного охлаждения газа.

3.6. Порядок проведения базового технического диагностирования.

    - Анализ проектной и исполнительной документации.

3.6.2.1. Составляется перечень технической документации (ТД). Результаты анализа проектной и исполнительной документации оформляются отдельным формуляром, и представляются в виде таблице, в которой отмечается какая техническая документация использовалась при составлении. Анализу подлежит следующая документация:

- проектный чертеж ТПО АВО газа;

- сертификаты на трубы и фасонные изделия;

- исполнительная схема фундаментов ТПО АВО газа;

- проектные чертежи опор ТПО АВО газа;

- исполнительная схема геодезической съемки ростверков опор;

- исполнительная схема геодезической съемки верха ТПО;

- паспорта на запорную арматуру;

- ремонтные формуляры на оборудование.

3.6.2.2. Отдельно оформляется формуляр с таблицей кранов ТПО АВО газа. Порядок составления таблицы сведений о кранах: анализ паспортов на запорную арматуру, сбор сведений, указанных на «шильдиках» кранов. Полученная информация сопоставляется и заносится в формуляр. Если данные противоречивы, то правильными следует считать данные, указанные на «шильдиках». Содержание таблицы сведений о кранах:

- номер секции АВО газа;

- обозначение крана;

- тип крана;

- диаметр условный;

- давление условное;

- фирма изготовитель;

- страна;

- заводской номер.

3.6.2. Составление фактического чертежа ТПО АВО газа.

3.6.2.1. Определение линейных размеров надземных ТПО АВО газа. Линейные размеры определяются с точностью до 50 мм. На чертеже показываются трубопроводы обвязки цеха и линейные размеры. Отдельно составляются чертежи с линейными размерами надземной обвязки одной секции АВО газа. На чертежах показываются катушки, тройники, отводы, врезки, переходники, несущие конструкции (опоры), краны и номера кранов, сварные стыки, если доступны).

3.6.2.2. Перед составлением чертежа анализируется проектный чертеж ТПО АВО газа и исполнительная схема сварных стыков. На чертеже указываются диаметры технологических трубопроводов, линейные размеры элементов трубопровода, размеры, определяющие расположение опор и запорной арматуры, габаритные размеры. При составлении чертежа необходимо руководствоваться требованиями ЕСКД.

3.6.3.Составление фактических чертежей и таблицы с характеристиками несущих конструкций (опор) ТПО АВО газа.

3.6.3.1. Основой для чертежа обвязок АВО газа с указанием номеров опор является фактический чертеж ТПО АВО газа. Отличие состоит в том, что вместо размеров на чертеже указываются номера опор. На чертежах крановых узлов и опор показываются фактические чертежи опор, по одному для каждого типа опоры. Размеры элементов опор определяются с точностью до 10 мм.

3.6.3.2. Таблица с содержанием размеров опор оформляется отдельным формуляром. В состав таблицы должны входить следующие графы:

- номер нагнетателя,

- номер опоры,

- номер чертежа,

- характеристика,

- регулировка,

- размеры на чертеже.

При составлении чертежей необходимо руководствоваться требованиями ЕСКД.

3.6.4. Сбор данных об эксплуатации оборудования цеха, авариях, отказах и обнаруженных дефектах.

3.6.4.1. Данные оформляются в виде таблиц, которые оформляются отдельными формулярами. В одну таблицу собираются данные:

- год ввода цеха в эксплуатацию,

- сведения о АВО газа,

- наработка с начала эксплуатации.

В другую таблицу собираются следующие данные и сведения об авариях, отказах и дефектах:

- сведения об аварийных или внеплановых остановках АВО газа или цеха связанных с дефектами ТПО: дата, вид дефекта, местоположение, причина появления, последствия, мероприятия по ликвидации;

- сведения об отклонениях от проекта: номера и местоположение опор, отличных от проекта, номера опор подверженных просадкам (выпучиванию), места и значения толщин стенок ТПО отличных от проекта, дополнительные сведения.

3.6.5. Проведение визуально-измерительного контроля (ВИК). Результаты ВИК представляются в виде таблиц и оформляются в виде отдельного формуляра, в который заносятся данные:

- осмотра неизолированных участков ТПО: участок ТПО АВО газа, секция №, вид дефекта, линейные размеры (глубина, ширина, протяженность) в мм, примечания;

- осмотра защитного покрытия: участок ТПО АВО газа, секция №, тип защитного покрытия, обнаруженное нарушение покрытия, местоположение нарушения;

- осмотра опор: участок ТПО АВО газа, секция №, опора №, вид дефекта и его оценка.

3.6.6. Проведение виброизмерений для оценки вибросостояния ТПО АВО газа. Виброобследования проводятся при рабочих режимах. Режимные параметры заносятся в таблицу и оформляются отдельным формуляром. В таблицу заносятся данные:

- дата,

- время начала и конца измерений,

- давление газа на выходе нагнетателя,

- температура газа на выходе нагнетателя,

- суммарное количество компримируемого цехом газа,

- количество и цеховые номера работающих в АВО газа электродвигателей приводов вентиляторов,

- температура наружного воздуха.

Составляются чертежи трубопроводов обвязок секций с указанием точек измерения вибрации. На чертежах указываются пронумерованные точки измерения вибрации для обвязки каждой секции. Данные о среднеквадратичном уровне вибрации в диапазоне частот 4…1500 Гц заносятся в таблицу и оформляются отдельным формуляром. Спектральный анализ вибрации провести для тех точек, в которых средне-квадратичное значение (СКЗ) виброскорости в диапазоне 4…1500 Гц превышает 5 мм/с. Результаты спектрального анализа заносятся в таблицу и оформляются отдельным формуляром. Требования к составлению таблицы:

Общие данные:

- № секции с расположением точек измерений,

- тип используемого спектрального анализатора,

- число линий в спектре,

- разрешение по частоте,

- число усреднений.

Содержание колонок таблицы:

- номер точки,

- направление,

- СКЗ виброскорости в диапазоне 4…200 Гц,

- СКЗ виброскорости в диапазоне 100…1500 Гц,

- оценка вибросостояния,

- спектральные составляющие с уровнем выше 2,5 мм/с в виде «частота» - «СКЗ виброскорости на частоте».

3.6.7. Проведение контроля степени прилегания трубопроводов к опорам по результатам вибрационных измерений и с помощью щупа.

Результаты измерений заносятся в таблицу и оформляются отдельным формуляром. Составляется чертеж трубопроводов с указанием номеров опор. Требования к составлению таблицы:

Общие данные:

- № секции АВО газа,

- тип виброизмерительного прибора,

- тип датчика,

- количество усреднений,

- толщина контрольного щупа,

Содержание колонок таблицы:

- номер опоры,

- направление (поперечное, осевое),

- частота выделенной составляющей,

- СКЗ виброскорости на этой частоте на трубопроводе,

- СКЗ виброскорости на этой частоте на опоре,

- отношение уровней,

- прилегание - «есть» или «нет»,

- результаты измерения щупом – «просвет есть» или «просвета нет».

3.6.8. Проведение контроля толщины стенок отводов в местах, где наиболее вероятен абразивный износ. Контролю подлежат все отводы ТПО АВО газа. Результаты измерений заносятся в таблицу и оформляются отдельным формуляром. Составляется чертеж трубопроводов обвязки с указанием точек измерения толщины стенки отводов. Требования к составлению таблицы.

Общие данные:

- № секции АВО газа, которому соответствуют номера точек  измерений,

- дата проведения измерений,

- тип измерительного прибора,

Содержание колонок таблицы:

- номера точек,

- толщина стенок измеренная и по документации,

- вывод о необходимости расширенного обследования («требуется» \ «не требуется»).

3.6.9. Проведение геодезической съёмки (нивелирования) ТПО АВО газа. Результаты измерений принимаются в качестве базовых («0» - отсчета) при дальнейшем мониторинге. Составляется чертеж обвязки с указанием точек геодезической съемки. Результаты измерений заносятся в таблицу и оформляются отдельным формуляром. Требования к составлению таблицы:

Общие данные:

- № секции АВО газа, которому соответствуют номера точек  измерений,

- дата проведения измерений,

- тип измерительного прибора.

Содержание колонок таблицы:

- номера точек, высота (мм),

- уклон (мм/м) в общей строке для двух концов прямого участка,

- стрела прогиба (мм/м) в общей строке для трех смежных точек измерения,

- вывод о  превышении допуска – «в норме» / «не в норме».

3.6.10. Составление заключения о техническом состоянии ТПО АВО газа КС, определение видов, объёма и сроков проведения ПКИ или РДО оформляется в виде формуляра и включается в Паспорт.

3.7. Диагностическая организация предоставляет эксплуатирующей организации и Заказчику данные об отклонениях и дефектах, выявленных в результате обследований, по форме приведенной в приложении 1.

3.8. Подрядчик обязан выполнить указанный в техническом задании перечень диагностических обследований.

3.9. Формирование диагностических бригад оформляется приказом о создании экспертной группы или распоряжением о формировании диагностической бригады.

3.10. Выезд диагностической бригады согласовывается в оперативном порядке и сопровождается письмом о направлении бригады.

3.11. По согласованию с эксплуатирующими организациями и ООО «Газпром центрремонт» содержание и объемы работ могут быть уточнены с учетом особенности выполнения работ в различных газотранспортных предприятиях или изменениями в нормативной документации.

4. Требования к подрядной организации

4.1. Работы по базовому техническому диагностированию трубопроводной обвязки АВО газа проводятся специализированными организациями, которые соответствуют требованиям «Инструкции по проведению диагностического обследования (паспортизации) технологических трубопроводов обвязок АВО газа», (вторая редакция, дополненная и измененная) утвержденной РАО «Газпром» 06.03.2000 г., согласована Госгортехнадзором 22.03.2000 г. Для выполнения диагностических обследований Подрядчик обязан:

4.1.1. Иметь материально-техническое оснащение, необходимое для проведения указанных работ по базовому техническому диагностированию ТПО АВО газа, что должно подтверждаться соответствующими документами.

4.1.2. Применять оборудование, материалы и технологии,  разрешенные к использованию в ОАО «Газпром» в соответствии с требованиями СТО Газпром 2-3.5-046-2006 «Порядок экспертизы технических условий на оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов транспорта газа  ОАО «Газпром»;

4.1.3. Поверенные средства измерений, которые предполагается использовать для диагностирования, и предъявлять свидетельства о поверке по первому требованию Заказчика, эксплуатирующей организации, надзорных органов ОАО «Газпром» и Российской Федерации.

4.1.4. Использовать нормативную документацию, по проведению базового технического диагностирования ТПО АВО газа. Подрядчик может использовать нормативные документы, собственной разработки, только после согласования с Заказчиком – ООО «Газпром центрремонт».

4.1.5. Применять специальное лицензированное программное обеспечение для выполнения расчетов.

4.1.6. Иметь собственный автотранспорт для доставки специалистов и оборудования на объекты.

4.1.7. Иметь собственную аттестованную лабораторию по неразрушающим методам контроля или заключить договор с  организацией, имеющей в своем составе аттестованную лабораторию.

4.2. Персонал Подрядчика должен быть обучен и аттестован на выполнение диагностических работ. Иметь соответствующие документы, подтверждающие обучение и аттестацию.

4.3. Подрядчик несет ответственность за достоверность представляемых данных по результатам диагностических обследований.

5.	Техника безопасности при проведении работ

5.1. При проведении работ по базовому техническому диагностированию ТПО АВО газа Подрядчик обязан:

-обеспечить организацию прибытия персонала при наличии письменного распоряжения на проведение работ;

-обеспечить прохождение всех видов инструктажей по технике безопасности и пожарной безопасности и выполнение мероприятий по безопасной организации работ;

-получить «Акт-допуск сторонних организаций для производства работ на территории объектов» в эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» и обеспечить выполнение и соблюдение его требований;

-производить работы только при наличии письменного разрешения на работу в охранной зоне магистральных газопроводов;

-при выполнении работ на объектах эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» руководствоваться правилами безопасности, утвержденными федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (в соответствии с номенклатурой опасных производственных объектов);

-выполнять требования инструкций охране труда и технике безопасности эксплуатирующей организации;

-при выполнении работ пользоваться средствами индивидуальной защиты и спецодеждой;

-обеспечить проведение работ только в дневное время;

-немедленно прекратить работы:

- при появлении признаков отравления, ухудшения собственного самочувствия или обнаружения недомогания участников работ;

- при указании представителя работников эксплуатирующей организации, в других случаях, предусмотренных инструкцией или нарядом-допуском эксплуатирующей организации.

5.2. Требования промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды при выполнении работ по базовому техническому диагностированию устанавливаются в соответствии с нормативной документацией.

6. Нормативная документация

Работы по базовому техническому диагностированию ТПО АВО газа выполняются в соответствии с:

«Инструкция по проведению диагностического обследования (паспортизации) технологических трубопроводов обвязок АВО газа», (вторая редакция, дополненная и измененная) утвержденной РАО «Газпром» 06.03.2000 г., согласована Госгортехнадзором 22.03.2000 г.;

-СТО Газпром 2-3.5-032-2005 «Положение по организации и проведению контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и обеспечением работоспособности объектов Единой системы газоснабжения ОАО «Газпром»»;

-Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

-ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

-ПБ 08-624-03 «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

-ПБ 03-585-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»;

-ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля»;

-ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля».

Проведение работ по диагностическому обследованию

подземных технологических трубопроводов.

1. Цель работ

Определение технического состояния подземных технологических трубопроводов с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации.

2. Термины и определения

Диагностическое обследование: совокупность организационно – технических мероприятий, предусмотренных соответствующей нормативной документацией;

Диагностическая организация: юридическое лицо любой правовой формы, выполняющее диагностические обследования на основании законодательства Российской Федерации, нормативной документации, разрешительных документов государственных органов (Росстандарт, Ростехнадзор, и.т.п.)

Заказчик: заказчиком диагностических обследований объектов ОАО «Газпром» является  ООО «Газпром центрремонт» в соответствии с «Регламентом организации диагностического обследования объектов ОАО «Газпром», утвержденного приказом ОАО «Газпром от 18.02.2011 № 30.

Подрядчик (подрядная организация): - организация, выполняющая работы по диагностическому обслуживанию Объектов по договору подряда.

3. Содержание и объемы работ

  - Диагностическое обследование подземных технологических трубопроводов должно выполняться в соответствии с требованиями действующей в ОАО «Газпром» нормативной документацией.

3.2. Основным нормативным документом по диагностическому обследованию подземных технологических трубопроводов является  «Инструкция по проведению диагностического обследования (паспортизации) подземных технологических трубопроводов промплощадок компрессорных станций», (вторая редакция, дополненная и измененная) утвержденной РАО «Газпром» 10.05.2000 г., согласована Госгортехнадзором 22.03.2000 г.

3.3. Нормативные документы, разработанные подрядными организациями, дочерними эксплуатирующими обществами могут применяться для диагностического обследования только после согласования с ООО «Газпром центрремонт».

3.4. На основе действующих нормативных документов, документов согласованных к применению с ООО «Газпром центрремонт» (с Управлением по диагностическому обслуживанию объектов ЕСГ) и настоящего Технического задания Подрядчик обязан разработать и согласовать с дочерним эксплуатирующим обществом «Программу диагностического обследования подземных технологических трубопроводов».

3.5. Объектом базового технического диагностирования является подземные технологические трубопроводы площадок компрессорных станций.

3.6. Порядок проведения диагностического обследования. В ходе выполнения работ по диагностическому обследованию подземных технологических трубопроводов проводятся следующие виды работ.

3.6.1. Анализ проектной и исполнительной документации.

3.6.2. Трассировка и пикетирование положения подземных технологических трубопроводов КС.

3.6.3. Разработка технического задания на подготовку объекта к проведению диагностических работ. Результатом является техническое задание, определяющее места шурфовки подземных технологических трубопроводов КС.

3.6.4. Осмотр трубопровода и изоляционного покрытия в шурфах.

3.6.5.Отбор проб грунта из шурфов и предварительный анализ грунта.

3.6.6. Лабораторный анализ проб грунта.

3.6.7. Толщинометрия элементов подземных технологических трубопроводов.

3.6.8. Обследование состояния систем ЭХЗ промплощадки.

3.6.9. Оценка защищенности подземных технологических трубопроводов средствами ЭХЗ.

3.6.10. Оценка состояния изоляционного покрытия подземных технологических трубопроводов искателем повреждения изоляции (ИПИ).

3.6.11. Измерение удельного электрического сопротивления грунта.

3.6.12. Оформление протоколов ПКИ установленного образца на подземные технологические трубопроводы КС.

3.6.13. Определение видов, объема и сроков проведения ПКИ при удовлетворительном техническом состоянии.

3.6.14. Определение видов, объема и сроков проведения РДО при неудовлетворительном техническом состоянии.

3.6.7. По результатам обследования составляется протокол диагностического обследования технического состояния подземных технологических трубопроводов, оформленный в соответствии с «Инструкцией по проведению диагностического обследования (паспортизации) подземных технологических трубопроводов промплощадок компрессорных станций».

3.7. Диагностическая организация предоставляет эксплуатирующей организации и Заказчику данные об отклонениях и дефектах, выявленных в результате обследований, по форме приведенной в приложении 1.

3.8. Подрядчик обязан выполнить указанный в техническом задании перечень диагностических обследований.

3.9. Формирование диагностических бригад оформляется приказом о создании экспертной группы или распоряжением о формировании диагностической бригады.

3.10. Выезд диагностической бригады согласовывается в оперативном порядке и сопровождается письмом о направлении бригады.

3.11. По согласованию с эксплуатирующими организациями и ООО «Газпром центрремонт» содержание и объемы работ могут быть уточнены с учетом особенности выполнения работ в различных газотранспортных предприятиях или изменениями в нормативной документации.

4. Требования к подрядной организации

4.1. Работы по диагностическому обследованию подземных технологических трубопроводов проводятся специализированными организациями, которые соответствуют требованиям «Инструкции по проведению диагностического обследования (паспортизации) подземных технологических трубопроводов промплощадок компрессорных станций». Для выполнения диагностических обследований Подрядчик обязан:

4.1.1. Иметь материально-техническое оснащение, необходимое для проведения указанных работ по диагностическому обследованию подземных технологических трубопроводов, что должно подтверждаться соответствующими документами.

4.1.2. Применять оборудование, материалы и технологии,  разрешенные к использованию в ОАО «Газпром» в соответствии с требованиями СТО Газпром 2-3.5-046-2006 «Порядок экспертизы технических условий на оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов транспорта газа  ОАО «Газпром»;

4.1.3. Поверенные средства измерений, которые предполагается использовать для диагностирования, и предъявлять свидетельства о поверке по первому требованию Заказчика, эксплуатирующей организации, надзорных органов ОАО «Газпром» и Российской Федерации.

4.1.4. Использовать нормативную документацию, по проведению диагностического обследования подземных технологических трубопроводов. Подрядчик может использовать нормативные документы, собственной разработки, только после согласования с Заказчиком – ООО «Газпром центрремонт».

4.1.5. Применять специальное лицензированное программное обеспечение для выполнения расчетов.

4.1.6. Иметь собственный автотранспорт для доставки специалистов и оборудования на объекты.

4.1.7. Иметь собственную аттестованную лабораторию по неразрушающим методам контроля или заключить договор с  организацией, имеющей в своем составе аттестованную лабораторию.

4.2. Персонал Подрядчика должен быть обучен и аттестован на выполнение диагностических работ. Иметь соответствующие документы, подтверждающие обучение и аттестацию.

4.3. Подрядчик несет ответственность за достоверность представляемых данных по результатам диагностических обследований.

5.	Техника безопасности при проведении работ

5.1. При проведении работ по диагностическому обследованию подземных технологических трубопроводов Подрядчик обязан:

-обеспечить организацию прибытия персонала при наличии письменного распоряжения на проведение работ;

-обеспечить прохождение всех видов инструктажей по технике безопасности и пожарной безопасности и выполнение мероприятий по безопасной организации работ;

-получить «Акт-допуск сторонних организаций для производства работ на территории объектов» в эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» и обеспечить выполнение и соблюдение его требований;

-производить работы только при наличии письменного разрешения на работу в охранной зоне магистральных газопроводов;

-при выполнении работ на объектах эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» руководствоваться правилами безопасности, утвержденными федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (в соответствии с номенклатурой опасных производственных объектов);

-выполнять требования инструкций охране труда и технике безопасности эксплуатирующей организации;

-при выполнении работ пользоваться средствами индивидуальной защиты и спецодеждой;

-обеспечить проведение работ только в дневное время;

-немедленно прекратить работы:

- при появлении признаков отравления, ухудшения собственного самочувствия или обнаружения недомогания участников работ;

- при указании представителя работников эксплуатирующей организации, в других случаях, предусмотренных инструкцией или нарядом-допуском эксплуатирующей организации.

5.2. Требования промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды при выполнении работ по диагностированию устанавливаются в соответствии с нормативной документацией.

6. Нормативная документация

Работы по диагностическому обследованию подземных технологических трубопроводов выполняются в соответствии с:

- «Инструкция по проведению диагностического обследования (паспортизации) подземных технологических трубопроводов промплощадок компрессорных станций», (вторая редакция, дополненная и измененная) утвержденной РАО «Газпром» 10.05.2000 г., согласована Госгортехнадзором 22.03.2000 г;

-СТО Газпром 2-3.5-032-2005 «Положение по организации и проведению контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и обеспечением работоспособности объектов Единой системы газоснабжения ОАО «Газпром»»;

-Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

-ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

-ПБ 08-624-03 «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

-ПБ 03-585-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»;

-ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля»;

-ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля».

Проведение работ по диагностическому обследованию

трубопроводной обвязки пылеуловителей и фильтров-сепараторов.

1. Цель работ

Определение технического состояния трубопроводной обвязки пылеуловителей и фильтров-сепараторов с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации.

2. Термины, определения и сокращения

Диагностическое обследование: совокупность организационно – технических мероприятий, предусмотренных соответствующей нормативной документацией;

Диагностическая организация: юридическое лицо любой правовой формы, выполняющее диагностические обследования на основании законодательства Российской Федерации, нормативной документации, разрешительных документов государственных органов (Росстандарт, Ростехнадзор, и.т.п.)

Заказчик: заказчиком диагностических обследований объектов ОАО «Газпром» является  ООО «Газпром центрремонт» в соответствии с «Регламентом организации диагностического обследования объектов ОАО «Газпром», утвержденного приказом ОАО «Газпром от 18.02.2011 № 30.

Подрядчик (подрядная организация): - организация, выполняющая работы по диагностическому обслуживанию Объектов по договору подряда.

ПУ – пылеуловитель;

ФС – фильтр-сепаратор.

3. Содержание и объемы работ

  - Диагностическое обследование трубопроводной обвязки пылеуловителей и фильтров-сепараторов (ПУ/ФС) должно выполняться в соответствии с требованиями действующей в ОАО «Газпром» нормативной документацией.

3.2. Основным нормативным документом по диагностическому обследованию трубопроводной обвязки пылеуловителей и фильтров-сепараторов является  «Инструкция по проведению диагностического обследования (паспортизации) технологических трубопроводов обвязок ПУ/ФС».

3.3. Нормативные документы, разработанные подрядными организациями, дочерними эксплуатирующими обществами могут применяться для диагностического обследования только после согласования с ООО «Газпром центрремонт».

3.4. На основе действующих нормативных документов, документов согласованных к применению с ООО «Газпром центрремонт» (с Управлением по диагностическому обслуживанию объектов ЕСГ) и настоящего Технического задания Подрядчик обязан разработать и согласовать с дочерним эксплуатирующим обществом «Программу диагностического обследования трубопроводной обвязки пылеуловителей и фильтров-сепараторов».

3.5. Объектом базового технического диагностирования является надземные участки трубопроводной обвязки пылеуловителей и фильтров-сепараторов.

3.6. Порядок проведения диагностического обследования. В ходе выполнения работ по диагностическому обследованию трубопроводной обвязки ПУ/ФС проводятся следующие виды работ.

3.6.1. Анализ эксплуатационной технической документации:

- Год ввода цеха в эксплуатацию;

- Сведения о ПУ/ФС;

- Наработка с начала эксплуатации на момент обследования;

- Количество пусков и остановок за время эксплуатации;

- Данные о реконструкции;

- Информация об авариях, отказах и обнаруженных дефектах.

3.6.2. Проведение неразрушающего контроля:

- Визуальный осмотр защитного покрытия;

- Визуальный осмотр опор;

- Визуально-измерительный контроль трубопроводной обвязки.

3.6.3. Проведение работ по толщинометрии крутозагнутых отводов. Определение зоны максимального износа стенки производится путем сравнения результатов измерений в опорной точке по инструкции ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и четырех точках, расположенных попарно слева-справа и сверху-снизу относительно опорной точки на расстоянии 20 мм на площадке не менее 80x80.

3.6.4. Проведение виброизмерений трубопроводной обвязки АВО газа. Проводятся с целью оценки вибросостояния трубопроводной обвязки. Контрольные сечения вибрации устанавливаются: По одному на входном и выходном трубопроводе каждого ПУ/ФС. Сечение выбирается на участке, имеющем максимальный уровень вибрации. Измерения проводятся на отводах по радиусу, на прямолинейных участках радиально в вертикальном и поперечном направлениях к оси трубы. Точки измерения вибрации выбираются в соответствии с чертежом ТПО ПУ/ФС. При уровне среднеквадратического значения виброскорости в диапазоне 4…1500 Гц свыше 5 мм/с  в этих точках проводятся измерения спектров вибрации.

3.6.5. Оценка прилегания трубопровода к опоре. Оценка работоспособности опоры производится по результатам измерения спектра вибрации в диапазоне 4-200 Гц на трубопроводе над опорой и на верхнем обрезе фундамента опоры. Измерения проводятся в поперечном и, при возможности, осевом направлениях. Измерения могут проводиться при установке датчика щупом или установкой на магните.

3.6.6. Геодезические обследования трубопроводной обвязки ПУ/ФС. Нивелирование проводится по верху входного и выходного трубопроводов, в точках над опорами и на концах прямолинейных участков:

- по фундаментам опор ПУ/ФС;

- по кранам входных и выходных трубопроводов (если трубопроводы расположены вертикально).

3.6.7. По результатам обследования составляется протокол диагностического обследования технического состояния ТПО ПУ/ФС.

3.7. Диагностическая организация предоставляет эксплуатирующей организации и Заказчику данные об отклонениях и дефектах, выявленных в результате обследований, по форме приведенной в приложении 1.

3.8. Подрядчик обязан выполнить указанный в техническом задании перечень диагностических обследований.

3.9. Формирование диагностических бригад оформляется приказом о создании экспертной группы или распоряжением о формировании диагностической бригады.

3.10. Выезд диагностической бригады согласовывается в оперативном порядке и сопровождается письмом о направлении бригады.

3.11. По согласованию с эксплуатирующими организациями и ООО «Газпром центрремонт» содержание и объемы работ могут быть уточнены с учетом особенности выполнения работ в различных газотранспортных предприятиях или изменениями в нормативной документации.

4. Требования к подрядной организации

4.1. Работы по диагностическому обследованию трубопроводной обвязки пылеуловителей и фильтров-сепараторов проводятся специализированными организациями, которые соответствуют требованиям «Инструкции по проведению диагностического обследования (паспортизации) технологических трубопроводов обвязок ПУ/ФС». Для выполнения диагностических обследований Подрядчик обязан:

4.1.1. Иметь материально-техническое оснащение, необходимое для проведения указанных работ по диагностическому обследованию трубопроводной обвязки пылеуловителей и фильтров-сепараторов, что должно подтверждаться соответствующими документами.

4.1.2. Применять оборудование, материалы и технологии,  разрешенные к использованию в ОАО «Газпром» в соответствии с требованиями СТО Газпром 2-3.5-046-2006 «Порядок экспертизы технических условий на оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов транспорта газа  ОАО «Газпром»;

4.1.3. Поверенные средства измерений, которые предполагается использовать для диагностирования, и предъявлять свидетельства о поверке по первому требованию Заказчика, эксплуатирующей организации, надзорных органов ОАО «Газпром» и Российской Федерации.

4.1.4. Использовать нормативную документацию, по проведению диагностического обследования ТПО пылеуловителей и фильтров-сепараторов. Подрядчик может использовать нормативные документы, собственной разработки, только после согласования с Заказчиком – ООО «Газпром центрремонт».

4.1.5. Применять специальное лицензированное программное обеспечение для выполнения расчетов.

4.1.6. Иметь собственный автотранспорт для доставки специалистов и оборудования на объекты.

4.1.7. Иметь собственную аттестованную лабораторию по неразрушающим методам контроля или заключить договор с  организацией, имеющей в своем составе аттестованную лабораторию.

4.2. Персонал Подрядчика должен быть обучен и аттестован на выполнение диагностических работ. Иметь соответствующие документы, подтверждающие обучение и аттестацию.

4.3. Подрядчик несет ответственность за достоверность представляемых данных по результатам диагностических обследований.

5.	Техника безопасности при проведении работ

5.1. При проведении работ по диагностическому обследованию ТПО пылеуловителей и фильтров-сепараторов Подрядчик обязан:

-обеспечить организацию прибытия персонала при наличии письменного распоряжения на проведение работ;

-обеспечить прохождение всех видов инструктажей по технике безопасности и пожарной безопасности и выполнение мероприятий по безопасной организации работ;

-получить «Акт-допуск сторонних организаций для производства работ на территории объектов» в эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» и обеспечить выполнение и соблюдение его требований;

-производить работы только при наличии письменного разрешения на работу в охранной зоне магистральных газопроводов;

-при выполнении работ на объектах эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» руководствоваться правилами безопасности, утвержденными федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (в соответствии с номенклатурой опасных производственных объектов);

-выполнять требования инструкций охране труда и технике безопасности эксплуатирующей организации;

-при выполнении работ пользоваться средствами индивидуальной защиты и спецодеждой;

-обеспечить проведение работ только в дневное время;

-немедленно прекратить работы:

- при появлении признаков отравления, ухудшения собственного самочувствия или обнаружения недомогания участников работ;

- при указании представителя работников эксплуатирующей организации, в других случаях, предусмотренных инструкцией или нарядом-допуском эксплуатирующей организации.

5.2. Требования промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды при выполнении работ по диагностированию устанавливаются в соответствии с нормативной документацией.

6. Нормативная документация

Работы по диагностическому обследованию трубопроводной обвязки пылеуловителей и фильтров-сепараторов выполняются в соответствии с:

- «Инструкция по проведению диагностического обследования (паспортизации) технологических трубопроводов обвязок ПУ/ФС»;

-СТО Газпром 2-3.5-032-2005 «Положение по организации и проведению контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и обеспечением работоспособности объектов Единой системы газоснабжения ОАО «Газпром»»;

-Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

-ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

-ПБ 08-624-03 «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

-ПБ 03-585-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»;

-ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля».

Проведение работ по диагностическому обследованию

трубопроводной обвязки газоперекачивающего агрегата.

1. Цель работ

Определение технического состояния трубопроводной обвязки газоперекачивающего агрегата с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации.

2. Термины, определения и сокращения

Диагностическое обследование: совокупность организационно – технических мероприятий, предусмотренных соответствующей нормативной документацией;

Диагностическая организация: юридическое лицо любой правовой формы, выполняющее диагностические обследования на основании законодательства Российской Федерации, нормативной документации, разрешительных документов государственных органов (Росстандарт, Ростехнадзор, и.т.п.)

Заказчик: заказчиком диагностических обследований объектов ОАО «Газпром» является  ООО «Газпром центрремонт» в соответствии с «Регламентом организации диагностического обследования объектов ОАО «Газпром», утвержденного приказом ОАО «Газпром от 18.02.2011 № 30.

Подрядчик (подрядная организация): - организация, выполняющая работы по диагностическому обслуживанию Объектов по договору подряда.

ЕСКД – единая система конструкторской документации;

РД – руководящий документ;

НД – нормативная документация;

ТД – техническая документация;

ТПО – трубопроводная обвязка;

ГПА – газоперекачивающий агрегат.

3. Содержание и объемы работ

  - Диагностическое обследование трубопроводной обвязки газоперекачивающего агрегата должно выполняться в соответствии с требованиями действующей в ОАО «Газпром» нормативной документацией.

3.2. Основным нормативным документом по диагностическому обследованию надземной трубопроводной обвязки газоперекачивающего агрегата является  «Инструкция по проведению диагностического обследования (паспортизации) надземных технологических трубопроводов обвязок нагнетателей ГПА», (вторая редакция, дополненная и измененная) утвержденной РАО «Газпром» 06.03.2000 г., согласована Госгортехнадзором 22.03.2000 г.

3.3. Нормативные документы, разработанные подрядными организациями, дочерними эксплуатирующими обществами могут применяться для диагностического обследования только после согласования с ООО «Газпром центрремонт».

3.4. На основе действующих нормативных документов, документов согласованных к применению с ООО «Газпром центрремонт» (с Управлением по диагностическому обслуживанию объектов ЕСГ) и настоящего Технического задания Подрядчик обязан разработать и согласовать с дочерним эксплуатирующим обществом «Программу диагностического обследования трубопроводной обвязки газоперекачивающего агрегата».

3.5. Объектом базового технического диагностирования является надземные участки трубопроводной обвязки газоперекачивающего агрегата.

3.6. Порядок проведения диагностического обследования. В ходе выполнения работ по диагностическому обследованию трубопроводной обвязки ГПА проводятся следующие виды обследования:

3.6.1. Анализ эксплуатационной технической документации с заполнением соответствующих формуляров включающих в себя следующие данные:

- Год ввода цеха в эксплуатацию;

- Сведения о ГПА;

- Наработка с начала эксплуатации на момент обследования;

- Количество пусков и остановок за время эксплуатации;

- Данные о реконструкции;

- Проводится сбор информации об авариях, отказах и обнаруженных дефектах.

3.6.2. Проведение неразрушающего контроля:

- Визуальный и измерительный контроль;

- Визуальный осмотр защитного покрытия;

- Визуальный осмотр опор;

- Визуальный и измерительный контроль основного металла и сварных стыков трубопроводной обвязки, при их доступности.

3.6.3. Работы по толщинометрии крутозагнутых отводов.

Определение зоны максимального износа стенки производится путем сравнения результатов измерений в опорной точке по инструкции ООО «Газпром –ВНИИГАЗ» и четырех точках, расположенных попарно слева- справа и сверху- снизу относительно опорной точки на расстоянии 20 мм на площадке не менее 80x80. Точки измерения выбираются в соответствии с чертежом ТПО ГПА.

3.6.4. Виброизмерения трубопроводной обвязки ГПА.

Проводятся с целью оценки вибросостояния трубопроводной обвязки. Контрольные сечения вибрации устанавливаются: на отводах в точках толщинометрии, на патрубках нагнетателя, на тройниках выход/рециркуляция обвязок полнонапорных ЦБН, у лобовых опор, в сечениях люк-лазов, на катушках в точках геодезических измерений, на байпасном трубопроводе и свечном трубопроводе. Измерения проводятся на отводах по радиусу, на прямолинейных участках радиально в вертикальном и поперечном направлениях к оси трубы. Точки измерения вибрации выбираются в соответствии с чертежом ТПО ГПА. При уровне среднеквадратического значения виброскорости в диапазоне 4…1500 Гц свыше 11 мм/с - в этих точках проводятся измерения спектров вибрации.

3.6.5. Оценка прилегания трубопровода к опоре.

Оценка работоспособности опоры производится по результатам измерения спектра вибрации в диапазоне 4-200 Гц на трубопроводе над опорой и на верхнем обрезе фундамента опоры. Измерения проводятся в поперечном и, при возможности, осевом направлениях. Измерения могут проводиться при установке датчика щупом или установкой на магните.

3.6.6. Геодезические обследования трубопроводной обвязки ГПА.

Геодезическая съёмка проводится по верху входного, выходного, рециркуляционного и свечного трубопроводов, в точках над опорами и на концах прямолинейных участков. Рейка должна устанавливаться на трубу, зачищенную до металла попадание посторонних предметов (остатков мастики и т.д.) между рейкой и трубой не допускается. Точки геодезической съемки выбираются в соответствии с чертежом ТПО ГПА.

3.6.7. По результатам обследования составляется протокол периодических контрольных измерений технического состояния ТПО ГПА, оформленный в соответствии с «Инструкцией по проведению диагностического обследования (паспортизации) ТПО нагнетателей ГПА»

3.7. Диагностическая организация предоставляет эксплуатирующей организации и Заказчику данные об отклонениях и дефектах, выявленных в результате обследований, по форме приведенной в приложении 1.

3.8. Подрядчик обязан выполнить указанный в техническом задании перечень диагностических обследований.

3.9. Формирование диагностических бригад оформляется приказом о создании экспертной группы или распоряжением о формировании диагностической бригады.

3.10. Выезд диагностической бригады согласовывается в оперативном порядке и сопровождается письмом о направлении бригады.

3.11. По согласованию с эксплуатирующими организациями и ООО «Газпром центрремонт» содержание и объемы работ могут быть уточнены с учетом особенности выполнения работ в различных газотранспортных предприятиях или изменениями в нормативной документации.

4. Требования к подрядной организации

4.1. Работы по диагностическому обследованию трубопроводной обвязки газоперекачивающего агрегата проводятся специализированными организациями, которые соответствуют требованиям «Инструкции по проведению диагностического обследования (паспортизации) надземных технологических трубопроводов обвязок нагнетателей ГПА», (вторая редакция, дополненная и измененная) утвержденной РАО «Газпром» 06.03.2000 г., согласована Госгортехнадзором 22.03.2000 г. Для выполнения диагностических обследований Подрядчик обязан:

4.1.1. Иметь материально-техническое оснащение, необходимое для проведения указанных работ по диагностическому обследованию ТПО ГПА, что должно подтверждаться соответствующими документами.

4.1.2. Применять оборудование, материалы и технологии,  разрешенные к использованию в ОАО «Газпром» в соответствии с требованиями СТО Газпром 2-3.5-046-2006 «Порядок экспертизы технических условий на оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов транспорта газа  ОАО «Газпром»;

4.1.3. Поверенные средства измерений, которые предполагается использовать для диагностирования, и предъявлять свидетельства о поверке по первому требованию Заказчика, эксплуатирующей организации, надзорных органов ОАО «Газпром» и Российской Федерации.

4.1.4. Использовать нормативную документацию, по проведению диагностического обследования ТПО ГПА. Подрядчик может использовать нормативные документы, собственной разработки, только после согласования с Заказчиком – ООО «Газпром центрремонт».

4.1.5. Применять специальное лицензированное программное обеспечение для выполнения расчетов.

4.1.6. Иметь собственный автотранспорт для доставки специалистов и оборудования на объекты.

4.1.7. Иметь собственную аттестованную лабораторию по неразрушающим методам контроля или заключить договор с  организацией, имеющей в своем составе аттестованную лабораторию.

4.2. Персонал Подрядчика должен быть обучен и аттестован на выполнение диагностических работ. Иметь соответствующие документы, подтверждающие обучение и аттестацию.

4.3. Подрядчик несет ответственность за достоверность представляемых данных по результатам диагностических обследований.

5.	Техника безопасности при проведении работ

5.1. При проведении работ по диагностическому обследованию ТПО ГПА Подрядчик обязан:

-обеспечить организацию прибытия персонала при наличии письменного распоряжения на проведение работ;

-обеспечить прохождение всех видов инструктажей по технике безопасности и пожарной безопасности и выполнение мероприятий по безопасной организации работ;

-получить «Акт-допуск сторонних организаций для производства работ на территории объектов» в эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» и обеспечить выполнение и соблюдение его требований;

-производить работы только при наличии письменного разрешения на работу в охранной зоне магистральных газопроводов;

-при выполнении работ на объектах эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» руководствоваться правилами безопасности, утвержденными федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (в соответствии с номенклатурой опасных производственных объектов);

-выполнять требования инструкций охране труда и технике безопасности эксплуатирующей организации;

-при выполнении работ пользоваться средствами индивидуальной защиты и спецодеждой;

-обеспечить проведение работ только в дневное время;

-немедленно прекратить работы:

- при появлении признаков отравления, ухудшения собственного самочувствия или обнаружения недомогания участников работ;

- при указании представителя работников эксплуатирующей организации, в других случаях, предусмотренных инструкцией или нарядом-допуском эксплуатирующей организации.

5.2. Требования промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды при выполнении работ по диагностированию устанавливаются в соответствии с нормативной документацией.

6. Нормативная документация

Работы по диагностическому обследованию ТПО ГПА выполняются в соответствии с:

- «Инструкция по проведению диагностического обследования (паспортизации) надземных технологических трубопроводов обвязок нагнетателей ГПА», (вторая редакция, дополненная и измененная) утвержденной РАО «Газпром» 06.03.2000 г., согласована Госгортехнадзором 22.03.2000 г;

-СТО Газпром 2-3.5-032-2005 «Положение по организации и проведению контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и обеспечением работоспособности объектов Единой системы газоснабжения ОАО «Газпром»»;

-Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

-ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

-ПБ 08-624-03 «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

-ПБ 03-585-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»;

-ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля»;

-ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля».

Проведение работ по диагностическому обследованию

трубопроводной обвязки аппаратов воздушного охлаждения газа.

1. Цель работ

Определение технического состояния трубопроводной обвязки аппаратов воздушного охлаждения газа с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации.

2. Термины, определения и сокращения

Диагностическое обследование: совокупность организационно – технических мероприятий, предусмотренных соответствующей нормативной документацией.

Диагностическая организация: юридическое лицо любой правовой формы, выполняющее диагностические обследования на основании законодательства Российской Федерации, нормативной документации, разрешительных документов государственных органов (Росстандарт, Ростехнадзор, и.т.п.).

Заказчик: заказчиком диагностических обследований объектов ОАО «Газпром» является  ООО «Газпром центрремонт» в соответствии с «Регламентом организации диагностического обследования объектов ОАО «Газпром», утвержденного приказом ОАО «Газпром от 18.02.2011 № 30.

Подрядчик (подрядная организация): - организация, выполняющая работы по диагностическому обслуживанию Объектов по договору подряда.

АВО газа – аппарат воздушного охлаждения газа.

3. Содержание и объемы работ

  - Диагностическое обследование трубопроводной обвязки аппаратов воздушного охлаждения газа должно выполняться в соответствии с требованиями действующей в ОАО «Газпром» нормативной документацией.

3.2. Основным нормативным документом по диагностическому обследованию надземной трубопроводной обвязки аппаратов воздушного охлаждения газа является  «Инструкция по проведению диагностического обследования (паспортизации) технологических трубопроводов обвязок АВО газа», (вторая редакция, дополненная и измененная) утвержденной РАО «Газпром» 06.03.2000 г., согласована Госгортехнадзором 22.03.2000 г.

3.3. Нормативные документы, разработанные подрядными организациями, дочерними эксплуатирующими обществами могут применяться для диагностического обследования только после согласования с ООО «Газпром центрремонт».

3.4. На основе действующих нормативных документов, документов согласованных к применению с ООО «Газпром центрремонт» (с Управлением по диагностическому обслуживанию объектов ЕСГ) и настоящего Технического задания Подрядчик обязан разработать и согласовать с дочерним эксплуатирующим обществом «Программу диагностического обследования трубопроводной обвязки аппаратов воздушного охлаждения газа».

3.5. Объектом базового технического диагностирования является надземные участки трубопроводной обвязки аппаратов воздушного охлаждения газа.

3.6. Порядок проведения диагностического обследования. В ходе выполнения работ по диагностическому обследованию трубопроводной обвязки аппаратов воздушного охлаждения газа проводятся следующие виды обследования:

3.6.1. Анализ эксплуатационной технической документации:

- Год ввода цеха в эксплуатацию;

- Сведения об АВО газа;

- Наработка с начала эксплуатации на момент обследования;

- Данные о реконструкции;

- Проводится сбор информации об авариях, отказах и обнаруженных дефектах.

3.6.2. Проведение неразрушающего контроля:

- Визуальный и измерительный контроль;

- Визуальный осмотр защитного покрытия;

- Визуальный осмотр опор;

- Визуальный и измерительный контроль основного металла и сварных стыков трубопроводной обвязки, при их доступности.

3.6.3. Работы по толщинометрии крутозагнутых отводов.

Определение зоны максимального износа стенки производится путем сравнения результатов измерений в опорной точке по инструкции ООО «Газпром –ВНИИГАЗ» и четырех точках, расположенных попарно слева-справа и сверху-снизу относительно опорной точки на расстоянии 20 мм на площадке не менее 80x80. Точки измерения выбираются в соответствии с чертежом ТПО АВО газа.

3.6.4. Виброизмерения трубопроводной обвязки АВО газа.

Проводятся с целью оценки вибросостояния трубопроводной обвязки.. Точки измерения вибрации выбираются в соответствии с чертежом ТПО АВО газа. При уровне среднеквадратического значения виброскорости в диапазоне 4…1500 Гц свыше 11 мм/с - в этих точках проводятся измерения спектров вибрации.

3.6.5. Оценка прилегания трубопровода к опоре.

Оценка работоспособности опоры производится по результатам измерения спектра вибрации в диапазоне 4-200 Гц на трубопроводе над опорой и на верхнем обрезе фундамента опоры. Измерения проводятся в поперечном и, при возможности, осевом направлениях. Измерения могут проводиться при установке датчика щупом или установкой на магните.

3.6.6. Геодезические обследования трубопроводной обвязки АВО газа.

Геодезическая съёмка проводится по верху входного, выходного и свечного трубопроводов, в точках над опорами и на концах прямолинейных участков. Рейка должна устанавливаться на трубу, зачищенную до металла попадание посторонних предметов (остатков мастики и т.д.) между рейкой и трубой не допускается. Точки геодезической съемки выбираются в соответствии с чертежом ТПО АВО газа.

3.6.7. По результатам обследования составляется протокол периодических контрольных измерений технического состояния ТПО АВО газа, оформленный в соответствии с «Инструкцией по проведению диагностического обследования (паспортизации) ТПО АВО газа».

3.7. Диагностическая организация предоставляет эксплуатирующей организации и Заказчику данные об отклонениях и дефектах, выявленных в результате обследований, по форме приведенной в приложении 1.

3.8. Подрядчик обязан выполнить указанный в техническом задании перечень диагностических обследований.

3.9. Формирование диагностических бригад оформляется приказом о создании экспертной группы или распоряжением о формировании диагностической бригады.

3.10. Выезд диагностической бригады согласовывается в оперативном порядке и сопровождается письмом о направлении бригады.

3.11. По согласованию с эксплуатирующими организациями и ООО «Газпром центрремонт» содержание и объемы работ могут быть уточнены с учетом особенности выполнения работ в различных газотранспортных предприятиях или изменениями в нормативной документации.

4. Требования к подрядной организации

4.1. Работы по диагностическому обследованию трубопроводной обвязки АВО газа проводятся специализированными организациями, которые соответствуют требованиям «Инструкции по проведению диагностического обследования (паспортизации) надземных технологических трубопроводов АВО газа», (вторая редакция, дополненная и измененная) утвержденной РАО «Газпром» 06.03.2000 г., согласована Госгортехнадзором 22.03.2000 г. Для выполнения диагностических обследований Подрядчик обязан:

4.1.1. Иметь материально-техническое оснащение, необходимое для проведения указанных работ по диагностическому обследованию ТПО АВО газа, что должно подтверждаться соответствующими документами.

4.1.2. Применять оборудование, материалы и технологии,  разрешенные к использованию в ОАО «Газпром» в соответствии с требованиями СТО Газпром 2-3.5-046-2006 «Порядок экспертизы технических условий на оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов транспорта газа  ОАО «Газпром»;

4.1.3. Поверенные средства измерений, которые предполагается использовать для диагностирования, и предъявлять свидетельства о поверке по первому требованию Заказчика, эксплуатирующей организации, надзорных органов ОАО «Газпром» и Российской Федерации.

4.1.4. Использовать нормативную документацию, по проведению диагностического обследования ТПО АВО газа. Подрядчик может использовать нормативные документы, собственной разработки, только после согласования с Заказчиком – ООО «Газпром центрремонт».

4.1.5. Применять специальное лицензированное программное обеспечение для выполнения расчетов.

4.1.6. Иметь собственный автотранспорт для доставки специалистов и оборудования на объекты.

4.1.7. Иметь собственную аттестованную лабораторию по неразрушающим методам контроля или заключить договор с  организацией, имеющей в своем составе аттестованную лабораторию.

4.2. Персонал Подрядчика должен быть обучен и аттестован на выполнение диагностических работ. Иметь соответствующие документы, подтверждающие обучение и аттестацию.

4.3. Подрядчик несет ответственность за достоверность представляемых данных по результатам диагностических обследований.

5.	Техника безопасности при проведении работ

5.1. При проведении работ по диагностическому обследованию ТПО аппаратов воздушного охлаждения газа Подрядчик обязан:

-обеспечить организацию прибытия персонала при наличии письменного распоряжения на проведение работ;

-обеспечить прохождение всех видов инструктажей по технике безопасности и пожарной безопасности и выполнение мероприятий по безопасной организации работ;

-получить «Акт-допуск сторонних организаций для производства работ на территории объектов» в эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» и обеспечить выполнение и соблюдение его требований;

-производить работы только при наличии письменного разрешения на работу в охранной зоне магистральных газопроводов;

-при выполнении работ на объектах эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» руководствоваться правилами безопасности, утвержденными федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (в соответствии с номенклатурой опасных производственных объектов);

-выполнять требования инструкций охране труда и технике безопасности эксплуатирующей организации;

-при выполнении работ пользоваться средствами индивидуальной защиты и спецодеждой;

-обеспечить проведение работ только в дневное время;

-немедленно прекратить работы:

- при появлении признаков отравления, ухудшения собственного самочувствия или обнаружения недомогания участников работ;

- при указании представителя работников эксплуатирующей организации, в других случаях, предусмотренных инструкцией или нарядом-допуском эксплуатирующей организации.

5.2. Требования промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды при выполнении работ по диагностированию устанавливаются в соответствии с нормативной документацией.

6. Нормативная документация

Работы по диагностическому обследованию ТПО АВО газа выполняются в соответствии с:

- «Инструкция по проведению диагностического обследования (паспортизации) надземных технологических трубопроводов обвязок аппаратов воздушного охлаждения газа», (вторая редакция, дополненная и измененная) утвержденной РАО «Газпром» 06.03.2000 г., согласована Госгортехнадзором 22.03.2000 г;

-СТО Газпром 2-3.5-032-2005 «Положение по организации и проведению контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и обеспечением работоспособности объектов Единой системы газоснабжения ОАО «Газпром»»;

-Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

-ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

-ПБ 08-624-03 «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

-ПБ 03-585-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»;

-ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля»;

-ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля».

Проведение работ по диагностическому обследованию грузоподъемных механизмов и подкрановых путей.

- Цель работ

Оценка технического состояния грузоподъемных механизмов, подкрановых путей и конструкций, для определения возможности дальнейшей безопасной эксплуатации с выдачей заключения экспертизы промышленной безопасности.

- Термины и определения

Диагностическое обследование: совокупность организационно – технических мероприятий, предусмотренных соответствующей нормативной документацией;

Диагностическая организация: юридическое лицо любой правовой формы, выполняющее диагностические обследования на основании законодательства Российской Федерации, нормативной документации, разрешительных документов государственных органов (Росстандарт, Ростехнадзор, и.т.п.)

Заказчик: заказчиком диагностических обследований объектов ОАО «Газпром» является  ООО «Газпром центрремонт» в соответствии с «Регламентом организации диагностического обследования объектов ОАО «Газпром», утвержденного приказом ОАО «Газпром от 18.02.2011 № 30.

Подрядчик (подрядная организация): - организация, выполняющая работы по диагностическому обслуживанию Объектов по договору подряда.

- Содержание и объемы работ

  - Диагностическое обследование грузоподъемных механизмов и подкрановых путей (далее по тексту – диагностическое обследование) должно выполняться в соответствии с требованиями действующей в ОАО «Газпром» нормативной документацией.

  - Основными нормативными документами по диагностическому обследованию грузоподъемных механизмов и подкрановых путей:

- ПБ 03-246-96 «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности»,

- РД 10-138-98 «Комплексное обследование крановых путей грузоподъемных машин»,

- ПБ 10-382-00 «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».

3.3. Нормативные документы, разработанные подрядными организациями, дочерними эксплуатирующими обществами могут применяться для диагностического обследования только после согласования с ООО «Газпром центрремонт».

3.4. На основе действующих нормативных документов, документов согласованных к применению с ООО «Газпром центрремонт» (с Управлением по диагностическому обслуживанию объектов ЕСГ) и настоящего Технического задания Подрядчик обязан разработать и согласовать с дочерним эксплуатирующим обществом «Программу диагностического обследования грузоподъемных механизмов и подкрановых путей».

3.5. Объектами технического диагностирования являются грузоподъемные механизмы отработавшие нормативный срок службы, а так же подкрановые пути и конструкции.

3.6. Диагностическое обследование подъемных сооружений и крановых путей включает следующие этапы выполнения работ:

- анализ технической и эксплуатационной документации, результатов предыдущих обследований;

- индивидуальное составление программы экспертного обследования и согласование с эксплуатирующей организацией;

- разработку схемы подготовки оборудования к проведению НК;

- подготовку оборудования к диагностическому обследованию;

- проведение диагностического обследования с применением методов НК;

- проведение прочностных расчетов;

- разработку рекомендаций по устранению несоответствий, выявленных при проведении диагностического обследования, и контроль за их исполнением;

- определение срока безопасной эксплуатации ГПМ;

- подготовку заключений экспертизы промышленной безопасности в соответствии с ПБ 03-246-98 (с изм. №1 - ПБИ 03-490(246)-02) в установленные сроки и передача их эксплуатирующей организации для регистрации в Ростехнадзоре в соответствии с РД 03-298-99 (с изм. №1 - РДИ 03-530(298)-03).

3.6.1. Проведение диагностического обследования ГПМ должно включать следующую минимальную совокупность работ:

- - визуальный и измерительный контроль;

- - ультразвуковой контроль сварных соединений и толщинометрию;

- - цветную или магнитопорошковую дефектоскопия дефектных зон и сварных швов;

- - определение физико-химических свойств (по твердости) металла (основного, в околошовной зоне, сварного шва).

3.6.2. В связи с указанными выше основными и дополнительными методами контроля, допускается применять другие виды НК, направленные на выявление дополнительных параметров технического состояния. Такими видами являются:

- тепловой (термографический) контроль;

- феррозондовый контроль;

- контроль методом магнитной памяти металла;

- измерение коэрцитивной силы;

- измерения механических напряжений контактными методами (магнитношумовой метод, метод акустоупругости) или тензометрией.

3.6.3. Общие требования при выполнении диагностических работ и ЭПБ:

- оформление первичной документации (отчеты, карты контроля, протоколы), отражающей техническое состояние оборудования;

- все дефекты, подлежащие регистрации, должны быть сфотографированы, измерены и описаны в протоколе (заключении) контроля, а их место указано на схеме технического устройства с привязкой к основным элементам;

- составление и своевременная передача эксплуатирующим подразделениям ведомостей дефектов и несоответствий, выявленных при диагностическом обследовании;

- проверка эксплуатирующих подразделений на предмет устранения замечаний указанных в ведомостях дефектов и несоответствий;

- составление и передача Заказчику, окончательной сводной ведомости дефектов и несоответствий, не устраненных в процессе работ;

- обработка и анализ полученной информации;

- оценка технического состояния и принятие решения о возможности дальнейшей эксплуатации;

- разработка рекомендаций (компенсирующих мероприятий) по безопасной эксплуатации и по контролю (мониторингу) технического состояния обследованного оборудования, выводу его из эксплуатации или ремонту;

- предоставление в электронном виде, на проверку и предварительное согласование проектов отчетов и заключений экспертизы промышленной безопасности;

- устранение замечаний эксплуатирующей организации по отчетной документации;

- передача эксплуатирующей организации подписанных отчетов и заключений экспертизы промышленной безопасности для регистрации в Ростехнадзоре на бумажных и электронных носителях;

- подготовка и передача результатов обследований в ДОАО «Оргэнергогаз», для включения их в базу сбора данных ОАО «Газпром» «Инфотех» на электронных носителях информации.

3.6.4. Экспертиза промышленной безопасности подкрановых путей и ГПМ.

При ЭПБ подкрановых путей и ГПМ необходимо провести следующие работы:

3.6.4.1. Проверка наличия и состояния документации:

- проверка проектно-конструкторской и эксплуатационной документации;

- поэлементное обследование крановых путей;

- отклонение элементов крановых путей от проектного положения в плане и профиле;

- рельсов;

- стыковых и промежуточных соединений;

- элементов, передающих нагрузку от направляющих балок, ферм, колонн, фундаментов на грунтовое основание;

- путевого оборудования;

- элементов заземления крановых путей;

- несущих конструкций электроподвода (троллеи и т.д.)

- проходных галерей и элементов обеспечения безопасности обслуживающего персонала;

3.6.4.2. Проверка организации эксплуатации.

3.6.4.3. Подготовка итоговых документов по результатам обследования, оформление технической документации и выдача заключения.

- акт комплексного обследования крановых путей;

- схема расположения осей. Таблица и графики плано-высотного положения элементов кранового пути;

- техническое заключение о состоянии строительных конструкций воспринимающие и передающие крановые нагрузки;

- акт обследования тупиковых упоров;

- ведомость дефектов;

- оформление паспорта кранового пути;

- оформление паспорта на тупиковые упоры;

- технический отчет.

3.7. Диагностическая организация предоставляет эксплуатирующей организации и Заказчику данные об отклонениях и дефектах, выявленных в результате обследований, по форме приведенной в приложении 1.

3.8. Подрядчик обязан выполнить весь указанный перечень диагностических обследований.

3.9. Указанный состав работ является минимально необходимым для определения технического состояния и не может быть уменьшен.

3.10. По согласованию с эксплуатирующими организациями и ООО «Газпром центрремонт» содержание и объемы работ могут быть уточнены с учетом особенности выполнения работ в различных газотранспортных предприятиях или изменениями в нормативной документации.

4. Требования к подрядной организации

4.1. Работы по техническому диагностированию проводятся специализированными организациями, которые соответствуют требованиям ПБ 03-246-96 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», РД 10-138-98 «Комплексное обследование крановых путей грузоподъемных машин». Для выполнения диагностических обследований Подрядчик обязан:

4.1.1. Иметь материально-техническое оснащение, необходимое для проведения указанных работ по диагностическому обследованию грузоподъемных механизмов и подкрановых путей, что должно подтверждаться соответствующими документами.

4.1.2. Применять оборудование, материалы и технологии,  разрешенные к использованию в ОАО «Газпром» в соответствии с требованиями СТО Газпром 2-3.5-046-2006 «Порядок экспертизы технических условий на оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов транспорта газа  ОАО «Газпром»;

4.1.3. Поверенные средства измерений, которые предполагается использовать для диагностирования, и предъявлять свидетельства о поверке по первому требованию Заказчика, эксплуатирующей организации, надзорных органов ОАО «Газпром» и Российской Федерации.

4.1.4. Использовать нормативную документацию, по проведению диагностического обследования грузоподъемных механизмов и подкрановых путей действующую в ОАО «Газпром». Подрядчик может использовать нормативные документы, собственной разработки, только после согласования с Заказчиком – ООО «Газпром центрремонт».

4.1.5. Применять специальное лицензированное программное обеспечение для выполнения расчетов.

4.1.6. Иметь собственный автотранспорт для доставки специалистов и оборудования на объекты.

4.1.7. Иметь собственную аттестованную лабораторию по неразрушающим методам контроля или заключить договор с  организацией, имеющей в своем составе аттестованную лабораторию.

4.2. Персонал Подрядчика должен быть обучен и аттестован на выполнение диагностических работ. Иметь соответствующие документы, подтверждающие обучение и аттестацию.

4.3. Подрядчик несет ответственность за достоверность представляемых данных по результатам диагностических обследований.

4.4. Подрядная организация должна иметь свидетельство СРО о допуске к проведению экспертизы промышленной безопасности оборудования на опасных производственных объектах.

5.	Техника безопасности при проведении работ

5.1. При проведении работ Подрядчик обязан:

- обеспечить организацию прибытия персонала при наличии письменного распоряжения на проведение работ;

- обеспечить прохождение всех видов инструктажей по технике безопасности и пожарной безопасности и выполнение мероприятий по безопасной организации работ;

- получить «Акт-допуск сторонних организаций для производства работ на территории объектов» в эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» и обеспечить выполнение и соблюдение его требований;

- производить работы только при наличии письменного разрешения на работу в охранной зоне магистральных газопроводов;

- при выполнении работ на объектах эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» руководствоваться правилами безопасности, утвержденными федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (в соответствии с номенклатурой опасных производственных объектов);

- выполнять требования инструкций охране труда и технике безопасности эксплуатирующей организации;

- при выполнении работ пользоваться средствами индивидуальной защиты и спецодеждой;

- обеспечить проведение работ только в дневное время;

- немедленно прекратить работы:

- при появлении признаков отравления, ухудшения собственного самочувствия или обнаружения недомогания участников работ;

- при указании представителя работников эксплуатирующей организации, в других случаях, предусмотренных инструкцией или нарядом-допуском эксплуатирующей организации.

5.2. Требования промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды при выполнении работ по диагностическому обследованию грузоподъемных механизмов и подкрановых путей, устанавливаются в соответствии с нормативно-технической документацией.

6. Нормативная документация

Работы по диагностическому обследованию грузоподъемных механизмов и подкрановых путей выполняются в соответствии с:

- ПБ 03-246-96 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»,

- РД 10-138-98 «Комплексное обследование крановых путей грузоподъемных машин»,

- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».

- РД 03-484-02 «Положение о порядке продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах». Руководящий документ Ростехнадзора;

- СТО Газпром 2-3.5-032-2005 «Положение по организации и проведению контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и обеспечением работоспособности объектов Единой системы газоснабжения ОАО «Газпром»»;

- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- ПБ 08-624-03 «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

Проведение работ по диагностическому обследованию зданий, сооружений, укрытий и выхлопных труб ГПА.

- Цель работ

Определение технического состояния зданий, сооружений, труб для отвода выхлопных газов ГПА с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации.

- Термины и определения

Диагностическое обследование: совокупность организационно – технических мероприятий, предусмотренных соответствующей нормативной документацией;

Диагностическая организация: юридическое лицо любой правовой формы, выполняющее диагностические обследования на основании законодательства Российской Федерации, нормативной документации, разрешительных документов государственных органов (Росстандарт, Ростехнадзор, и.т.п.)

Заказчик: заказчиком диагностических обследований объектов ОАО «Газпром» является  ООО «Газпром центрремонт» в соответствии с «Регламентом организации диагностического обследования объектов ОАО «Газпром», утвержденного приказом ОАО «Газпром от 18.02.2011 № 30.

Подрядчик (подрядная организация): - организация, выполняющая работы по диагностическому обслуживанию Объектов по договору подряда.

- Содержание и объемы работ

  - Диагностическое обследование зданий, сооружений, укрытий и выхлопных труб ГПА (далее по тексту – диагностическое обследование) должно выполняться в соответствии с требованиями действующей в ОАО «Газпром» нормативной документацией.

  - Основными нормативными документами по диагностическому обследованию  зданий, сооружений, укрытий и выхлопных труб ГПА являются:

- РД 03-610-03 «Методические указания по обследованию дымовых и вентиляционных промышленных труб»;

- СП 13-101-99 «Правила надзора, обследования, проведения технического обслуживания и ремонта промышленных дымовых и вентиляционных труб».

- ПБ 03-445-02 «Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб»;

- РД 22-01.97 «Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений, поднадзорных промышленных производств и объектов (обследования строительных конструкций специализированными организациями)»;

- СТО Газпром 2-1.1-321-2009 «Перечень помещений, зданий и наружных установок с категориями по взрывопожарной и пожарной опасности для объектов транспортировки газа ОАО «Газпром»»;

3.3. Нормативные документы, разработанные подрядными организациями, дочерними эксплуатирующими обществами могут применяться для диагностического обследования только после согласования с ООО «Газпром центрремонт».

3.4. На основе действующих нормативных документов, документов согласованных к применению с ООО «Газпром центрремонт» (с Управлением по диагностическому обслуживанию объектов ЕСГ) и настоящего Технического задания Подрядчик обязан разработать и согласовать с дочерним эксплуатирующим обществом программы диагностического обследования зданий, сооружений, укрытий и выхлопных труб ГПА.

3.5. Объектами диагностического обследования являются здания, сооружения, укрытия и выхлопные трубы ГПА.

3.6. Диагностическое обследование зданий, сооружений, укрытий.

3.6.1. Диагностическое обследование включает следующие этапы выполнения работ:

- подготовительные работы;

- анализ технической документации;

- натурное освидетельствование конструкций;

- детальное инструментальное обследование;

- определение физико-механических характеристик материалов обследуемых конструкций в лабораторных условиях (при необходимости);

- уточнение фактических и прогнозирование новых нагрузок и воздействий;

оценка качества материалов;

- камеральные работы (обобщение результатов обследований, составление заключения о техническом состоянии и выдача результатов обследований).

3.6.2. При обследовании зданий и сооружений выявляются дефекты и (или) повреждения конструкций, уточняются конструктивная схема сооружения, а также сечения элементов и узлов, определяются нагрузки и воздействия и оценивается качество материалов.

3.6.3.Состав работ по диагностическому обследованию:

3.6.3.1. Анализ технической документации

Анализ материалов, представленных в составе технического задания на проведение обследования, преследует цель обеспечить, в первую очередь, полноту и достоверность информации об объекте (чертежей, схем, паспортов, справок, актов, протоколов и т.д.) для определения состава и объема работ по обследованию.

На основании анализа технической документации определяются состав, объем работы по обследованию конструкций, ее трудоемкость и стоимость. С учетом трудоемкости работы составляется договор на выполнение, и определяются сроки окончания работы, а также разрабатываются необходимые мероприятия по обеспечению доступа к обследуемым конструкциям и обеспечению безопасных условий проведения работ.

На основании рассмотрения и анализа технической документации, представленной в составе задания на проведение обследования, дается оценка степени соответствия требованиям действующих норм о состоянии конструкций в процессе эксплуатации.

Окончательная оценка технического состояния конструкций и их соответствие требованиям действующих норм выполняется на основании данных обследования здания или сооружения.

3.6.3.2. Состав работ по натурному освидетельствованию конструкций.

Натурное освидетельствование включает в себя общий осмотр конструкций, геодезическую съемку положения конструкций, детальный осмотр с инструментальной проверкой состояния элементов и узлов, их обмер и фотографирование.

При общем осмотре уточняется конструктивная схема элементов и узлов и устанавливается ее соответствие проекту, определяется общее качественное состояние конструкций, характер повреждений и зоны наибольшей повреждаемости конструкций, выявляются отличные от принятых в проекте нагрузки и воздействия.

По результатам общего осмотра намечаются места для детальной проверки состояния конструкций и уточняется рабочая программа обследования.

При натурном освидетельствовании конструкций определяются следующие характеристики:

- сбор исходных данных, необходимых для составления программы на детальное инструментальное обследование;

- определения необходимости в проведении детального инструментального обследования;

- отклонения размеров между осями основных конструктивных элементов (пролет, шаг колонн, отметки характерных узлов конструкций, расстояния между узлами и т.д.);

- отклонения фактических осей элементов от проектных;

- отклонения габаритных размеров и длин конструктивных элементов;

отклонения размеров поперечных сечений элементов и соответствие примененных профилей принятым в проекте;

- наличие и местоположение стыков, мест изменения сечений, ребер жесткости, соединительных элементов, связей, опорных частей;

- отклонения в длине, высоте и качестве сварных швов, размещении, количестве и диаметре заклепок и болтов;

- наличие специальной обработки и пригонки кромок и торцов;

- дефекты и повреждения элементов и узлов и т. п.;

- участки конструкций с повышенным коррозионным износом, выходы, каверны в конструкциях;

- состояние фундаментов и осадки опор несущих конструкций;

- смещение элементов сборных конструкций в опорных узлах и их повреждение;

- изучение материалов по ранее проводившимся обследованиям на данном объекте и состояния строительных конструкций;

- изучение материалов по ранее проводившимся работам по ремонту и усилению и восстановлению эксплуатационных качеств строительных конструкций;

- устанавливают наличие аварийных участков, если таковые имеются.

По результатам натурного освидетельствования делается предварительная оценка технического состояния объекта, которое определяется по степени повреждения и по характерным признакам дефектов. Если результаты натурного освидетельствования окажутся недостаточными для решения поставленных задач или будут обнаружены дефекты и повреждения, снижающие прочность, устойчивость и жесткость несущих конструкций сооружения, то проводят детальное инструментальное обследование. В этом случае, при необходимости, разрабатывается программа работ по детальному обследованию.

3.6.3.3. Фиксирование результатов освидетельствования.

Результаты освидетельствования фиксируются в ведомостях дефектов и повреждений с необходимыми рисунками, схемами и фотографиям

Ведомости составляются по отдельным видам конструкций (подкрановые балки, колонны, стропильные фермы и т.д.) с указанием местоположения дефектного элемента конструкции (ряд, ось, пролет) и расположения дефекта на элементе (наименование элемента, панели, расстояния до узла и т.п.). Для облегчения пользования ведомостью она должна быть снабжена специальными схемами с нумерацией узлов, панелей и т.д. Дефект должен быть тщательно описан с указанием размеров и характеризующих его параметров.

3.6.3.4. Детальное инструментальное обследование.

Детальное инструментальное обследование состоит из следующих работ:

- работа по обмеру геометрических параметров зданий, конструкций, их элементов и узлов, в том числе с применением геодезических приборов;

- инструментальное определение параметров дефектов и повреждений;

- определение фактических прочностных характеристик материалов основных несущих конструкций и их элементов;

- измерение параметров эксплуатационной среды, присущей технологическому процессу в здании и сооружении;

- определение реальных эксплуатационных нагрузок и воздействий, воспринимаемых обследуемыми конструкциями с учетом влияния деформаций грунтового основания;

- определение реальной расчетной схемы здания и его отдельных конструкций;

- определение расчетных усилий в несущих конструкциях, воспринимающих эксплуатационные нагрузки;

- расчет несущей способности конструкций по результатам обследования;

- камеральная обработка и анализ результатов обследования и поверочных расчетов;

- анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях;

- составление итогового документа (акта, заключения, технического расчета) с выводами по результатам обследования;

- разработка рекомендаций по обеспечению требуемых величин прочности и деформативности конструкций с рекомендуемой, при необходимости, последовательностью выполнения работ.

3.6.3.5. Определение физико-механических характеристик материалов обследуемых конструкций в лабораторных условиях.

Для определения физико-механических характеристик материалов обследуемых конструкций независимо от их материала, проводят следующие работы:

- определение марки и прочности материала;

- определение плотности, объемной массы и влажности грунта;

- определение гигроскопической влажности, пористости, гранулометрического состава пластичности грунта (определяют при необходимости);

- определение уровня и состава подземных вод;

- определение деструктивных процессов (эрозии, оползней, карстово-суффозионных явлений, оседания земной поверхности и др.).

3.6.3.6. Камеральные работы.

Целью камеральных работ является:

- оценка технического состояния конструкций с рекомендуемыми мероприятиями;

- оценка состояния инженерных систем, электрических сетей и средств связи, звукоизолирующих свойств ограждающих конструкций, шума инженерного оборудования, вибраций и внешнего шума, теплотехнических показателей наружных ограждающих конструкций;

- обоснование наиболее вероятных причин появления дефектов и повреждений в конструкциях, инженерных системах, электрических сетях и средствах связи, снижения звукоизолирующих свойств ограждающих конструкций, теплоизолирующих свойств наружных ограждающих конструкций (если таковые имеются);

- задание на проектирование мероприятий по восстановлению, усилению или ремонту конструкций, оборудования, сетей (если это необходимо).

Материалы, обосновывающие выбор категории технического состояния объекта:

- фотографии объекта;

- описание окружающей местности;

- описание общего состояния объекта по визуальному обследованию с указанием его морального износа;

- описание конструкций объекта, их характеристик и состояния;

- чертежи конструкций объекта с деталями и обмерами;

- ведомость дефектов;

- схемы объекта с указанием мест проводившихся измерений и вскрытий конструкций;

- результаты измерений и оценка показателей, используемых в поверочных расчетах;

- определение и расчеты действующих нагрузок и поверочные расчеты несущей способности конструкций и основания фундаментов;

- обмерные планы и разрезы объекта, планы и разрезы шурфов, скважин, чертежи вскрытий;

- геологические и гидрогеологические условия участка, строительные и мерзлотные характеристики грунтов основания (при необходимости);

- фотографии повреждений фасадов и конструкций;

- анализ причин дефектов и повреждений;

- задание на проектирование мероприятий по восстановлению или усилению конструкций (при недопустимом техническом состоянии объекта или аварийном его состоянии).

Материалы, обосновывающие оценки технического состояния, физического и морального износа инженерных систем, состояния звукоизоляции конструкций, теплотехнического состояния ограждающих конструкций:

- схемы, фотографии и дефектные ведомости для инженерных систем, электрических сетей и средств связи;

- схемы мест ввода и вводимые мощности холодной и горячей воды, отопления, газа, электроэнергии;

- схема места вывода и мощность канализационной системы;

- расчеты количественных оценок физического и морального износа инженерных систем;

- ведомость отклонений от проекта и нормативных требований для инженерных систем, электрических сетей и средств связи;

- результаты проведения акустических и теплотехнических измерений и расчеты основных показателей;

Форма отчетности по результатам:

- заключение по обследованию технического состояния здания и сооружения;

- заключение по комплексному (расширенному) обследованию технического состояния здания и сооружения;

- заключение по этапу мониторинга технического состояния здания и сооружения при общем мониторинге зданий и сооружений;

- заключение по этапу общего мониторинга технического состояния зданий и сооружений;

- заключение по мониторингу технического состояния здания, находящегося в недопустимом или аварийном состоянии;

- заключение по этапу мониторинга технического состояния зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строек и природно-техногенных воздействий;

- паспорт здания или сооружения, заполняемого при общем мониторинге зданий и сооружений;

- паспорт здания или сооружения, заполняемого или уточняемого при обследовании технического состояния здания и сооружения.

По результатам обследования технического состояния здания или сооружения составляется заключение и паспорт этого здания или сооружения, если он не был составлен ранее. Если паспорт на здание или сооружение имеется, то он уточняется по результатам обследования.

3.7. Диагностическое обследование выхлопных труб ГПА.

3.7.1. Диагностическое обследование включает следующие этапы выполнения работ:

- анализ технической и исполнительной документации,

- рассмотрение фактических условий воздействий на конструкции,

- проверка состояния конструкций,

- составление заключения.

3.7.1.1. Анализ технической и исполнительной документации:

Проводится анализ  проектной и исполнительной документации, а также материалов по ранее проведенным обследованиям и ремонтам металлических труб. В соответствии с п.7 ПБ 03-445-02, организация, использующая трубы, должна хранить на каждую трубу следующую техническую документацию:

- акт приемки в эксплуатацию законченной строительством трубы; к акту приемки должны прилагаться:

а) комплект рабочих чертежей трубы с подтверждением соответствия выполненных работ этим чертежам или с указанием внесенных в них изменений, согласованных с автором проекта; указанный комплект рабочих чертежей является исполнительной документацией;

б) сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество примененных материалов, конструкций и деталей при производстве строительно-монтажных работ;

в) акты освидетельствования скрытых работ;

г) журналы производства работ;

- акты на производство сушки и разогрева трубы перед пуском в эксплуатацию после окончания строительства, расконсервации или производства ремонтных работ;

- журнал контроля осадок и крена трубы в процессе строительства со схемами исполнительной съемки.

3.7.1.2. Рассмотрение фактических условий воздействий на конструкции:

Анализ химического состава выхлопных газов, режима работы каждой металлической трубы (температура и объем выхлопных газов). Вид и объем сжигаемого топлива за период эксплуатации каждой металлической  трубы. В соответствии с п.10 ПБ 03-445-02 организацией, эксплуатирующей трубы, должен быть обеспечен систематический контроль химического состава отводимых газов и их температуры при работе ГПА.

3.7.1.3. Проверка состояния конструкций:

а) осмотр металлоконструкций, фундаментов, системы молниезащиты и заземляющего контура, без измерения его сопротивления.

б) полное обследование конструктивных элементов, включающее в себяопределение состояния металла  ствола выхлопных труб с определением  его толщины по всем царгам с использованием  ультразвукового толщиномера ТТ-100, твердости металла с использованием твердомера ТН-130, контроль соединения газохода и выхлопной трубы;

в) техническая диагностика (методы, приборы, инструменты).

г) специальные анализы материалов конструкции по мере необходимости вырезаются контрольные образцы металла для проведения проверочных расчетов.

д) анализ среды эксплуатации рассматривается химический состав дымовых газов и определяется воздействие агрессивных составляющих;

е) заключение по изменению оснований и фундаментов   изучаются материалы по инженерно-геологическому строению грунтов основания фундаментов, исполнительная документация по определению осадок фундаментов и крена их стволов. Проводится контрольное определение крена стволов дымовых труб геодезическим методом;

3.7.1.4. Подготовка отчета (заключения).

Результаты обследования оформляются заключением, в котором приводится характеристика дефектов и повреждений конструктивных элементов трубы, дается вывод о возможности дальнейшей безопасной эксплуатации. На каждую трубу разрабатывается паспорт промышленной трубы  и передается заказчику.

3.8. Диагностическая организация предоставляет эксплуатирующей организации и Заказчику данные об отклонениях и дефектах, выявленных в результате обследований, по форме приведенной в приложении 1.

3.9. Подрядчик обязан выполнить весь указанный перечень диагностических обследований.

3.10. Указанный состав работ является минимально необходимым для определения технического состояния и не может быть уменьшен.

3.11. Все работы выполняются в соответствии  планом проведения работ, увязанным с графиком вывода в ремонт оборудования КС.

3.12. Работы по подготовке объекта к диагностированию проводятся эксплуатационной организацией по согласованному техническому заданию.

3.13. После выполнения работ по диагностическому обследованию подрядная организация оформляет заключение экспертизы промышленной безопасности на обследованное оборудование, регистрирует в территориальных органах Ростехнадзора РФ и передает эксплуатирующей организации.

3.14. По согласованию с эксплуатирующими организациями и ООО «Газпром центрремонт» содержание и объемы работ могут быть уточнены с учетом особенности выполнения работ в различных газотранспортных предприятиях или изменениями в нормативной документации.

4. Требования к подрядной организации

4.1. Работы по техническому диагностированию проводятся специализированными организациями, которые соответствуют требованиям СТО РД Газпром 39-1.10-083. Для выполнения диагностических обследований Подрядчик обязан:

4.1.1. Иметь материально-техническое оснащение, необходимое для проведения указанных работ по диагностическому обследованию, что должно подтверждаться соответствующими документами.

4.1.2. Применять оборудование, материалы и технологии,  разрешенные к использованию в ОАО «Газпром» в соответствии с требованиями СТО Газпром 2-3.5-046-2006 «Порядок экспертизы технических условий на оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов транспорта газа  ОАО «Газпром»;

4.1.3. Поверенные средства измерений, которые предполагается использовать для диагностирования, и предъявлять свидетельства о поверке по первому требованию Заказчика, эксплуатирующей организации, надзорных органов ОАО «Газпром» и Российской Федерации.

4.1.4. Использовать нормативную документацию, по проведению диагностического обследования зданий, сооружений, укрытий и выхлопных труб ГПА действующую в ОАО «Газпром». Подрядчик может использовать нормативные документы, собственной разработки, только после согласования с Заказчиком – ООО «Газпром центрремонт».

4.1.5. Применять специальное лицензированное программное обеспечение для выполнения.

4.1.6. Иметь собственный автотранспорт для доставки специалистов и оборудования на объекты.

4.1.7. Иметь собственную аттестованную лабораторию по неразрушающим методам контроля или заключить договор с  организацией, имеющей в своем составе аттестованную лабораторию.

4.2. Персонал Подрядчика должен быть обучен и аттестован на выполнение диагностических работ. Иметь соответствующие документы, подтверждающие обучение и аттестацию.

4.3. Подрядчик несет ответственность за достоверность представляемых данных по результатам диагностических обследований.

4.4. Подрядная организация должна иметь свидетельство СРО о допуске к проведению экспертизы промышленной безопасности электроэнергетического оборудования на опасных производственных объектах.

5.	Техника безопасности при проведении работ

5.1. При проведении работ «Подрядчик» обязан:

- обеспечить организацию прибытия персонала при наличии письменного распоряжения на проведение работ;

- обеспечить прохождение всех видов инструктажей по технике безопасности и пожарной безопасности и выполнение мероприятий по безопасной организации работ;

- получить «Акт-допуск сторонних организаций для производства работ на территории объектов» в эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» и обеспечить выполнение и соблюдение его требований;

- производить работы только при наличии письменного разрешения на работу в охранной зоне магистральных газопроводов;

- при выполнении работ на объектах эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» руководствоваться правилами безопасности, утвержденными федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (в соответствии с номенклатурой опасных производственных объектов);

- выполнять требования инструкций охране труда и технике безопасности эксплуатирующей организации;

- при выполнении работ пользоваться средствами индивидуальной защиты и спецодеждой;

- обеспечить проведение работ только в дневное время;

- немедленно прекратить работы:

- при появлении признаков отравления, ухудшения собственного самочувствия или обнаружения недомогания участников работ;

- при указании представителя работников эксплуатирующей организации, в других случаях, предусмотренных инструкцией или нарядом-допуском эксплуатирующей организации.

5.2. Требования промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды при выполнении работ по диагностическому обследованию зданий, сооружений, укрытий и выхлопных труб ГПА устанавливаются в соответствии с нормативной документацией.

6. Нормативная документация

Работы по диагностическому обследованию выполняются в соответствии с:

- РД 03-484-02 Положение о порядке продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах. Руководящий документ Ростехнадзора;

- РД 03-610-03 «Методические указания по обследованию дымовых и вентиляционных промышленных труб»;

- СП 13-101-99 «Правила надзора, обследования, проведения технического обслуживания и ремонта промышленных дымовых и вентиляционных труб».

- ПБ 03-445-02 «Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб».

- РД 22-01.97 «Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений, поднадзорных промышленных производств и объектов (обследования строительных конструкций специализированными организациями)».

- СТО Газпром 2-1.1-321-2009 Перечень помещений, зданий и наружных установок с категориями по взрывопожарной и пожарной опасности для объектов транспортировки газа ОАО «Газпром».

- СТО Газпром 2-3.5-032-2005 «Положение по организации и проведению контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и обеспечением работоспособности объектов Единой системы газоснабжения ОАО «Газпром»»;

- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- ПБ 08-624-03 «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

- ПБ 03-585-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов».

- РД 03-298-99 «Положение о порядке утверждения заключений экспертизы промышленной безопасности»,

- РД 03-19-2007 «Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору». Утверждено приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. № 37.

- ПБ 03-246-98 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности.».

- ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля».

- ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля».

- СТО Газпром 2-3.5-046-2006 «Порядок экспертизы технических условий на оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов ОАО «Газпром».

Проведение работ по режимно-технологической наладке

подогревателя газа.

1. Цель работ

Проведение визуального осмотра, обследование технического состояния оборудования, проверка работы системы автоматического регулирования, КИПиА, проведение режимных испытаний подогревателя, проверка соответствия теплоэнергетических показателей технологического режима подогревателей газа режимным картам, технологическим регламентам, эксплуатационным инструкциям с целью выдачи рекомендаций по дальнейшей эксплуатации.

2. Термины и определения

Диагностическая организация: юридическое лицо любой правовой формы, выполняющее диагностические обследования на основании законодательства Российской Федерации, нормативной документации, разрешительных документов государственных органов (Росстандарт, Ростехнадзор, и.т.п.)

Заказчик: заказчиком диагностических обследований объектов                        ОАО «Газпром» является  ООО «Газпром центрремонт» в соответствии с «Регламентом организации диагностического обследования объектов                        ОАО «Газпром», утвержденного приказом ОАО «Газпром» от 18.02.2011 № 30.

Подрядчик (подрядная организация): - организация, выполняющая работы по диагностическому обслуживанию Объектов по договору подряда.

3. Содержание и объемы работ

3.1. Проведение работ по режимно-технологической наладке подогревателя газа должно выполняться в соответствии с требованиями действующей в ОАО «Газпром» нормативной документацией.

3.2. Основным нормативным документом на проведение работ по режимно-технологической наладке подогревателя газа  является  СТО  Газпром    2-2.3-324-2009 «Методикой проведения режимно-наладочных испытаний и экспресс наладки подогревателей газа».

3.3. Нормативные документы, разработанные подрядными организациями, дочерними эксплуатирующими обществами могут применяться для диагностического виброобследования только после согласования с ООО «Газпром центрремонт».

3.4. На основе действующих нормативных документов, документов согласованных к применению с ООО «Газпром центрремонт» (с Управлением по диагностическому обслуживанию объектов ЕСГ) и настоящего Технического задания Подрядчик обязан разработать и согласовать с дочерним эксплуатирующим обществом «Программу проведения работ по режимно-технологической наладке подогревателя газа».

3.5. Объектом проведения работ является подогреватель газа.

3.6. Порядок проведения режимно-технологической наладки.

3.6.1.Ознакомление с технической документацией завода-изготовителя подогревателя, анализ проектной, исполнительной и оперативной документации.

3.6.2. Визуальный осмотр и обследование технического состояния оборудования, проверку работы системы автоматического регулирования, КИПиА.

3.6.3. Выполнение режимных испытаний подогревателя.

3.6.3.1. При проведении работ проверить соответствие теплоэнергетических показателей технологического режима подогревателей газа режимным картам, технологическим регламентам, эксплуатационным инструкциям.

3.6.3.2. Провести анализ исходных данных и определить причины возникновения неполадок в работе подогревателей газа.

3.6.3.3. Выполнить корректировку режимных карт по пуску и эксплуатации подогревателей газа.

3.6.4. Подготовка режимных карт, технического отчета, выводов и рекомендаций с указанием необходимых мероприятий по повышению уровня эксплуатации подогревателей газа.

3.7. Диагностическая организация предоставляет эксплуатирующей организации и Заказчику данные об отклонениях и дефектах, выявленных в результате обследований, по форме приведенной в приложении 1.

3.8. По согласованию с организациями эксплуатирующими газопроводы и ООО «Газпром центрремонт» содержание и объемы работ могут быть уточнены с учетом особенности выполнения работ в различных эксплуатирующих организациях или изменениями в нормативной документации.

4. Требования к подрядной организации

  - Организации, осуществляющие режимно - технологическую наладку подогревателей газа, должны иметь разрешение (лицензию) Госгортехнадзора РФ на указанный вид деятельности и необходимые для этого приборы, оборудование и штат аттестованных сотрудников.

  - Руководители и специалисты, выполняющие наладочные работы, обязаны пройти проверку знаний Правил, норм и инструкций по безопасности .

  - Специалисты, осуществляющие контроль толщины стенки трубопроводов подогревателей газа, должны иметь 2-й уровень квалификации по ультразвуковым методам контроля.

  - Специалисты, осуществляющие вибрационный контроль, должны иметь 2-й уровень квалификации по методам контроля вибраций.

  - Специалисты, осуществляющие визуальный и измерительный контроль, а также контроль магнитными, ультразвуковыми, капиллярным, вихретоковым методами с выдачей заключения о качестве, должны иметь квалификацию не ниже 2-го уровня по соответствующим методам контроля.

  - Специалисты, осуществляющие электрометрические измерения, должны иметь соответствующее удостоверение о том, что они прошли специальное обучение и сдали экзамен на допуск к указанным работам.

  - Специалисты, осуществляющие режимно - технологическую наладку подогревателей газа, должны пройти специальное обучение в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, норм и правил Госгортехнадзора РФ .

  - Средства измерения (аппаратура и приборы), применяемые при проведении режимно-технологической наладки подогревателей газа, должны быть  сертифицированы и пройти метрологическую аттестацию в соответствии с нормативно-технической документацией Госстандарта РФ.

5.	Техника безопасности при проведении работ

5.1 При проведении работ «Подрядчик» обязан:

- Обеспечить организацию прибытия персонала при наличии письменного распоряжения на проведение работ.

- Обеспечить прохождение всех видов инструктажей по технике безопасности и пожарной безопасности и выполнение мероприятий по безопасной организации работ.

- Получить «Акт-допуск сторонних организаций для производства работ на территории объектов и обеспечить выполнение и соблюдение его требований.

- Производить работы только при наличии письменного разрешения на работу в охранной зоне магистральных газопроводов.

- При выполнении работ на объектах руководствоваться правилами безопасности, утвержденными федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (в соответствии с номенклатурой опасных производственных объектов).

- Выполнять требования инструкций охране труда и технике безопасности эксплуатирующей организации.

- При выполнении работ пользоваться средствами индивидуальной защиты и спецодеждой.

- Обеспечить проведение работ только в дневное время.

- Немедленно прекратить работы:

- при сигнале, извещающем об аварии, при повышении концентрации газа более 20 % от нижней концентрации предела взрываемости;

- при появлении признаков отравления, ухудшения собственного самочувствия или обнаружения недомогания участников работ;

- при указании представителя работников эксплуатирующей организации;

- в других случаях, предусмотренных инструкцией или нарядом-допуском эксплуатирующей организации.

6. Нормативная документация

Настоящее техническое задание разработано на основании действующих в ОАО «Газпром» рабочих документов  в соответствии с:

- СТО Газпром 2-2.3-324-2009 «Методикой проведения режимно-наладочных испытаний и экспресс наладки подогревателей газа»;

- СТО Газпром РД 1.10-098-2004 "Методика проведения технического диагностирования трубопроводов и обвязок технологического оборудования газораспределительных станций магистральных газопроводов»;

-СТО Газпром 2-3.5-032-2005 «Положение по организации и проведению контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и обеспечением работоспособности объектов Единой системы газоснабжения ОАО «Газпром»»;

- ПБ 08-624-03 «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

- ПБ 12-368-00 «Правила безопасности в газовом хозяйстве»;

- ВРД 39-1.14-021-2001 «Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в открытом акционерном обществе «Газпром».

Проведение работ по диагностическому обследованию

технологических трубопроводов с целью обнаружения КРН.

- Цель работ

Выявление участков подверженных коррозионному растрескиванию под напряжением, которое состоит из двух частей: выявление потенциально опасных участков трубопровода и выявление трещиноподобных дефектов на теле трубы в шурфах, с прогнозированием возможности возникновения КРН.

- Термины и определения

Диагностическая организация: юридическое лицо любой правовой формы, выполняющее диагностические обследования на основании законодательства Российской Федерации, нормативной документации, разрешительных документов государственных органов (Росстандарт, Ростехнадзор, и.т.п.)

Заказчик: заказчиком диагностических обследований объектов ОАО «Газпром» является  ООО «Газпром центрремонт» в соответствии с «Регламентом организации диагностического обследования объектов ОАО «Газпром», утвержденного приказом ОАО «Газпром от 18.02.2011 № 30.

Подрядчик (подрядная организация): - организация, выполняющая работы по диагностическому обслуживанию Объектов по договору подряда.

- Содержание и объемы работ

3.1. Диагностическое обследование технологических трубопроводов с целью обнаружения КРН должно выполняться в соответствии с требованиями действующей в ОАО «Газпром» нормативной документацией.

3.2. Основным нормативным документом по диагностическому обследованию технологических трубопроводов с целью обнаружения КРН является СТО Газпром 2-2.3-412-2010 «Инструкция по определению потенциально опасных стресс-коррозионных участков и техническому диагностированию технологических трубопроводов газа компрессорных станций».

3.3. Нормативные документы, разработанные подрядными организациями, дочерними эксплуатирующими обществами могут применяться для диагностического обследования только после согласования с ООО «Газпром центрремонт».

3.4. На основе действующих нормативных документов, документов согласованных к применению с ООО «Газпром центрремонт» (с Управлением по диагностическому обслуживанию объектов ЕСГ) и настоящего Технического задания Подрядчик обязан разработать и согласовать с дочерним эксплуатирующим обществом «Программу диагностического обследования технологических трубопроводов с целью обнаружения КРН».

3.5. Объектом диагностического обследования является трубопроводная обвязка компрессорной станции, подключающие шлейфы компрессорных станций, трубопроводы узлов подключения.

3.6. Диагностическое обследование с целью выявления участков подверженных коррозионному растрескиванию под напряжением состоит из двух частей:

- выявление потенциально опасных участков трубопровода,

- выявление трещиноподобных дефектов на теле трубы в шурфах.

3.6.1. На первом этапе определения потенциально-опасных участков стресс-коррозии на технологических трубопроводах газа КС выполняют анализ проектной и исполнительной документации и заполняют информационную карту, в которой указывают следующие данные:

- конструктивная схема технологического трубопровода газа;

- план и профиль технологического трубопровода газа;

- раскладку труб с геометрическими параметрами сечения трубы, типом изоляционного покрытия и нормативными физико-механические характеристиками материала труб;

- нормативные физико-механические характеристики грунта;

- места установки компенсаторов и гнутых вставок.

3.6.2. На втором этапе проводят следующие работы:

- оценивают напряженно-деформированное состояние технологического трубопровода газа;

- выявляют участки технологического трубопровода газа с различными типами грунтов;

- измеряют коррозионную активность грунта;

- оценивают состояние изоляционного покрытия;

- определяют наличие и уровень грунтовых вод вдоль трассы технологического трубопровода КС;

- определяют участки технологического трубопровода газа КС, на которых присутствуют участки, подверженные периодическому или постоянному смачиванию, как с поверхности земли, так и внутригрунтовыми водами;

- выявляют с наружной поверхности земли приборами, основанными на магнитометрическом методе, трещиноподобные дефекты (магнитные аномалии) на технологических трубопроводах газа КС.

3.6.3. На основании полученных данных производят определение количественных показателей отдельных факторов риска стресс-коррозии и обобщенного фактора риска, характеризующего степень опасности стресс-коррозии в каждой точке технологического трубопровода газа КС. По величине обобщенного фактора риска определяют интегральный показатель фактора риска стресс-коррозии, по которому оценивают степень опасности стресс-коррозии каждой трубы технологического трубопровода газа КС и определяют наиболее потенциально-опасные к стресс-коррозии трубы на технологическом трубопроводе газа КС.

3.6.4. По результатам проведения обследования трубопровода с поверхности земли принимается решение о месторасположении и количестве шурфов.

3.7. Диагностическое обследование трубопроводов в шурфах.

3.7.1. Целью диагностического обследования технологических трубопроводов газа КС в шурфах является:

- детальная оценка стресс-коррозионного состояния трубопроводов на участках, определенных как потенциально опасные в отношении КРН;

- планирование ремонта трубопроводов технологического газа по результатам оценки его фактического стресс-коррозионного состояния;

- обоснование решения о возможности и условиях дальнейшей эксплуатации (допустимых режимах работы, требуемом дополнительном контроле параметров, профилактических испытаний и др.) трубопроводов технологического газа КС;

- выработка рекомендаций по обеспечению эффективности и надежности работы трубопроводов технологического газа КС (оптимальные режимы, сроки проведения технического обслуживания и вывода в ремонт, предотвращение возобновления процессов КРН);

- прогнозирование стресс-коррозионного состояния технологического трубопровода КС.

3.7.2. Задачами диагностического обследования в шурфах технологических трубопроводов КС по выявлению дефектов КРН являются:

- оценка соответствия комплексу условий и факторов, способствующих протеканию процессов КРН, включая оценку состояния изоляционного покрытия, состава и свойств грунтов, уровня грунтовых вод;

- определение степени поврежденности труб дефектами КРН;

- определение соответствия металла трубопровода соответствующим ТУ;

- определение вида, объемов и сроков проведения ремонтных работ технологических трубопроводов КС;

- прогнозирование возможного развития стресс-коррозионных процессов;

- назначение срока повторного обследования технического состояния трубопроводов..

3.7.3. Для достижения указанных целей необходимо обеспечить:

- визуальное и инструментальное обследование наружной поверхности труб, включая зоны сварных швов, обнаружение нарушений сплошности металла (дефекты КРН: одиночная трещина и сетка трещин, дефекты коррозии: обширное пятно, каверна, язва, питтинг, механические дефекты: задир, риска, царапина; металлургические дефекты: волосовина, плена, закат, вкат, рванина; дефекты сварных соединений: непровар, прожог, подрез и пр.) и измерение их геометрических размеров, включая длину, ширину, глубину;

- проведение обследования трубопровода с целью определения НДС проводится по СТО Газпром 2-2.3-327-2010 «Оценка напряженно-деформированного состояния технологических трубопроводов компрессорных станций»;

- обобщение информации, получаемой в ходе диагностического обследования в шурфах, а также других методов инспекции (в том числе полученной в процессе ранее выполненных обследований), с целью ее учета при прогнозировании технического состояния трубопроводов технологического газа КС;

- минимизацию времени и затрат на восстановление работоспособности и технического состояния трубопроводов.

3.8. После проведения диагностического обследования специализированная организация выдает эксплуатирующей организации оперативную информацию о наличии дефектов в виде экспресс - отчета.

3.9. Диагностическая организация предоставляет эксплуатирующей организации и Заказчику данные об отклонениях и дефектах, выявленных в результате обследований, по форме приведенной в приложении 1.

3.10. Подрядчик обязан выполнить указанный в техническом задании перечень диагностических обследований.

3.11. Формирование диагностических бригад оформляется приказом о создании экспертной группы или распоряжением о формировании диагностической бригады.

3.12. Выезд диагностической бригады согласовывается в оперативном порядке и сопровождается письмом о направлении бригады.

3.13. По согласованию с эксплуатирующими организациями и ООО «Газпром центрремонт» содержание и объемы работ могут быть уточнены с учетом особенности выполнения работ в различных газотранспортных предприятиях или изменениями в нормативной документации.

4. Требования к подрядной организации

4.1. Работы по диагностическому обследованию технологических трубопроводов с целью обнаружения КРН проводятся специализированными организациями, которые соответствуют требованиям СТО Газпром 2-2.3-412-2010 «Инструкция по определению потенциально опасных стресс-коррозионных участков и техническому диагностированию технологических трубопроводов газа компрессорных станций.». Для выполнения диагностических обследований Подрядчик обязан:

4.1.1. Иметь материально-техническое оснащение, необходимое для проведения указанных работ по диагностическому обследованию, что должно подтверждаться соответствующими документами.

4.1.2. Применять оборудование, материалы и технологии,  разрешенные к использованию в ОАО «Газпром» в соответствии с требованиями СТО Газпром 2-3.5-046-2006 «Порядок экспертизы технических условий на оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов транспорта газа  ОАО «Газпром»;

4.1.3. Поверенные средства измерений, которые предполагается использовать для диагностирования, и предъявлять свидетельства о поверке по первому требованию Заказчика, эксплуатирующей организации, надзорных органов ОАО «Газпром» и Российской Федерации.

4.1.4. Использовать нормативную документацию, по проведению диагностического обследования  технологических трубопроводов. Подрядчик может использовать нормативные документы, собственной разработки, только после согласования с Заказчиком – ООО «Газпром центрремонт».

4.1.5. Применять специальное лицензированное программное обеспечение для выполнения расчетов.

4.1.6. Иметь собственный автотранспорт для доставки специалистов и оборудования на объекты.

4.1.7. Иметь собственную аттестованную лабораторию по неразрушающим методам контроля или заключить договор с  организацией, имеющей в своем составе аттестованную лабораторию.

4.2. Персонал Подрядчика должен быть обучен и аттестован на выполнение диагностических работ. Иметь соответствующие документы, подтверждающие обучение и аттестацию.

4.3. Подрядчик несет ответственность за достоверность представляемых данных по результатам диагностических обследований.

5.	Техника безопасности при проведении работ

5.1. При проведении работ по диагностическому обследованию Подрядчик обязан:

-обеспечить организацию прибытия персонала при наличии письменного распоряжения на проведение работ;

-обеспечить прохождение всех видов инструктажей по технике безопасности и пожарной безопасности и выполнение мероприятий по безопасной организации работ;

-получить «Акт-допуск сторонних организаций для производства работ на территории объектов» в эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» и обеспечить выполнение и соблюдение его требований;

-производить работы только при наличии письменного разрешения на работу в охранной зоне магистральных газопроводов;

-при выполнении работ на объектах эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» руководствоваться правилами безопасности, утвержденными федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (в соответствии с номенклатурой опасных производственных объектов);

-выполнять требования инструкций охране труда и технике безопасности эксплуатирующей организации;

-при выполнении работ пользоваться средствами индивидуальной защиты и спецодеждой;

-обеспечить проведение работ только в дневное время;

-немедленно прекратить работы:

- при появлении признаков отравления, ухудшения собственного самочувствия или обнаружения недомогания участников работ;

- при указании представителя работников эксплуатирующей организации, в других случаях, предусмотренных инструкцией или нарядом-допуском эксплуатирующей организации.

5.2. Требования промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды при выполнении работ по диагностическому обследованию технологических трубопроводов устанавливаются в соответствии с нормативной документацией.

6. Нормативная документация

Работы по диагностическому обследованию технологических трубопроводов с целью обнаружения КРН выполняются в соответствии с:

- ПБ-03-585-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических  трубопроводов». Утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 10 июня 2003 г. № 80;

- Положение о диагностическом обслуживании оборудования и трубопроводов КС (ДООКС) ОАО «Газпром». Утверждено Членом Правления ОАО «Газпром», начальником Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа Б.В. Будзуляком 25 сентября 2001 г;

- СТО Газпром 2-2.3-327-2009 «Оценка напряженно-деформированного состояния технологических трубопроводов компрессорных станций»;

- СТО Газпром 2-2.3-328-2009 «Оценка технического состояния и срока безопасной эксплуатации технологических трубопроводов компрессорных станций»;

- СТО Газпром 2-2.3-412-2010 «Инструкция по определению потенциально опасных стресс-коррозионных участков и техническому диагностированию технологических трубопроводов газа компрессорных станций»;

- СТО Газпром 2-2.3-407-2009 «Инструкция по отбраковке и ремонту технологических трубопроводов газа компрессорных станций»;

-СТО Газпром 2-3.5-032-2005 «Положение по организации и проведению контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и обеспечением работоспособности объектов Единой системы газоснабжения ОАО «Газпром»»;

- СТО Газпром 2-3.5-454-2010 «Правила эксплуатации магистральных газопроводов»;

-Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

-ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

-ПБ 08-624-03 «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

-ПБ 03-585-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»;

-ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля»;

-ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля»;

- РД 12-411-01. Инструкция по диагностированию технического состояния подземных стальных газопроводов.

Проведение работ по диагностическому обследованию

тройников и тройниковых соединений.

- Цель работ

Оценка технического состояния тройника, выявление дефектов материала элементов и сварных соединений тройника, образовавшихся в процессе эксплуатации, прогнозирование его технического состояния с выдачей рекомендаций по ремонту и дальнейшей эксплуатации.

- Термины, определения и сокращения

Диагностическое обследование: совокупность организационно – технических мероприятий, предусмотренных соответствующей нормативной документацией;

Диагностическая организация: юридическое лицо любой правовой формы, выполняющее диагностические обследования на основании законодательства Российской Федерации, нормативной документации, разрешительных документов государственных органов (Росстандарт, Ростехнадзор, и.т.п.)

Заказчик: заказчиком диагностических обследований объектов ОАО «Газпром» является  ООО «Газпром центрремонт» в соответствии с «Регламентом организации диагностического обследования объектов ОАО «Газпром», утвержденного приказом ОАО «Газпром от 18.02.2011 № 30.

Подрядчик (подрядная организация): - организация, выполняющая работы по диагностическому обслуживанию Объектов по договору подряда.

ВИК – визуальный и измерительный контроль;

ГСС – газосборные сети;

ДКС – дожимная компрессорная станция;

КС – компрессорная станция;

МПК – магнитопорошковый контроль;

НК – неразрушающий контроль;

ВИК – визуально-измерительный контроль;

НТД – нормативная и техническая документация;

ПХГ – подземное хранилище газа;

СОГ – станция охлаждения газа;

УЗК – ультразвуковой контроль;

УЗТ – ультразвуковая толщинометрия;

УКПГ – установка комплексной подготовки газа;

УППГ – установка предварительной подготовки газа.

- Содержание и объемы работ

  - Диагностическое обследование тройников и тройниковых соединений (далее по тексту – диагностическое обследование тройников) должно выполняться в соответствии с требованиями действующей в ОАО «Газпром» нормативной документацией.

3.2. Основным нормативным документом по диагностическому обследованию тройников является СТО Газпром 2-2.3-325-2009 «Неразрушающий контроль тройников и тройниковых соединений технологических трубопроводов компрессорных станций. Нормы оценки и методы проведения работ».

3.3. Нормативные документы, разработанные подрядными организациями, дочерними эксплуатирующими обществами могут применяться для диагностического обследования только после согласования с ООО «Газпром центрремонт».

3.4. На основе действующих нормативных документов, документов согласованных к применению с ООО «Газпром центрремонт» (с Управлением по диагностическому обслуживанию объектов ЕСГ) и настоящего Технического задания Подрядчик обязан разработать и согласовать с дочерним эксплуатирующим обществом «Программу диагностического обследования тройников и тройниковых соединений».

3.5. Объектом диагностического обследования является тройники, изготовленные из углеродистых конструкционных и низколегированных сталей, применяемые на КС, ДКС, КС ПХГ, СОГ, УППГ и УКПГ, а также в ГСС ОАО «Газпром».

3.6. Диагностическое обследование тройников.

3.6.1. Используемые при НК тройников методы контроля должны применяться в соответствии со следующей НТД:

- ВИК по ГОСТ 23479 и РД 03-606-03;

- МПК по ГОСТ 21105 и РД-13-05-2006;

- УЗТ по ГОСТ 28702;

- УЗК по ГОСТ 12503, ГОСТ 14782.

3.6.2. В качестве дополнительных могут быть использованы вихретоковый по ГОСТ 24289 и РД-13-03-2006, феррозондовый по ГОСТ 21104 или радиографический по ГОСТ 7512, ГОСТ 15843, ГОСТ 20426 и СТО Газпром 2-2.4-083 методы НК с обязательным последующим подтверждением наличия обнаруженных с их помощью дефектов методами МПК или УЗК.

3.6.3. Виды и объемы работ при проведении диагностического обследования тройниковразличными методами НК приведены в таблице 1. Дополнительные методы НК рекомендуется применять при необходимости для уточнения характера или параметров выявленных при ВИК, МПК, УЗТ или УЗК дефектов. При использовании дополнительных методов НК зоны контроля и объем работ должны соответствовать данным таблицы 1 при условии обеспечения требуемой для выявления дефектов чувствительности.

Таблица 1 – Наименование и объемы выполняемых работ по НК тройников

| Метод НК | Вид работ | Зоны контроля и объем работ |
| --- | --- | --- |
| ВИК | Контроль наружной поверхности тройника* | 100 % наружной поверхности металла элементов тройника |
|  | Контроль сварных соединений тройника** | 100 % длины сварных соединений |
| МПК | Контроль наружной поверхности тройника | Участки наружной поверхности элементов тройника с дефектами, обнаруженными при проведении ВИК |
|  | Контроль сварных соединений тройника | 100 % длины сварных соединений |
| УЗК | Контроль сварных соединений тройника | - 100 % длины сварных соединений сварные соединения (для дублирования (подтверждения) результатов ВИК и МПК в местах выявления дефектов) |
|  | Контроль сплошности мате- риала элементов тройника | В местах обнаружения несплошностей в материале эле- ментов тройника в ходе УЗТ |
| УЗТ | Толщинометрия элементов тройника*** | Зоны контроля располагаются на каждом элементе тройника |
| *При обнаружении трещин проводится МПК дефектного участка. **При обнаружении трещин в основном металле и металле сварного шва по результатам ВИК и МПК тройник бракуется независимо от вида и протяженности трещины, в дальнейшем НК не проводится. ***При обнаружении зон с резким уменьшением толщины стенок провести УЗК для контроля сплошности материала элементов тройника. |  |  |

3.6.4. Работы по каждому методу НК должны проводиться в соответствии с требованиями технологических карт контроля, разработанными и утвержденными организацией, выполняющей работы по диагностическому обследованию тройников. В технологических картах должны быть изложены содержание и правила выполнения работ, описаны технологические операции и их параметры в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

3.6.5. Уточнение необходимых технических параметров НК и определение номинальных толщин элементов тройника производится на основе данных его паспорта и соответствующих сертификатов. Если данные о марке и термообработке материала элементов тройника отсутствуют, необходимо провести анализ химического состава и определение механических свойств материала в соответствии с требованиями действующей НТД. Полученные результаты должны подтвердить соответствие характеристик материала тройника заявленным требованиям.

3.6.6. Допускается определение химического состава материала элементов тройника с использованием переносных анализаторов сплавов в соответствии с действующей НТД и правилами безопасности.

3.6.7. Подтверждение отнесения металла тройника к заявленной марке стали и классупрочности проводятся косвенным путем по результатам измерения твердости.

3.6.7.1. Сварные соединения считаются качественными, если в соответствии с результатами измерения твердости в пределах зоны контроля выполняются следующие условия:

- твердость металла шва превышает верхнее значение твердости основного металла не более чем на 20 НВ;

- твердость металла шва отличается в меньшую сторону от нижнего значения твердости основного металла не более чем на 25 НВ;

- разность между значениями твердости основного металла в различных точках зоны контроля не превышает 50 НВ.

3.6.7.2. Допустимые значения твердости некоторых марок сталей, используемых для изготовления тройников, приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Марка стали | Стандарт изготовления стали | Твердость, HB |
| --- | --- | --- |
| 20 | ГОСТ 1050 | 111–156 |
| 09Г2 | ГОСТ 19281 | 120–179 |
| 16ГС | ГОСТ 19281 | 143–179 |
| 10Г2 | ГОСТ 4543 | 123–197 |
| 15ХСНД | ГОСТ 19281 | 149–207 |

3.6.8. Визуальный и измерительный контроль тройников.

3.6.8.1. ВИК тройников проводится с целью выявления дефектов материала элементов и сварных соединений тройника.

3.6.8.2. При проведении ВИК поверхность элементов и сварных соединений тройника проверяется на отсутствие:

- механических повреждений;

- деформации и коробления элементов;

- трещин и других поверхностных дефектов, образовавшихся или получивших развитие в процессе эксплуатации;

- коррозионного и механического износа.

3.6.8.3. При проведении ВИК сварных соединений тройника зоны контроля должны включать в себя поверхность металла шва с прилегающими к нему с двух сторон участками основного металла элементов тройника, а также приваренных к нему труб и деталей трубопровода.

Ширина участков основного металла, отстоящих в обе стороны от шва, должна составлять:

- не менее номинальной толщины стенки детали (но не менее 5 мм) для стыковых соединений при номинальной толщине сваренных деталей до 20 мм включительно;

- не менее 20 мм для стыковых соединений при номинальной толщине сваренных деталей свыше 20 мм;

- не менее 50 мм (независимо от номинальной толщины сваренных деталей) для сварных соединений, выполненных электрошлаковой сваркой.

При обнаружении в ходе ВИК дефектов, которым могут сопутствовать несплошности материала элементов тройника, поверхность дефектных участков дополнительно освобождается от изоляции и зачищается на площади, необходимой для выявления характера и размеров возможных несплошностей с помощью других методов НК.

3.6.9. Магнитопорошковый контроль тройников.

3.6.9.1. Средства МПК. При МПК следует применять:

- намагничивающее устройство (например, дефектоскоп);

- магнитный индикатор в виде магнитного порошка или суспензии;

- белую фоновую контрастную краску;

- средства измерения (линейки, рулетки, штангенциркули и др.);

- устройства для осмотра контролируемой поверхности (лупа с подсветкой или без нее) с увеличением от четырех- до десятикратного;

- дополнительные осветительные устройства.

Проверку работоспособности дефектоскопов и качества дефектоскопических материалов осуществляют при помощи или контрольного эталона (например, эталон Бертольда), или СОП, специально изготовленных или отобранных из числа забракованных изделий с дефектами, размеры которых соответствуют принятому уровню чувствительности.

3.6.9.2. Подготовка к МПК. Перед проведением МПК с подлежащих контролю участков поверхности тройника должно быть удалено защитное покрытие, а также следы коррозии, смазки и влаги. Царапины, риски, места резкого перехода поверхностей и грубая чешуйчатость сварных швов, на которых возможно осаждение порошка при проведении контроля, зашлифовываются, при этом толщина стенки деталей тройника не должна выходить за пределы минусового допуска.

В соответствии с ГОСТ 21105 контролируемая поверхность металла должна быть зачищена и иметь параметр шероховатости не более Rz 63 мкм.

Для получения более контрастного индикаторного рисунка на контролируемую поверхность после ее зачистки рекомендуется нанести слой быстросохнущей белой контрастной краски. Краска наносится полупрозрачным слоем, при котором контролируемая поверхность еще остается видимой. После нанесения контрастный слой должен полностью высохнуть.

В качестве магнитного индикатора рекомендуется использовать магнитные суспензии, в состав которых входит магнитный порошок (концентрат) и дисперсионная среда (вода или масляно-керосиновая смесь). Магнитные суспензии могут быть либо в заводской аэрозольной упаковке, либо приготовлены самостоятельно, в соответствии с технологией их изготовления.

3.6.9.3. Порядок проведения МПК. При выполнении МПК следует руководствоваться требованиями ГОСТ 21105 и рекомендациями РД-13-05-2006.

Условный уровень чувствительности контроля должен обеспечивать выявляемость дефектов с минимальной шириной раскрытия 10 мкм и минимальной протяженностью 0,5 мм (условный уровень чувствительности Б согласно пункту 1.5 ГОСТ 21105).

Контроль сварных швов тройника производится только в приложенном магнитном поле и включает следующие операции:

- намагничивание;

- проверка качества намагниченности зоны контроля;

- нанесение магнитного индикатора;

- осмотр зоны контроля (осмотр контролируемой поверхности проводится в приложенном магнитном поле не ранее чем через 20 с после нанесения магнитного индикатора; освещенность контролируемой поверхности должна быть не менее 1000 лк);

- расшифровка индикаторного рисунка;

- оценка результатов контроля;

- размагничивание.

Технология проведения МПК приведена в приложении А СТО Газпром 2-2.3-325-2009 «Неразрушающий контроль тройников и тройниковых соединений технологических трубопроводов компрессорных станций. Нормы оценки и методы проведения работ».

3.6.10. Ультразвуковой контроль тройников.

3.6.10.1. Перед проведением УЗК проводится УЗТ:

- с целью определения фактической толщины элементов тройника;

- контроля на наличие коррозионно-эрозионного повреждения (утонения) стенок тройника.

3.6.10.2. Технология проведения УЗТ тройника приведена в приложении Б СТО Газпром 2-2.3-325-2009 «Неразрушающий контроль тройников и тройниковых соединений технологических трубопроводов компрессорных станций. Нормы оценки и методы проведения работ».

3.6.10.3. УЗК выполняется с целью контроля на наличие внутренних дефектов сварных соединений, наружных дефектов сварного шва, не определяемых ВИК (утяжины, непровары), а также трещин и несплошностей в материале элементов тройника.

3.6.10.4. При проведении УЗК должны применяться:

- дефектоскопы ультразвуковые по ГОСТ 12503, ГОСТ 23667 с возможностью индикации развертки типа А, имеющие климатическое исполнение по ГОСТ 15150;

- преобразователи пьезоэлектрические ультразвуковые прямые совмещенные, прямые раздельно-совмещенные, наклонные совмещенные и наклонные раздельно-совмещенные с углами ввода от 50° до 75° и рабочей частотой от 2,5 до 5 МГц по ГОСТ 26266 (допускается применение нестандартных преобразователей в соответствии с ПР 50.2.009-94);

- образцы стандартные по ГОСТ 14782;

- вспомогательные приспособления и устройства для соблюдения параметров сканирования и измерения характеристик выявленных дефектов.

3.6.10.5. Подготовка к проведению УЗК. Перед проведением УЗК с контролируемой поверхности удаляется защитное покрытие, а также следы коррозии, смазки и влаги. Поверхность зачищается до металлического блеска, при этом толщина элементов тройника не должна выходить за пределы минусового допуска. Шероховатость зачищенной для проведения УЗК поверхности элементов и сварных соединений тройника в зонах контроля должна быть не более Rz 40 мкм.

3.6.10.6. Порядок проведения УЗК. При проведении УЗК следует руководствоваться требованиями ГОСТ 14782, ГОСТ 15150 и СТО Газпром 2-2.4-083.

УЗК проводится в следующей последовательности:

- контроль сплошности основного металла в зонах контроля сварных соединений тройника с использованием прямого преобразователя;

- контроль угловых сварных соединений обечайки с патрубком и накладками наклонным преобразователем на прямом и однократно отраженном луче;

- контроль стыковых сварных соединений обечайки и патрубка с трубами или деталями технологического трубопровода наклонным преобразователем;

- контроль нахлесточных сварных соединений воротника и накладок с обечайкой и патрубком наклонным преобразователем;

- контроль основного материала тройника и околошовных зон наклонным преобразователем на однократно отраженном луче с целью выявления трещин, развивающихся в материале обечайки и патрубка.

УЗК угловых сварных соединений патрубка с обечайкой и воротником может выполняться как с наружной, так и с внутренней поверхности патрубка при наличии доступа.

УЗК швов нахлесточных сварных соединений воротника с обечайкой и накладок с патрубком выполняется с целью контроля на наличие дефектов, выявленных ранее при проведении ВИК или МПК.

Технология проведения УЗК тройников, а также методика анализа и расшифровки результатов контроля приведены в приложении В СТО Газпром 2-2.3-325-2009 «Неразрушающий контроль тройников и тройниковых соединений технологических трубопроводов компрессорных станций. Нормы оценки и методы проведения работ».

3.6.11. Нормы оценки качества материала элементов и сварных соединений тройников по результатам неразрушающего контроля проводятся руководствуясь данными СТО Газпром 2-2.4-083-2006 «Инструкция по неразрушающим методам контроля качества сварных соединений при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов».

3.6.12. Оформление выходной документации.

3.6.12.1. По результатам выполнения каждого метода НК оформляются заключения.

3.6.12.2. Формы заключений по результатам ВИК, радиографического контроля, МПК и УЗК тройников представлены, соответственно, в приложениях А, Б, В и Д СТО Газпром 2-2.4-083-2006 «Инструкция по неразрушающим методам контроля качества сварных соединений при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов».

3.6.12.3. Формы заключений по результатам УЗТ, феррозондового и вихретокового контроля, химического анализа материала и твердометрии приведены в приложении Д СТО Газпром 2-2.3-325-2009 «Неразрушающий контроль тройников и тройниковых соединений технологических трубопроводов компрессорных станций. Нормы оценки и методы проведения работ».

3.6.13. Заключительные работы. На основании анализа материалов заключений по результатам НК тройников принимается решение или о допуске их к дальнейшей эксплуатации, или о проведении ремонтных работ (замене).

3.7. Диагностическая организация предоставляет эксплуатирующей организации и Заказчику данные об отклонениях и дефектах, выявленных в результате обследований, по форме приведенной в приложении 1.

3.8. Подрядчик обязан выполнить указанный в техническом задании перечень диагностических обследований.

3.9. Формирование диагностических бригад оформляется приказом о создании экспертной группы или распоряжением о формировании диагностической бригады.

3.10. Выезд диагностической бригады согласовывается в оперативном порядке и сопровождается письмом о направлении бригады.

3.11. По согласованию с эксплуатирующими организациями и ООО «Газпром центрремонт» содержание и объемы работ могут быть уточнены с учетом особенности выполнения работ в различных газотранспортных предприятиях или изменениями в нормативной документации.

4. Требования к подрядной организации

4.1. Работы по по диагностическому обследованию тройников проводятся специализированными организациями, которые соответствуют требованиям СТО Газпром 2-2.3-325-2009 «Неразрушающий контроль тройников и тройниковых соединений технологических трубопроводов компрессорных станций. Нормы оценки и методы проведения работ». Для выполнения диагностических обследований Подрядчик обязан:

4.1.1. Иметь материально-техническое оснащение, необходимое для проведения указанных работ по диагностическому обследованию тройников, что должно подтверждаться соответствующими документами.

4.1.2. Применять оборудование, материалы и технологии,  разрешенные к использованию в ОАО «Газпром» в соответствии с требованиями СТО Газпром 2-3.5-046-2006 «Порядок экспертизы технических условий на оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов транспорта газа  ОАО «Газпром»;

4.1.3. Поверенные средства измерений, которые предполагается использовать для диагностирования, и предъявлять свидетельства о поверке по первому требованию Заказчика, эксплуатирующей организации, надзорных органов ОАО «Газпром» и Российской Федерации.

4.1.4. Использовать нормативную документацию, по диагностическому обследованию тройников. Подрядчик может использовать нормативные документы, собственной разработки, только после согласования с Заказчиком – ООО «Газпром центрремонт».

4.1.5. Применять специальное лицензированное программное обеспечение для выполнения расчетов.

4.1.6. Иметь собственный автотранспорт для доставки специалистов и оборудования на объекты.

4.1.7. Иметь собственную аттестованную лабораторию по неразрушающим методам контроля или заключить договор с  организацией, имеющей в своем составе аттестованную лабораторию.

4.2. Персонал Подрядчика должен быть обучен и аттестован на выполнение диагностических работ. Иметь соответствующие документы, подтверждающие обучение и аттестацию.

4.3. Подрядчик несет ответственность за достоверность представляемых данных по результатам диагностических обследований.

5.	Техника безопасности при проведении работ

5.1. При проведении работ «Подрядчик» обязан:

-обеспечить организацию прибытия персонала при наличии письменного распоряжения на проведение работ;

-обеспечить прохождение всех видов инструктажей по технике безопасности и пожарной безопасности и выполнение мероприятий по безопасной организации работ;

-получить «Акт-допуск сторонних организаций для производства работ на территории объектов» в эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» и обеспечить выполнение и соблюдение его требований;

-производить работы только при наличии письменного разрешения на работу в охранной зоне магистральных газопроводов;

-при выполнении работ на объектах эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» руководствоваться правилами безопасности, утвержденными федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (в соответствии с номенклатурой опасных производственных объектов);

-выполнять требования инструкций охране труда и технике безопасности эксплуатирующей организации;

-при выполнении работ пользоваться средствами индивидуальной защиты и спецодеждой;

-обеспечить проведение работ только в дневное время;

-немедленно прекратить работы:

- при появлении признаков отравления, ухудшения собственного самочувствия или обнаружения недомогания участников работ;

- при указании представителя работников эксплуатирующей организации, в других случаях, предусмотренных инструкцией или нарядом-допуском эксплуатирующей организации.

5.2. Требования промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды при выполнении работ по диагностическому обследованию тройников устанавливаются в соответствии с нормативной документацией.

6. Нормативная документация

Работы по диагностическому обследованию по диагностическому обследованию тройников и тройниковых соединений выполняются в соответствии:

- СТО Газпром 2-2.3-325-2009 «Неразрушающий контроль тройников и тройниковых соединений технологических трубопроводов компрессорных станций. Нормы оценки и методы проведения работ»;

- СТО Газпром 2-2.4-083-2006 «Инструкция по неразрушающим методам контроля качества сварных соединений при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов»;

- СТО Газпром 2-3.5-032-2005 «Положение по организации и проведению контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и обеспечением работоспособности объектов Единой системы газоснабжения ОАО «Газпром»»;

- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- ПБ 08-624-03 «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

- ПБ 03-585-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»;

- ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля»;

- ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля»;

- СТО Газпром 2-3.5-046-2006 «Порядок экспертизы технических условий на оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов ОАО «Газпром».

Начальник отдела по диагностике

оборудования компрессорных станций                                                                      А.В. Борщевский