Приложение № 1

к договору № _______________ от ___________

УТВЕРЖДАЮ

«Заказчик»

________________/Д.В. Доев/

Техническое задание

на выполнение работ по предремонтному обследованию

участков линейной части магистральных газопроводов дочерних обществ ОАО «Газпром»

- Наименование работ - предремонтное обследование участков газопроводов в соответствии с Р Газпром от 16.06.2007 «Регламент комплексной оценки технического состояния участков газопроводов для планирования ремонтных работ».

- Целевое назначение работ – с целью оптимизации затрат на проведение ремонтных работ на линейной части магистральных газопроводов должно выполняться в соответствии с Р Газпром «Регламент комплексной оценки технического состояния участков газопроводов для планирования ремонтных работ», утвержденного членом Правления, начальником Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром» Б.В. Будзуляком 16.06.2007.

- Порядок выполнения и объемы работ:

I этап – аналитические работы, включают:

- анализ проектной, исполнительной и эксплуатационной документации;

- анализ материалов всех предшествующих обследований на газопроводе;

- анализ информации о ремонтных работах на газопроводе, включая информацию по устранению дефектов;

- экспресс-оценку технического состояния газопровода;

- определение предполагаемых мест шурфования по результатам аналитических работ.

II этап – наземное обследование намеченных для шурфования участков газопровода, включает:

- визуальную оценку ситуационных, технологических и грунтовых условий прокладки газопровода в районе дефектных участков;

- оконтуривание участков обследования пикетными отметками с привязкой их к ситуационным ориентирам трассы;

- определение глубины залегания газопровода;

При необходимости дополнительно может проводиться:

- электрометрическое обследование газопровода в соответствии с ГОСТ Р 51164, ГОСТ 9.602;

- приборный контроль состояния изоляционного покрытия на участке обследования;

- определение местоположения и степени дефектности металла трубы на участке обследования методом магнитометрического контроля;

- акустоэмиссионная диагностика металла труб и выявление дефектов на участке обследования.

III этап – техническое диагностирование газопровода и околотрубной среды, включает:

- полнопрофильное вскрытие газопровода в дефектной зоне силами Принципала;

- оценку состава грунтов околотрубного пространства и экспресс-анализ рН грунтового электролита;

- отбор подпленочного электролита и экспресс-анализ рН;

- оценку состояния изоляционного покрытия;

- определение геометрических параметров дефектов визуальным и инструментальным методами;

- документирование повреждений (фотографирование, прорисовка и описание);

- диагностическое обследование дефектного участка газопровода методами неразрушающего контроля;

- определение напряженно-деформированного состояния участка газопровода расчетными или инструментальными методами;

- измерение удельного сопротивления грунта, адгезии изоляции.

IV этап – заключительный, включает:

- определение причин и времени возникновения дефектов;

- оценку динамики развития дефектов;

- оценку технического состояния газопровода на момент комплексного обследования;

- прогноз изменения технического состояния во времени;

- оценку срока безопасной эксплуатации для газопроводов с истекшим амортизационным сроком службы (назначенным ресурсом);

- определение сроков повторных обследований участков газопроводов в шурфах;

- определение методов и сроков ремонта дефектных участков газопроводов.

- Содержание работ:

Заказчик предоставляет Подрядчику необходимую исходную информацию, на основе ее анализа Подрядчик дает Заказчику и Принципалу  рекомендацию по выбору мест для проведения шурфовок согласно п. 5 Р Газпром «Регламент комплексной оценки тех. состояния участков газопроводов для планирования ремонтных работ». В соответствии с СТО 2-2.3-361-2009, для того, чтобы с вероятностью 90% оценка погрешностей определения размеров дефектов не превышали 20%, на участке должно быть рассмотрено не менее 35 дефектов. Количество шурфов должно составить не менее 3 штук, каждый длиной, позволяющей обследовать 3 соседних трубы с примыкающими кольцевыми стыками. Разработка шурфов производится силами Принципала, согласно п. 3.5. Р Газпром «Регламент комплексной оценки тех. состояния участков газопроводов для планирования ремонтных работ». Принципал также производит очистку отшурфованных труб от старой изоляции. Места шурфов, предложенные Подрядчиком и даты их разработки согласовываются Подрядчиком с Заказчиком и Принципалом. В местах выбранных для разработки шурфов и в разработанных шурфах Подрядчиком проводятся работы согласно п.6, п.7 Р Газпром «Регламент комплексной оценки тех. состояния участков газопроводов для планирования ремонтных работ». Подрядчик предоставляет для работы в шурфах специалистов, обладающих необходимыми разрешительными документами для проведения работ на опасном производственном объекте в соответствии с требованиями Заказчика. Далее Подрядчик проводит анализ всех полученных данных согласно п. 8 Р Газпром «Регламент комплексной оценки тех. состояния участков газопроводов для планирования ремонтных работ».

- Требования к отчетным материалам.

По результатам предремонтого обследования Подрядчик предоставляет Заказчику заключения по уточненным объемам работ при переизоляции и замене участков газопроводов, запланированных к ремонтам в последующие годы.

Данные заключения предоставляются в 3-х экземплярах Заказчику в бумажном виде и в 2-х экземплярах в электронном виде.

Электронная копия комплекта документации передается Заказчику на CD и DVD (дисках). Диск должен содержать этикетку (вкладыш) с указанием номера договора, наименованием газотранспортного общества, представленном на этом диске, наименованием участка обследованного газопровода.

Файлы, содержащиеся на диске должны нормально открываться в режиме просмотра и редактирования средствами операционной системы Windows 9x/NT/2000/XP. В качестве стандартов файлов определить:

- для текстов - DOS, XLS, PDF;

- для растровых изображений (фотографий и т.п.) - JPEG, TIFF.